## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
| Dodávka bez DPH (Kč) | Montáž bez DPH (Kč) | CELKEM bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | CELKEM vč. DPH (Kč)
FF - bud. N, Janáčkovo nám. 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FI, Botanická 68a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSS, Údolní 3, dvorní trakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UCT Telč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FF
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | Filozofická fakulta, budova N, Janáčkovo nám. 2a |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2024-02-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí DN 20 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla, posunutí vypouštění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. event. přechodů apod.
|  | f 3/4" | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro přípravu TV s kalorimetrickým počítadlem, přírubový DN 20, PN25, pro teplotu media 130°C, Qp=1,5m3/hod, Qs=3m3/h, Kv=4,9, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub, komunikační modul nesmí být namontován na průtokoměru! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## FI
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | Fakulta informatiky, Botanická 68a |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2024-02-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí
|  | DN 80 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřičů tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | DN 65, 2x přechod DN 80/DN 65 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 6/4", 2x přechod DN 40/DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezipřírubová klapka vč. přírub
|  | DN 80 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout
|  | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla z tepelných čerpadel s kalorimetrickým počítadlem, přírubový DN 65, PN16, Qp=25m3/hod, Qs=51m3/h, Kv=102, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro ohřev TV s kalorimetrickým počítadlem, přírubový DN 50, PN16, Qp=15m3/hod, Qs=30m3/h, Kv=40,1, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro předehřev TV s kalorimetrickým počítadlem, závitový 5/4", PN16, Qp=6m3/hod, Qs=12m3/h, Kv=24,5, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## FSS
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | FSS Údolní 3 |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2024-02-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace Mirelon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí ocelového 1" a 5/4" | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí PPR d20 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | f 1/2", 4x přechod 1" (5/4")/1/2" | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka plastová PPR
|  | d 20 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout
|  | DN 32 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla s kalorimetrickým počítadlem, závitový 1/2", PN16, Qp=0,6m3/hod, Qs=1,2m3/h, Kv=3,5, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový vodoměr studené vody s počítadlem, závitový 1/2", PN16, průtok 1,6m3/hod, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), vč. šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový vodoměr teplé vody a cirkulace s počítadlem, závitový 1/2", PN16, průtok 1,6m3/hod, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), vč. šroubení | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla a vodoměru | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## UCT
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | UCT Telč |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  |  |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí
|  | DN 100 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí studené vody pro napojení vodoměru | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | DN 65, 2x přechod DN 100/DN 65 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40, 2x přechod DN 65/DN 40 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič celkového tepla s kalorimetrickým počítadlem, přírubový DN 65, PN16, Qp=25m3/hod, Qs=51m3/h, Kv=102, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro TV s kalorimetrickým počítadlem, přírubový DN 40, PN16, Qp=10m3/hod, Qs=20m3/h, Kv=40,8, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový vodoměr studené vody s počítadlem, závitový 1", PN16, průtok 2,5m3/hod, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), vč. šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0