## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  |  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | ENBRA, a.s. |  |  |  | IČO: | 44015844
|  |  | Durďákova 5 |  |  |  | DIČ: | CZ44015844
|  |  | 61300 | Brno
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a regulace - objekt A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - Objekt A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - bjekt A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A11 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A13 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A18 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A19 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A21 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Stavební řešení - objekt A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A22 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu L-K |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 10 | Elektroinstalace - objekt L-K |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt L-K |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 13 | Měření a Regulace - objekt L-K |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt L-K |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové kce. |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| 0 | Poznámky |  |  | VN |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## A02 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A02 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.88 |  | 0 |  |  |  |  | 30.7 | [5 empty] | DIL
1 | 342263526RT1 | Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01354 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 342255028R00 | Příčky z desek plynosilikát tl. 15 cm | m2 | 22.8672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 2.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55489 | 12.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,3*(3,929+4,075) |  | 26.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,97 |  | -3.55 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.223 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,3*2 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 347016134R01 | Předstěna SDK,tl.125 mm,impregnační, oc.kce EI 30DP1 | m2 | 18.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 12.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 28.05 | [5 empty] | DIL
5 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 45.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.25116 | 11.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 22,87*2 |  | 45.74 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 45.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 16.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 22,87*2 |  | 45.74 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 4.44 | [5 empty] | DIL
7 | 632411105RT2 | Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm samonivelační stěrka | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.258 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 63-01 | Příprava podkladu, očištění,odmaštění, zapravení | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 9-01 | Rozebrání střechy kolem stávajícího prostupu DN 100 MM včetně likvidace odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.4 | [5 empty] | DIL
10 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 7.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2) |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | předstěna sdk : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
11 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.29 | [5 empty] | DIL
12 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 47.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 14.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,89 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 26,04 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,89 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 15,21 |  | 15.21 | [22 empty] | VV | 0
13 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 47.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.53 |  |  |  |  | 9.63 | [5 empty] | DIL
14 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 18.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 1.84 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.358 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
15 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.69 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.3 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.04 | [5 empty] | DIL
18 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 3.4618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 19.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 7.11 | [5 empty] | DIL
19 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 18.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.385 | 7.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,2 |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,8*0,1 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
20 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 95.9112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | DIL
21 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové manžety | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 67.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10.77 | [5 empty] | DIL
24 | 725-1 | Demontáž umyvadla včetně baterie, konzol,sifonu, přenos k uskladnění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 3.59 | 10.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 725-2 | Montáž a kompletace umyvadla původně demontovaného,baterie,konzoly,sifon | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.18 |  |  |  |  | 53.83 | [5 empty] | DIL
26 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 26.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 11.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2) |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
27 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 7.812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 4.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2)*0,3 |  | 7.81 | [22 empty] | VV | 0
28 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 7.812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2)*0,3 |  | 7.81 | [22 empty] | VV | 0
29 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 26.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.13 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 13.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2) |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
30 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 26.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 767-01 | D+M dveří 1800*1970EW30DP1 včetně zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 18.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 9.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(1,7+1,4+1,7+2,8*4+3,7+2)*0,7 |  | 18.23 | [22 empty] | VV | 0
33 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 18.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 9.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 666.7918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 22.71 | [5 empty] | DIL
35 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 18.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 17,2 |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,8*0,07 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
36 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.236 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.154 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 771575109RT2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spár. hmota) | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.978 | 16.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
39 | 771001 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 20.2675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 17,2*1,12 |  | 19.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,8*0,07*1,12 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 215.5817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 13.37 | [5 empty] | DIL
41 | 781101210RT4 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
42 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), e (spár. hmota) | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.13 | 11.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
43 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.13 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 781001 | Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora | m2 | 11.424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4*1,12 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,808 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,808 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
45 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 120.3192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.82 | [5 empty] | DIL
46 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10073 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*(3,6-2) |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,72 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,72 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.32 | [5 empty] | DIL
47 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.009 | 5.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
48 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.959 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
49 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
50 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 28.0749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
52 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 28.0749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
53 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
54 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
55 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 2.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A02 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597739Tz | JISTIČ 16B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové OPVP 10-3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové PVA10 6A gG | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | EPS2X1 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
14 | 34111000 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | Pol__2 | Odolné LED svítidlo 40W (ekv.2x36W), 4000K, rozměry 108x1225, IP66, závěsné uchycení svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
22 | 34535440 | Strojek spínače 1pólového řaz.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 13871 | Kryt spínače č.1, bílá | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 202 | Zásuvka jednonásobná s vyšším krytím, víčkem, bílá, IP44 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 25989 | Zásuvka nástěnná 400V, 16A, 5p, 6h, IP67 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
27 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
31 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
34 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
37 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 58.43 | [5 empty] | DIL
40 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 210810001 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
48 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 210111062 | Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.506 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 210111111 | Zásuvka průmyslová 2P+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | MTZ_MAT_002 | Montáž tlačítko / vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
56 | 210201523 | Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 220711601R00z | Úpravy na osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
59 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
60 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
62 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
63 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
64 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 210100010 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
70 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
71 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A02 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.61 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 4.58 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 67.75 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A02 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a regulace - objekt A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 2DC1S68. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 2RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 2RDC41. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC41 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109R. | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 230.51 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 9.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 22.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.6 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A02 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A02 | D. SO 302.1 PAVILON ILBIT - A2 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A2 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.13 |  | 0.26 |  |  |  |  | 314.63 | [5 empty] | DIL
4 | 713300811R00 | Odstranění tepelné izolace těles opolechování ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.1 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.25 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : (4*1,5*1,7)+(2*1,5*1,5) |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 4*1,5*1,7+2*1,5*1,5 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 17.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.09 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.36 | 6.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000*0,14 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 24,00000*0,34 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 14,50000*0,5 |  | 7.25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 17.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.04 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000*0,14 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 24,00000*0,34 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 14,50000*0,5 |  | 7.25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 27.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263) |  | 17.0945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN50 u VZT jednotek na střeše : 1,15*(2*(3+3)*3,14*0,140) |  | 6.0665 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru v 1.PP : 1,15*(2*6*3,14*0,263) |  | 11.3963 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,253) |  | 1.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208) |  | 36.0522 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,43666 |  | 0.56334 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.082 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.155 | 13.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 18,00000 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.184 | 76.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 56,00000 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 359,00000 |  | 359 | [22 empty] | VV | 5
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.242 | 16.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, sekundární okruh, okruh CHLAZENÍ : 69 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
13 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.316 | 57.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 169,00000 |  | 169 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
14 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.594 | 55.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 79,00000 |  | 79 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
15 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,03234 |  | 0.03234 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,03734 |  | 0.03734 | [22 empty] | VV | 7
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552121R00.4 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 133 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 2.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A2-A3, okruh CHLAZENÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552131R00.1 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního rozvodu TČ ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního rozvodu TČ ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
20 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí primárního rozvodu TČ v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3, okruh VYTÁPĚNÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
21 | R713552151R00.1 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ, střecha : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | R713552151R00.2 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ v1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.69539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263)) |  | 0.16411 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN50 na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(3+3)*3,14*0,140)) |  | 0.05824 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN100 v 1.PP : 0,0096*(1,15*(2*6*3,14*0,263)) |  | 0.1094 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,253)) |  | 0.01754 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208)) |  | 0.3461 | [22 empty] | VV | 0
24 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000*0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,00000*0,02 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 18,00000*0,02 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 56,00000*0,02 |  | 1.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 56,00000*0,02 |  | 1.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 169,00000*0,08 |  | 13.52 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,32 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
25 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+3+30+18+6+6+6+6+3+3)*3,14*0,234) |  | 147.0255 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí CHLAZENÍ, DN100 v CHÚC : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*(3+3)*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,234) |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9948 |  | 0.0052 | [22 empty] | VV | 0
26 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky pro FYTOTRONY : 1,15*(3+3) |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky KLMV 20 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,25 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
30 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 48,00000*1,15 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
31 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
32 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A2-A3 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+3+30+18+6+6+6+6+3+3)) |  | 200.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*(3+3)) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(3+3+3+6+18+30)) |  | 144.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A2-A3, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A2-A3 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(3+6+12))) |  | 27.7541 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,41415 |  | 0.58585 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,35*1,7)+(2*0,5*0,35)) |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58854 |  | 0.41146 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 359,00000*0,06 |  | 21.54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 359,00000*0,014 |  | 5.026 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,81 |  | 0.19 | [22 empty] | VV | 0
41 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
42 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
43 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 359,00000*0,16 |  | 57.44 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,44 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
44 | R713.FX-4(3)-133/140 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm, tl. izolace 15,5-25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí DN125, propoj A2-A3 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(3+6+12))))*0,16 |  | 4.4407 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 2-0,44066 |  | 1.5593 | [22 empty] | VV | 0
45 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 4.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.4 |  |  |  |  | 28.07 | [5 empty] | DIL
46 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
47 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
48 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.43 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
50 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 6.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro FYTORONY : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
51 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
52 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
53 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
55 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
57 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
58 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY, potrubí DN25 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 20, potrubí DN50 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
60 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R728.D0020 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky Janka KLMV 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
62 | R728.D00F0 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky FYTOTRONY (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
63 | R728.M0020 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky Janka KLMV 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
64 | R728.M00F0 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky FYTOTRONY (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
65 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky FYTOTRONY (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
66 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
69 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
71 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
72 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
74 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
76 | R728.FYTO | Vodní ohřívač pro VZT jednotku FYTOTRONY, pro max. vzduchové množství 5700m3/h, max. výkon 27kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R728.KLM20 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku Janka KLMV 20, pro max. vzduchové množství 20400m3/h, max. výkon 95kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | KLMV 20 - pro objekt A2 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
78 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN25, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
79 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.1146108 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 0,3-3,0m3/h, kv=4,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky pro FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kv=11,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
85 | R734.99221234 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. KLMV 20, Q=4,08m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel JANKA KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | R734.99411175 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. FYTOTRONY, Q=1,14m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel VZT FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.19059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 1.03 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.63 |  | 3.78 |  |  |  |  | 56.06 | [5 empty] | DIL
88 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 732324816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
91 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
93 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
94 | R732.429113E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
95 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.593 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
96 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.DM0221 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 221,1kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 3.78 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
99 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 222,1kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
100 | R732.MJ01 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A2, A3 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A2 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
102 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
103 | R734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
104 | R734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
105 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
106 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
107 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
108 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
109 | R732.12.4.1.3.GL100/35 | Mobilní doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování nemrznoucí směsi do primár. okruhu, z otevřené míchací nádoby. Společné pro všechny pavilony | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Doplňovací průtok 0,48-2,3m3/h | [24 empty] | POP
|  | Výtlačná výška 5-41m | [24 empty] | POP
|  | Vč. připojovacích pancéřových hadic, délky min 1,5m a vodoměru. | [24 empty] | POP
|  | Zařízení bude využíváno dle potřeby na jednotlivých pavilonech na základě potřeby doplnění glykolové směsi | [24 empty] | POP |  | Zařízení bude využíváno dle potřeby na jednotlivých pavilonech na základě potřeby doplnění glykolové směsi
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C), vč. napuštění do okruhu | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
112 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
113 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R732.RTG-044-142 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 230kW a topný výkon 260kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.661 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/40°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 38/48°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | R732.TC06246 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o chladícím výkonu 230kW a topném výkonu 260kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C, záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.763 | 1.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=230kW, Pe=86,5kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=260kW, Pe=91,1kW, COP=3,06, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=75 kPa, jm. průtok vody: 32,92m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 91,1kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 311A; max. ustálený proud: 182A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 86,3dB (A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 1800kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
117 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
118 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
119 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
120 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=22,31m3/, Hmin=6,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=13,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
124 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=11,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
125 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.6206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 14.82 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
126 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.6206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 1.77 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.47 |  | 0.44 |  |  |  |  | 444.06 | [5 empty] | DIL
127 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky pro FYTOTRONY : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.2 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.187 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky KLMV 20 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.2 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.198 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 4+2,5+1+1+1,5+1,5+1+1+1 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.018 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
131 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.032 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
132 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.042 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
133 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 21.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 360,00000 |  | 360 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 42,00000 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
134 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
135 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
136 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.392 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Směšovací uzel VZT jednotky KLMV 20 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
137 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
138 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.421 | 20.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky pro FYTOTRONY : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
139 | 733111108R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.526 | 6.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku KLMV 20 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
140 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.525 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.683 | 32.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh ÚT : 2*(6+3+3+3+3+3+3) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
143 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 5.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.744 | 267.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+3+30+18+6+6+6+6+3+3) |  | 174 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*(3+3) |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(3+3+3+6+18+30) |  | 126 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+12) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
144 | 733121132R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 0.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.845 | 35.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Propoj A2-A3 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(3+6+12) |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
145 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 7.4801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 24.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 0.5 |  |  |  |  | 172.74 | [5 empty] | DIL
146 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.5 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.238 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
147 | 734200813R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1 do G 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.0019 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.104 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
149 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
150 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
151 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
152 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
153 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.021 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
154 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 7.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
155 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
156 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN80 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
158 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 734421160E00.1 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
161 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 15.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
162 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 81.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
163 | R734109118R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01142 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 6.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
164 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
165 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
166 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
167 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 19.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
168 | R734109417R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.36 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
170 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 29,00000*2 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Připojení TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
171 | 31946311R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 235 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
172 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
173 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
174 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
175 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
176 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
177 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
178 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
179 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
180 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
182 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
183 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A2-A3, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
184 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A2-A3, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
185 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
186 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
187 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
188 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
189 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
190 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
191 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
192 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
193 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
194 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.5048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 3.54 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 290.78 | [5 empty] | DIL
195 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.426 | 288.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 48,00000*2,1 |  | 100.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000*1,5 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 4,00000*1,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 13,00000*1,35 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 48,00000*1,21 |  | 58.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 360,00000*1,11 |  | 399.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 42,00000*1,11 |  | 46.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,65 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
196 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.72487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 677,00000*0,001 |  | 0.677 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
197 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
198 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.79101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 2.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 67.21 | [5 empty] | DIL
199 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 35.3198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.093 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 0,72487*47,37 |  | 34.3371 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
200 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
201 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 89.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.087 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 48,00000*1,15 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
202 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 484.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.103 | 49.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 13,00000*1,15 |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 48,00000*1,15 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 360,00000*1,15 |  | 414 | [22 empty] | VV | 5
203 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 48.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.125 | 6.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 42,00000*1,15 |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
204 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
205 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 11 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
206 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.01 | [5 empty] | DIL
207 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.3869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 3.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
208 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.3869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.64 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
209 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 134.6724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
210 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 53.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 5.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 17.56 | [5 empty] | DIL
1 | 342263526RT1 | Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01354 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 347016134RK1 | Předstěna SDK,tl.200 mm,impregnační, oc.kce EI 30DP1 | m2 | 19.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 13.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové kce. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.4 | [5 empty] | DIL
3 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.011 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 9-01 | Rozebrání střechy včetně likvidace odpadu | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*1,2 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 8.37 | [5 empty] | DIL
6 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 36.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,24+4 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | předstěna sdk : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
7 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.74 | [5 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 13.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 26,04 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,89 |  | 2.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,75 |  | 9.75 | [22 empty] | VV | 0
9 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.71 |  |  |  |  | 10.34 | [5 empty] | DIL
10 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 19.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 1.98 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.358 | 7.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.73 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.3 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
12 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
13 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.35 | [5 empty] | DIL
14 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.42803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.8 | [5 empty] | DIL
15 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové mažety | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*1,2 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
16 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 114.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10.77 | [5 empty] | DIL
18 | 725-1 | Demontáž invalidního WC přenos k uskladnění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 3.59 | 10.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 725-2 | Montáž a kompletace invalidního WC původně demontovaného | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.1 |  |  |  |  | 27.37 | [5 empty] | DIL
20 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 13.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 5.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,24+4 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
21 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 3.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,3 |  | 3.97 | [22 empty] | VV | 0
22 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 3.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,3 |  | 3.97 | [22 empty] | VV | 0
23 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 13.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.07 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 6.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(1,7+1,5+3,5+1) |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1pp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 13.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 9.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 13,24*0,7 |  | 9.27 | [22 empty] | VV | 0
26 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 9.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 5.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 143.2766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 14.14 | [5 empty] | DIL
28 | 781101210RT4 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), e (spár. hmota) | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.13 | 12.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
30 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.13 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
31 | 781001 | Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora | m2 | 12.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4*1,12 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,808 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,48 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
32 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 127.3968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.69 | [5 empty] | DIL
33 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 16.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10073 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*(3,6-2) |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,72 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,75 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.86 | [5 empty] | DIL
34 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.009 | 5.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.959 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 29.0669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 29.0669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
40 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
41 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 2.9067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 846331 | Nadproudová spoušť SE-BD-0250-DTV3 distribuční, výměna spouště pro jistič BD-250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81695644 | MTP s dělitelným jádrem 250/5A TŘ.1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
11 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
13 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
19 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
22 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
25 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 55.46 | [5 empty] | DIL
28 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
29 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
30 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
40 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
43 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 18.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
51 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
52 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.27 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 8.45 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 67.89 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 8.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - Objekt A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | eBX04 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H7125N | Zdvihový ventil 3cest.,DN125,kvs220,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 3DC1S43. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 3RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 3RDC41. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC41 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 3RH1+3. | Úprava stávajícího rozvaděče 3RH1+3 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
58 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 244.91 | [5 empty] | DIL
60 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
93 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 9.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 11.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 25.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
114 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | DIL
117 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
120 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.8 | [5 empty] | DIL
126 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
130 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
132 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A03 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A03 | D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.67 |  | 0.33 |  |  |  |  | 512.59 | [5 empty] | DIL
4 | 713300811R00 | Odstranění tepelné izolace těles opolechování ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.1 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.25 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : (4*1,5*1,7)+(2*1,5*1,5) |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : (4*1,5*1,7)+(2*1,5*1,5) |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 28.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.36 | 10.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 36,00000*0,34 |  | 12.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 17,50000*0,5 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 72,00000*0,09 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 28.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 36,00000*0,34 |  | 12.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 17,50000*0,5 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 72,00000*0,09 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 71.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*8*(3,14*0,263)) |  | 15.1951 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN65 na střeše : 1,15*(2*60*(3,14*0,14)) |  | 60.6648 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN40 u VZT jednotek na střeše : 1,15*(3*(3+3)*3,14*0,108) |  | 7.0198 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru v 1.PP : 1,15*(2*(2+14+8)*3,14*0,263) |  | 45.5853 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN40 v 1.PP : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,108) |  | 9.3597 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(4*1*3,14*0,253) |  | 3.6543 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+18+6+3)*3,14*0,208) |  | 49.5718 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,05079 |  | 0.94921 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.082 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.114 | 24.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 212,00000 |  | 212 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.155 | 23.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 5
12 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.184 | 37.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 166,00000 |  | 166 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
13 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.242 | 18.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, sekundární okruh, okruh CHLAZENÍ : 75 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
14 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.316 | 56.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 154,00000 |  | 154 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
15 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.594 | 180.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 289,00000 |  | 289 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
16 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.09148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,03234 |  | 0.03234 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,05914 |  | 0.05914 | [22 empty] | VV | 7
17 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552121R00.4 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 133 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 14.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního rozvodu TČ v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruh CHLAZENÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | R713552131R00.1 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí větve pro VZT jednotku čistých prostor ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
20 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 13.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí větve pro VZT jednotku čistých prostor ve 3.NP : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
21 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruh VYTÁPĚNÍ v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí větve pro VZT jednotku čistých prostor v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
22 | R713552151R00.1 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ, střecha : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ pro VZT jednotku čistých prostor, střecha : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | R713552151R00.2 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 8.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ v1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí větve pro VZT jednotku čistých prostor v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 1.8341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*8*(3,14*0,263))) |  | 0.14587 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN65 na střeše : 0,0096*(1,15*(2*60*(3,14*0,14))) |  | 0.58238 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN40 u VZT jednotek na střeše : 0,0096*(1,15*(3*(3+3)*3,14*0,108)) |  | 0.06739 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru v 1.PP : 0,0096*(1,15*(2*(2+14+8)*3,14*0,263)) |  | 0.43762 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN40 v 1.PP : 0,0096*(1,15*(2*(6+6)*3,14*0,108)) |  | 0.08985 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(4*1*3,14*0,253)) |  | 0.03508 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+18+6+3)*3,14*0,208)) |  | 0.47589 | [22 empty] | VV | 0
25 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000*0,02 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 212,00000*0,02 |  | 4.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,00000*0,02 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,00000*0,02 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 166,00000*0,02 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 154,00000*0,08 |  | 12.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,24 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
26 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí CHLAZENÍ, DN100 v CHÚC : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 2*1*3,14*0,234 |  | 1.4695 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,60921 |  | 0.39079 | [22 empty] | VV | 0
27 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN125 : 1,15*(3,14*0,263*(2*(6+18+3+18+12+6+3+3))) |  | 131.0576 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1,15*(3,14*0,263*(2*(6+6))) |  | 22.7926 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,85027 |  | 0.14973 | [22 empty] | VV | 0
28 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1,0*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
29 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 3,00000*1,15 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,45 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
30 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 184,00000*1,15 |  | 211.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky v 1.PP : 1,15*(3+3) |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,45 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
33 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
34 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
35 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh ÚT : 1,15*(2*(6+6+18+6+3)) |  | 89.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+18+6+3)) |  | 75.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1,15*(1+1) |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1,15*(1+1) |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ ve 3.NP : 1,15*(2*(12)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,65 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.ACE/P-32X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nové potrubí pro VZT jednotku KLMV 16 - chlazení : 1,15*(2*(6+3+42+3)) |  | 124.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
41 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
42 | R713.ACE-25-99/AE | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,72*2 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,72*2 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A3-A2, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125 primární okruh TČ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+18+3+18+12+6+3+3))) |  | 91.1922 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+6))) |  | 15.8595 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, okruh CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+3+18+18+3+18))) |  | 87.2273 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A3-A2 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+18+6+3))) |  | 43.6137 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,63268 |  | 0.36732 | [22 empty] | VV | 0
43 | R713.ACE-32-99/AE | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,5*1,7)+(2*0,5*0,5)) |  | 4.485 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,34754 |  | 0.65246 | [22 empty] | VV | 0
44 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000*0,06 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 36,00000*0,06 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 125,00000*0,06 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,08 |  | 0.92 | [22 empty] | VV | 0
45 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,00000*0,014 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 36,00000*0,014 |  | 0.504 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 125,00000*0,014 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,052 |  | 0.948 | [22 empty] | VV | 0
46 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
47 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
48 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 36,00000*0,16 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,76 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
49 | R713.FX-4(3)-133/140 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí DN125 primární okruh TČ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+18+3+18+12+6+3+3))))*0,16 |  | 14.5907 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+6))))*0,16 |  | 2.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, okruh CHLAZENÍ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+3+18+18+3+18))))*0,16 |  | 13.9564 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A3-A2 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+18+6+3))))*0,16 |  | 6.9782 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 2-0,06283 |  | 1.9372 | [22 empty] | VV | 0
50 | R713.FX-4(3)-76/80 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 125,00000*0,18 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
51 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 3.6897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 7.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.61 |  |  |  |  | 46.36 | [5 empty] | DIL
52 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
53 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.23 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.707 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
56 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro 1.PP : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
57 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
58 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
59 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
60 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
61 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.268 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
62 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
63 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
64 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
65 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka v 1.PP, potrubí DN25 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16, potrubí DN40 : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka KLMV 16, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | R728.D0004 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky v 1.PP (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
69 | R728.D0016 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
70 | R728.DCH0016 | Demontáž stávajícího chladiče přímého chlazení VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
71 | R728.M0016 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
72 | R728.M00F0 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky v 1.PP (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
73 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky v 1.PP (KLM 04) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
74 | R728.MCH0016 | Montáž vodního chladiče do VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
75 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
76 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
77 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
78 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
79 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 - chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
82 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
83 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 - chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 - chlazení : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
85 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
87 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
90 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
92 | R728.KLM04 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku v 1.PP (KLM04), pro max. vzduchové množství 5700m3/h, max. výkon 27kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R728.KLM16 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku Janka KLMV 16, pro max. vzduchové množství 10000m3/h, max. výkon 77kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | KLMV 16 - pro objekt A3 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | KLMV 16 - pro čisté prostory : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R728.KLMCH16 | Vodní chladič pro VZT jednotku Janka KLMV 16, pro max. vzduchové množství 10000m3/h, max. výkon 58kW, strana vzduchu 30/16°C, strana vody 6/12°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | KLMV 16 - pro čisté prostory : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN25, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
96 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
97 | R734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
99 | R734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 - chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.1146108 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 0,3-3,0m3/h, kv=4,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kv=11,5 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky KLMV 16 - chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
104 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
105 | R734.99221234.1 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. KLMV 16, Q=5,73m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel JANKA KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.99221234.2 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. KLMV 16, Q=3,34m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 80°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel JANKA KLMV 16, čisté prostory : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.99411175 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. v 1.PP, Q=1,14m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel VZT jednotky v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.51847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 2.8 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 3.68 |  |  |  |  | 62.31 | [5 empty] | DIL
109 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | 732324816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.831 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
112 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.705 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
113 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
115 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
116 | R732.229611E02 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
117 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.593 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
118 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
119 | R732.DM0228 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 228,0kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka pro objekt A3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | R732.DM058 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 58,5kW, jednotka přímého chlazení pro VZT jednotku čistých prostor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající jednotka pro čisté prostory : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
122 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 222,1kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
123 | R732.MJ01 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekty A2, A3 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A3 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
124 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
125 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
126 | R734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.176 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
127 | R734419126R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01089 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.425 | 4.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
128 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
129 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
130 | R31946509E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 80, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00471 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
131 | R732.1701000.125 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN125, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN125, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C), vč. napuštění do okruhu. | l | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*2000 |  | 600 | [22 empty] | VV | 0
133 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
134 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
135 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
136 | R732.RTG-044-196 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 310kW a topný výkon 340kW, primární okruh 30% nemrznoucí směsi, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.777 | 0.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/40°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 38/48°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
137 | R732.TC08331 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o chladícím výkonu 310kW a topném výkonu 340kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=310kW, Pe=113,0kW, EER=2,9, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=340kW, Pe=122,0kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=59 kPa, jm. průtok vody: 44,51m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 122,0kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 373A; max. ustálený proud: 224A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 89,0dBA). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 2500kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
138 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
139 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
140 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
141 | R734.3072159 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734.3072179 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 80, qp=40,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734.97924298 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=29,19m3/, Hmin=6,0m, DN65, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=44,51m3/, Hmin=11,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
145 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=44,51m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
146 | R734.99221234.3 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. KLMV 16, Q=3,34m3/, Hmin=4,1m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 80°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Nová větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 4.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 18.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
148 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 4.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 2.21 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.89 |  | 0.68 |  |  |  |  | 726.07 | [5 empty] | DIL
149 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž přípojky otopného tělesa v nové strojovně CHL : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky v 1.PP : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
150 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.3 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.187 | 6.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky KLMV 16 : 3*(6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
151 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.24 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.198 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 4+2,5+1+1+2,5+2,5+1,5+1,5+1 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
152 | 733160801R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0.0011 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.08 | 5.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž okruhu přímého chlazení jednotky KLMV 16 : 2*(6+30) |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
153 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.018 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
154 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.032 | 5.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 184,00000 |  | 184 | [22 empty] | VV | 5
155 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.042 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 120,00000 |  | 120 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
156 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 28.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 175,00000 |  | 175 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 360,00000 |  | 360 | [22 empty] | VV | 5
157 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
158 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
159 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.392 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky KLMV 16 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
160 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
161 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.421 | 20.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky v 1.PP : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
162 | 733111106R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.442 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo nové větve pro VZT jednotku čistých prostor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 1.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.475 | 87.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku KLMV 16 : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová větev pro VZT jednotku čistých prostor : 2*(3+3+3+6+6+2+18+42) |  | 166 | [22 empty] | VV | 0
164 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 1.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.55 | 66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové potrubí pro VZT jednotku KLMV 16 - chlazení : 2*(6+3+42+3) |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
165 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.683 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 2.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.744 | 130.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 2*(6+6+18+6+3) |  | 78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ ve 3.NP : 2*(12) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+18+6+3) |  | 66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 733121132R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 7.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.845 | 304.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+18+3+18+12+6+3+3) |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+3+18+18+3+18) |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+18+6+3) |  | 66 | [22 empty] | VV | 0
168 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 12.8874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 41.83 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.13 |  | 0.5 |  |  |  |  | 239.97 | [5 empty] | DIL
169 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.5 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.238 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
170 | 734200813R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1 do G 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.0019 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.104 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
171 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
172 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
173 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
174 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
175 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
176 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
177 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
178 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.021 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
179 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 8.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
180 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
181 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN125 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
182 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
183 | 734421160E00.1 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
184 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
185 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 36.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh PST : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
186 | R734109118R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01142 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 100.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
187 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
188 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
189 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 27.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
190 | R734109218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 21.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
191 | R734109418R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 4.191 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
192 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 9,00000*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh PST : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
193 | 31946311R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 235 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 29,00000*2 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
194 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
195 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
196 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 3,00000*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
197 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
198 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
199 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
200 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
201 | 42266514R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 125; l = 400 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
202 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
203 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
204 | 42274516R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
205 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nová větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
206 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
207 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A3-A2, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
208 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
209 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
210 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
211 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
212 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
213 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
214 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
215 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
216 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Větev pro VZT jednotku čistých prostor : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
217 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
218 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
219 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
220 | R734.RVKZB00000553 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 125, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
221 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.1346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 5.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.27 | [5 empty] | DIL
222 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž tělesa v nové strojovně CHL : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 524.26 | [5 empty] | DIL
223 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 1221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.07 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.426 | 520.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 48,00000*2,1 |  | 100.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 184,00000*1,78 |  | 327.52 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 120,00000*1,35 |  | 162 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 5,00000*1,21 |  | 6.05 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 175,00000*1,11 |  | 194.25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 360,00000*1,11 |  | 399.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,22 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
224 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 1.2689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1221,00000*0,001 |  | 1.221 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
225 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
226 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 1.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 4.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 103.38 | [5 empty] | DIL
227 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 61.0891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.093 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 1,26887*47,37 |  | 60.1064 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
228 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
229 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.087 | 21.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 184,00000 |  | 184 | [22 empty] | VV | 5
230 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.103 | 30.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 120,00000 |  | 120 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 175,00000 |  | 175 | [22 empty] | VV | 5
231 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.125 | 45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 360,00000 |  | 360 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | DIL
232 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
233 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 18 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
234 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.02 | [5 empty] | DIL
235 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.8454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
236 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.8454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
237 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 146.1351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
238 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 58.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 6.14 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 17.56 | [5 empty] | DIL
1 | 342263526RT1 | Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01354 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
2 | 347016134RK1 | Předstěna SDK,tl.200 mm,impregnační, oc.kce EI 30DP1 | m2 | 19.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 13.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové kce. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 5.4 | [5 empty] | DIL
3 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.011 | 3.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 9-01 | Rozebrání střechy včetně likvidace odpadu | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*1 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 7.66 | [5 empty] | DIL
6 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 32.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,24 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | předstěna sdk : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
7 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.65 | [5 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 13.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 26,04+2,89 |  | 28.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,75 |  | 9.75 | [22 empty] | VV | 0
9 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 2.71 |  |  |  |  | 10.34 | [5 empty] | DIL
10 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 19.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.1 | 1.98 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.358 | 7.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,7*3,6 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,12 |  | 6.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,6 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.73 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.3 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
12 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
13 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.33 | [5 empty] | DIL
14 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.42319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | DIL
15 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové mažety | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 77.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 10.77 | [5 empty] | DIL
18 | 725-1 | Demontáž invalidního WC přenos k uskladnění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 3.59 | 10.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 725-2 | Montáž a kompletace invalidního WC původně demontovaného | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.07 |  |  |  |  | 19.09 | [5 empty] | DIL
20 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 3.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 2.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,24*0,3 |  | 2.77 | [22 empty] | VV | 0
22 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 2.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nový z cca 30 % : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,24*0,3 |  | 2.77 | [22 empty] | VV | 0
23 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.05 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 4.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(1,7+1,5+3,5+1) |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
24 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 9.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 6.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,24*0,7 |  | 6.47 | [22 empty] | VV | 0
26 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 6.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 99.9906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 | [5 empty] | DIL
28 | 781101210RT4 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4+3,4 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), e (spár. hmota) | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.126 | 12.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
30 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.13 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
31 | 781001 | Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora | m2 | 12.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,4*1,12 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,808 |  | 3.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,48 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
32 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 127.3968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.29 | [5 empty] | DIL
33 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 12.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10073 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předstěna sdk : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*(3,6-2) |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,72 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.7 | [5 empty] | DIL
34 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.009 | 5.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.959 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 28.7869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 2.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 28.7869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 3.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
40 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
41 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 2.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | EPS2X1 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
10 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
18 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
21 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
24 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 44.86 | [5 empty] | DIL
27 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
28 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
29 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
33 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
40 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
43 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100010 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
51 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
52 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36.7 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 11.83 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 4.07 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 75.41 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 11.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 4DC1S54. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 4RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 4RDC41. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC41 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 214.63 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 14.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.6 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A04 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A04 | D. SO 302.3 PAVILON ILBIT - A4 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A4 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.52 |  | 0.3 |  |  |  |  | 361.79 | [5 empty] | DIL
4 | 713300811R00 | Odstranění tepelné izolace těles opolechování ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.1 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.25 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : (4*1,5*1,7)+(2*1,5*1,5) |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 4*1,5*1,7+2*1,5*1,5 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 22.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.12 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.36 | 8.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 48,00000*0,28 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 17,50000*0,5 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 22.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.05 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 48,00000*0,28 |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 17,50000*0,5 |  | 8.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 35.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*6*3,14*0,263) |  | 11.3963 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN50 u VZT jednotek na střeše : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,140) |  | 12.133 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru v 1.PP : 1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,263) |  | 34.1889 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,253) |  | 1.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208) |  | 36.0522 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,59761 |  | 0.40239 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.082 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.155 | 29.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 138,00000 |  | 138 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.184 | 96.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 97,00000 |  | 97 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 428,00000 |  | 428 | [22 empty] | VV | 5
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.242 | 17.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
13 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 165.7853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 52.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 153,78527 |  | 153.7853 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
14 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 40.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 54,00000 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
15 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.08039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,03234 |  | 0.03234 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,04805 |  | 0.04805 | [22 empty] | VV | 7
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552131R00.1 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, ve 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
19 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 20.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního rozvodu TČ v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ pro NMR, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
20 | R713552131R00.4 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 90, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 23.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ pro NMR, v 1.PP : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruh CHLAZENÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruh VYTÁPĚNÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
21 | R713552151R00.1 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 15, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ, střecha : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
22 | R713552151R00.3 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 90, do D 108 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí primárního okruhu TČ v1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu CHLAZENÍ v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.91774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*6*3,14*0,263)) |  | 0.1094 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN50 u VZT jednotek na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+6)*3,14*0,140)) |  | 0.11648 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru v 1.PP : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,263)) |  | 0.32821 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,253)) |  | 0.01754 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208)) |  | 0.3461 | [22 empty] | VV | 0
24 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000*0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000*0,02 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 97,00000*0,02 |  | 1.94 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 153,78525*0,08 |  | 12.3028 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,96282 |  | 0.03718 | [22 empty] | VV | 0
25 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 153.7853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí CHLAZENÍ, DN100 v CHÚC : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+18+6+6+12+6+6+6+6)*3,14*0,234) |  | 121.6763 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,234) |  | 20.2794 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,234) |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
26 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku KLMV 16 : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
30 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh ÚT : 1,15*(2*(6+6+6)) |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ A4 : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+18+6+6+12+6+6+6+6)) |  | 165.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+6+6+12+6+6+18+12)) |  | 179.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+12)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.ACE-19X048 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 48mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ A4 NMR : 1,15*(2*(6+12+6+30+6)) |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*21 |  | 15.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ A4NMR : 0,46*3 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A4-A5, okruh CHLAZENÍ : 0,75*4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,18 |  | 0.82 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,4*1,7)+(2*0,5*0,4)) |  | 3.979 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84154 |  | 0.15846 | [22 empty] | VV | 0
41 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 38.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000*0,06 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 428,00000*0,06 |  | 25.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000*0,06 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 138,00000*0,06 |  | 8.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,56 |  | 0.44 | [22 empty] | VV | 0
42 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 9.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000*0,014 |  | 0.028 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 428,00000*0,014 |  | 5.992 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000*0,014 |  | 0.028 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 138,00000*0,014 |  | 1.932 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,764 |  | 0.236 | [22 empty] | VV | 0
43 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 28,00000*0,33 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,24 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
44 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
45 | R713.FX-4(3)-060/64 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 60mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 138,00000*0,21 |  | 28.98 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,98 |  | 1.02 | [22 empty] | VV | 0
46 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 428,00000*0,16 |  | 68.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,48 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
47 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.4997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 4.91 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.34 |  |  |  |  | 21.14 | [5 empty] | DIL
48 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
49 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
51 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
52 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
53 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
54 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
55 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
57 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16, potrubí DN50 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
58 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | R728.D0016 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
60 | R728.M0016 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky Janka KLMV 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
61 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
63 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
64 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
65 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | R728.KLM16 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku Janka KLMV 16, pro max. vzduchové množství 16000m3/h, max. výkon107kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | KLMV 16 - pro objekt A4 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | R734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | R734.1143116 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,5-10,0m3/h, kv=15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN50, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
72 | R734.99221234 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. KLMV 16, Q=4,58m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel JANKA KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.16348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 0.88 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.88 |  | 3.88 |  |  |  |  | 65.79 | [5 empty] | DIL
74 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 732324816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.705 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
77 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
79 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
80 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
81 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.593 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
82 | R732.53081 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R732.DM0037 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 37,6kW, zdroj pro A4 NMR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A4 NMR : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R732.DM0198 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 198,0kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 3.58 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
86 | R732.M0253 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 253,0kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
87 | R732.MJ01 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekty A4, A5 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A4 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
88 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
89 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
90 | R734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
91 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
92 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
93 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x návarek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x návarek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C), vč. napuštění do okruhu. | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
96 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.RTG-044-158 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 253,0kW a topný výkon 287kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.695 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16 | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.TC06270 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 253,0kW a topném výkonu 287kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C, záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=253kW, Pe=95,3kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=287kW, Pe=103,0kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=65 kPa, jm. průtok vody: 36,26m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 103,0kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 88,3dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 2000kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
100 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
101 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
102 | R734.3072159 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R734.97924299 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=24,71m3/, Hmin=5,0m, DN95, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=36,26m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=36,26m3/, Hmin=14,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
107 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.8849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 15.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
108 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.8849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 1.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.97 |  | 0.64 |  |  |  |  | 537.17 | [5 empty] | DIL
109 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.4 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.187 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky KLMV 16 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ A4 NMR : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
110 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.24 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.198 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 4+2,5+1+1+2,5+2,5+1,5+1,5+1 |  | 17.5 | [22 empty] | VV | 0
111 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.018 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
112 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.032 | 4.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 144,00000 |  | 144 | [22 empty] | VV | 5
113 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.042 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
114 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 24.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 456,00000 |  | 456 | [22 empty] | VV | 5
115 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
116 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
117 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.392 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky KLMV 16 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
118 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.368 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.421 | 20.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6+6 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.475 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažovací ventil okruhu A4NMR : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733111108R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 1.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.526 | 75.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ A4 NMR : 2*(6+12+6+30+6) |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku KLMV 16 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.55 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
123 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.683 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ A4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 6.78 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.744 | 339.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+18+6+6+12+6+6+6+6) |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6+12+6+6+18+12) |  | 156 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+6+12) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+12) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
125 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 8.9806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 29.15 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0.5 |  |  |  |  | 218.11 | [5 empty] | DIL
126 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.5 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.238 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
127 | 734200813R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, přes 1 do G 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.0019 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.104 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba chladné vody : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
128 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
129 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
130 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
132 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
133 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
134 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
135 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.021 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
138 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
139 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
140 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovascího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 115.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
144 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
145 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 51.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
146 | R734109417R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.36 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 39,00000*2 |  | 78 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
148 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
149 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
150 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
151 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
152 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
153 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+2+1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
158 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ A4NMR : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primární okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
163 | R734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ A4 NMR : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.6923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 3.98 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.03 |  | 0 |  |  |  |  | 389.49 | [5 empty] | DIL
168 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.426 | 386.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 24,00000*2,5 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 48,00000*2,1 |  | 100.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 144,00000*1,5 |  | 216 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 16,00000*1,35 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000*1,21 |  | 2.42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 456,00000*1,11 |  | 506.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,98 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
169 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.95487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 907,00000*0,001 |  | 0.907 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
170 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
171 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 1.0348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 3.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 82.58 | [5 empty] | DIL
172 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 46.2149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.093 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 0,95487*47,37 |  | 45.2322 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
173 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
174 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 251.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.087 | 21.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 48,00000*1,15 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 144,00000*1,15 |  | 165.6 | [22 empty] | VV | 5
175 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 545.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.103 | 56.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 456,00000*1,15 |  | 524.4 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | DIL
176 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
177 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
178 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.63 | [5 empty] | DIL
179 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.6646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 3.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
180 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.6646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
181 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 141.6144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
182 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 56.6458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 5.95 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 9-01 | Rozebrání střechy včetně likvidace odpadu | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*0,5 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 7.13 | [5 empty] | DIL
2 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.65 | [5 empty] | DIL
4 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | DIL
7 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.03735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | DIL
8 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové mažety | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 38.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  |  |  | 61.78 | [5 empty] | DIL
11 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 12.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 8.964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 8.964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 29,88*0,3 |  | 8.96 | [22 empty] | VV | 0
14 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.15 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 15.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(0,9+2*5) |  | 13.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(2,7+1,8+3,5+3,2+2,8) |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
15 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 29.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.06 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 20.916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 10.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 29,88*0,7 |  | 20.92 | [22 empty] | VV | 0
17 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 20.916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 323.3464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 | [5 empty] | DIL
19 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.067 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2.0916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.0916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.20916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 40996283Tz | JISTIČ VÝKON 50KA 200A/3P, ochrana motorů | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
13 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
24 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
27 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 62.53 | [5 empty] | DIL
30 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
31 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 22.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | podhled | Demontáž obložení podhledů a zpětná montáž panely do 1,5 m2 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210100008 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 95 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2845 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
53 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
54 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.97 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 16.9 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.5 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100.75 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 16.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 18.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 23.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX04 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
8 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
18 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 5DC1S17. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 5RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 5RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
57 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 214.77 | [5 empty] | DIL
59 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 13.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
96 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
112 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
115 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
118 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
124 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
130 | uklid. | Úklid | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A05 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A05 | D. SO II - 302 PAVILON AVVA - A5 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.92 |  | 0.23 |  |  |  |  | 275.9 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 10.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozdělovač a sběrač okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,2^2)+(3,14*0,4*2,7) |  | 3.6424 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 12.4462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 4.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*8*(3,14*0,234) |  | 11.7562 | [22 empty] | VV | 0
|  | Napojovací místo ve strojovně ÚT : 0,69 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 64.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 12.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 48,00000*0,34 |  | 16.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 96,00000*0,5 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 20.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263) |  | 17.0945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN80 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,208) |  | 1.5022 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208) |  | 36.0522 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,64887 |  | 0.35113 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 31.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 168,00000 |  | 168 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 447.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 82.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,00000 |  | 49 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 398,10000 |  | 398.1 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 15.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 65 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 30.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,00000 |  | 83 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 39.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 52,00000 |  | 52 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.16069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02562 |  | 0.02562 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,13507 |  | 0.13507 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 10.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A5-A4, okruh CHLAZENÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A5-A4, okruh CHLAZENÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4, okruh VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.52463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263)) |  | 0.16411 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN80 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,208)) |  | 0.01442 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+12)*3,14*0,208)) |  | 0.3461 | [22 empty] | VV | 0
19 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 168,00000*0,02 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 15,00000*0,02 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 49,00000*0,02 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,00000*0,08 |  | 6.64 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,38 |  | 0.62 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+12+6+6)*3,14*0,234) |  | 50.6984 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ochrana potrubí CHLAZENÍ, DN100 v CHÚC : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,234) |  | 20.2794 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN80 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,208) |  | 1.5022 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,61968 |  | 0.38032 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+30+6+6+4)) |  | 119.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+3+12)) |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INE : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,95 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+3+12)) |  | 48.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ A5 : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,45 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vyvažovací ventil primárního okruhu TČ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 398.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 346,00000*1,15 |  | 397.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 30,00000*1,15 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE-19X048 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 48mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19+0,46*2+0,52 |  | 15.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A5-A4, okruh CHLAZENÍ : 0,75*4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,74 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,3*1,7)+(2*0,5*0,3)) |  | 3.473 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,33554 |  | 0.66446 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 32.9136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*0,06 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*0,06 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 398,10000*0,06 |  | 23.886 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,00000*0,06 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000*0,06 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 52,00000*0,06 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,7924 |  | 0.2076 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 7.6798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*0,014 |  | 0.056 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*0,014 |  | 0.028 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 398,10000*0,014 |  | 5.5734 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,00000*0,014 |  | 0.49 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000*0,014 |  | 0.028 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 52,00000*0,014 |  | 0.728 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,95156 |  | 0.04844 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,33 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,24 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 35,00000*0,28 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 63.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 398,10000*0,16 |  | 63.696 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,968 |  | 0.032 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.9085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 3.75 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.24 |  |  |  |  | 16.36 | [5 empty] | DIL
42 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
43 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
46 | 734200834R00 | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00497 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.572 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
48 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
50 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
51 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50, potrubí DN65 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
52 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R728.D0022.50 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR INO 22.50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | R728.M0022.50 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INO 22.50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
55 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
58 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
59 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
60 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INo 22.50 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | R728.AIRINO22.50 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AIR INO 22.50, pro max. vzduchové množství 25200m3/h, max. výkon186kW, strana vzduchu 0/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0802 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AIR INO 22.50 pro objekt A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
70 | R734.99221303 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INO, Q=8,0m3/, Hmin=2,5m, DN40, přír. PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.22034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 1.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.42 |  | 2.39 |  |  |  |  | 53.57 | [5 empty] | DIL
73 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.25 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač CHLAZENÍ : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
74 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
77 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.05 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.54 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
80 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
81 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
82 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
83 | R732.429113E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
84 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | R732.DM0182 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 182,8kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 2.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
87 | R732.M0182 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 182kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
88 | R732.MJ01 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekty A4, A5 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A5 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
89 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
90 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
91 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
92 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
93 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
94 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x návarek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x návarek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
96 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
97 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.RTG-044-112 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 182kW a topný výkon 209kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R732.TC06195 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 182kW a topném výkonu 209kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=182kW, Pe=69,7kW, EER=2,76, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=209kW, Pe=73,9kW, COP=3,04, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=48kPa, jm. průtok vody: 26,12m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 73,2kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 182A; max. ustálený proud: 158A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 85dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1700kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
101 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
102 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
103 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
104 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=18,00m3/, Hmin=5,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.98416677.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=26,12m3/, Hmin=10,0m, DN50, PN6/10, 240V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
108 | R734.98416677.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=26,12m3/, Hmin=11,0m, DN50, PN6/10, 240V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
109 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 13.93 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
110 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 1.66 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.23 |  | 1.73 |  |  |  |  | 462.19 | [5 empty] | DIL
111 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.4 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INO : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
112 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.33 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 19.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(3+3) |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+6+6+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
113 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
114 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
115 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 5.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 18,00000 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 105,00000 |  | 105 | [22 empty] | VV | 5
116 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 18.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 346,00000 |  | 346 | [22 empty] | VV | 5
117 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
118 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INO22.50 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 12.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.475 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažovací ventil okruhu VZT jednotky AIR INO : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | 733111108R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.526 | 8.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Napojení okruhu CHLAZENÍ jednotky AIR INO : 2*(6+2) |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.525 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 9.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INE : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.683 | 71.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvažovací ventil primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*(6+30+6+6+4) |  | 104 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 5.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 257.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+12+6+6) |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+8) |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+18+30+6+30) |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A4-A5 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+3+12) |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
128 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 7.2343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 23.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.71 |  | 2.34 |  |  |  |  | 207.62 | [5 empty] | DIL
129 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.32 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 34.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
132 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
133 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
134 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
135 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
136 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
138 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
139 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
140 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN80 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
142 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
143 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 15.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
146 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 91.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
147 | R734109213R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.978 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
148 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
149 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
150 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 6.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
151 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 14.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
152 | R734109416R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.018 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, hlídání vratné vody do TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
154 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 33,00000*2 |  | 66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Připojení TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
155 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
156 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
157 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
158 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 33,00000*2 |  | 66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
159 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
160 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4, okruhu CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4, okruh VYTÁPĚNÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
161 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh TOPENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
165 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
166 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A5-A4, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
167 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
168 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
170 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ pro VZT jednotku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
171 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
172 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | R734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ pro VZT jednotku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
174 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
175 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
177 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
178 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.7482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 4.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 301.01 | [5 empty] | DIL
179 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 298.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 24,00000*2,5 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 30,00000*2,1 |  | 63 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 16,00000*1,5 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,00000*1,5 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 18,00000*1,35 |  | 24.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 105,00000*1,21 |  | 127.05 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 346,00000*1,11 |  | 384.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,41 |  | 0.59 | [22 empty] | VV | 0
180 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.72494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 701,00000*0,001 |  | 0.701 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15)*0,00591 |  | 0.02394 | [22 empty] | VV | 0
181 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
182 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.79252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 2.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 67.46 | [5 empty] | DIL
183 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 35.3229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 0,72494*47,37 |  | 34.3402 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
184 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
185 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 30,00000*1,15 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
186 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 539.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 55.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 18,00000*1,15 |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 105,00000*1,15 |  | 120.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 346,00000*1,15 |  | 397.9 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | DIL
187 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
188 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
189 | 904 R02.1 | Topná zkouška, Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.43 | [5 empty] | DIL
190 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 6.9262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 4.77 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
191 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.9262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.39 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
192 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 173.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
193 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 69.2623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 7.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 1.56 | [5 empty] | DIL
1 | 275313711R00 | Beton základových patek prostý C 25/30 | m3 | 0.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.85 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.477 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9*0,25 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,6*0,25 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 0
2 | 275351215RT1 | Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna | m2 | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0364 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.527 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*4*0,25 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,9*2+0,6*2)*0,25 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
3 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 14.9 | [5 empty] | DIL
4 | 347016134R01 | Opláštění SDK,tl.125 mm,impregnační, oc.kce EI 30DP1 | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 14.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*(0,325*2+0,675*2) |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 9-01 | Rozebrání střechy včetně likvidace odpadu | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*1 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 11.07 | [5 empty] | DIL
6 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 47.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 8.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,16 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 24,6 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
7 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.65 | [5 empty] | DIL
8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 13.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,7*2,8 |  | 4.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8,16 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,76 |  | 4.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 24,6 |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
9 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 42.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  |  | 22.08 | [5 empty] | DIL
10 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.24 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 22.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*4 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
12 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1np : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | DIL
13 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 1.2719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | DIL
14 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové mažety | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 77.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.24 |  |  |  |  | 70.72 | [5 empty] | DIL
17 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 14.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,6+24,6 |  | 34.2 | [22 empty] | VV | 0
18 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 10.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24,6*0,3 |  | 7.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,88 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
19 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 10.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 4.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.17 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 17.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(12+4+4,5) |  | 24.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,6 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
21 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.07 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 767-02 | D+M OK vyztužení prostupů IPE 140 24m | kg | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 450 |  | 450 | [22 empty] | VV | 0
23 | 767-03 | D+M povrchová ochrana nátěr C2 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 23.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 12.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,16*0,7 |  | 5.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,008 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 17,22 |  | 17.22 | [22 empty] | VV | 0
26 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 23.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 13.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 773.5953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 15.67 | [5 empty] | DIL
28 | 781101210RT4 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
29 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), e (spár. hmota) | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.126 | 13.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*(0,325+0,675)*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
30 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.13 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
31 | 781001 | Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora | m2 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 12*1,1 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
32 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 140.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 783-01 | Protipožární nástřik OK konstrukce IPE 140 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 | [5 empty] | DIL
34 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10073 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,6-2)*(0,325+0,675)*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.62 | [5 empty] | DIL
35 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.009 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.959 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4.8055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
40 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.8055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
41 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
43 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.48055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | EPS2X1 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
10 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34140970 | Vodič silový CYA zelenožlutý 35,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
18 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
21 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
24 | 1240HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1240 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.46 | [5 empty] | DIL
27 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
28 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
29 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210800630 | Vodič nn a vn CYA 35 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
33 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
39 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
40 | 210010005 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09067 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
42 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
43 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
49 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
50 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.94 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.63 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 64.17 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H779N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs90,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | NV24ASRTPC | pohon zdvih.ventilů 24V, 1000N, 20mm, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D665N | Mezipřírubová klapka DN65, kvs 180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 6DC1S13. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 6RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 6RDC41. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC41 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 212.77 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 3.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
96 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
112 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | DIL
115 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
118 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.4 | [5 empty] | DIL
124 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
130 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A06 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A06 | D. SO 302.4 PAVILON ILBIT - A6 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0.2 |  |  |  |  | 182.78 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.05 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400811R00 | Odstranění oplechování potrubí | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace - montáž oplechování pevného potrubí | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 713491125R00 | Izolace - montáž oplechování snímatel.na armatury | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 50.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ - střecha : 5,5 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ - propoj s A7 : 24,5 |  | 24.5 | [22 empty] | VV | 0
9 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 55,2 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182006R01 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 100 | m | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 43.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 167 |  | 167 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 105 |  | 105 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182006R02 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65 | m | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 19.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 83 |  | 83 | [22 empty] | VV | 0
13 | 722182098R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 110 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 27.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13814185R | Plech pozinkovaný tl.0,60 mm, 1000 x 2000 mm povlak 200g/m2 | t | 0.147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 63153830R | deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 82.8916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ - D108 : 167*3,1415*2*0,079 |  | 82.8916 | [22 empty] | VV | 0
20 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 'Expanzní potrubí : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 55,2 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
23 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm Tepelná vodivost: 0,036, W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 9.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
24 | R713.AF-4-025108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25mm Tepelná vodivost: 0,033, W/mK při 0°C | m | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 167 |  | 167 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 105 |  | 105 | [22 empty] | VV | 0
25 | R713.AF-4-02576 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25mm Tepelná vodivost: 0,033, W/mK při 0°C | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 83 |  | 83 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.77935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.97 | 1.54 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.11 |  |  |  |  | 12.45 | [5 empty] | DIL
28 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.37 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.17 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
31 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
32 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00544 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 pro odvzdušňovací ventily a vypouštěcí kohouty | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
38 | R728.D0016 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | R728.M0016 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | R728.M00F0.1 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | R728.KLM16 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku Janka KLMV 16, pro max. vzduchové množství 10000m3/h, max. výkon 78kW, strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R734.1145604 | Tlakově nezávislý regulační ventil, DN 15,kvs=1,1 m3/h, 90-450 l/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kvs=11,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.99411175 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,39m3/h, Hmin=2,5m, DN25 PN10 provozní kapalina voda, 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka KLMV 16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.03508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 0.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.13 |  | 2.44 |  |  |  |  | 50.71 | [5 empty] | DIL
53 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 553427031R01 | Podpůrná konstrukce pod expazní nádobu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
56 | 732320815R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 732324815R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového do DN 65 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.18 | 6.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
60 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R732.429113E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
62 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny objem soustavy do 4000, litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 'viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,2t, společný pro A6, A7 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A6 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
68 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | R732.1701000.080 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6 přírubová hrdla DN80, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci, (do -20°C). | l | 885.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*2953 |  | 885.9 | [22 empty] | VV | 0
72 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
74 | R732.RTG-044-70 | Deskový výměník Qchl=134kW, Qtop=142kW 30% směs nemrznoucí kapaliny a vody, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.501 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R732.TC06246 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=134kW, Qtop=142kW Qtop=142,3kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.155 | 1.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologická nehořlavá směs. | [24 empty] | POP
|  | QCH=134 kW, Pe=51,6kW, EER=2,80, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=142 kW, Pe=50,8kW, COP=3,01, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=48 kPa, jm. průtok vody: 6,9 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 2" 1/2". | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 51,6kW; max. startovací proud LRA: 243A; | [24 empty] | POP
|  | max. ustálený proud: 111A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, | [24 empty] | POP |  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo,
|  | protizámrazové čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1200kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50) pro 1, měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
77 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
78 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
79 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h l=300 mm, topení/chlazení, mosazný, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R734.3084974 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp = 10 m3/h l=300 mm, topení, mosazný, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.97924285.1 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené DN40; Q=25m3/h; h=13m; PN10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. Čerpadlo pro použití v soustavách s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. Čerpadlo pro použití v soustavách s nemrznoucí směsí.
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
83 | R734.97924285.2 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené DN32; Q=12,4m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0244 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.1266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.09 | 12.79 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
85 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.1266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.49 | 1.53 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.47 |  | 0.42 |  |  |  |  | 446.35 | [5 empty] | DIL
86 | 733124119R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 65, na DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.01 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 733124123R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 80, na DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.68 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 733124123R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 80, na DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.68 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 733124124R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 100, na DN 65 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.75 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.42 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.05 | 13.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
92 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 15.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 25.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému : 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
95 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
96 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 1.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 65.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 83 |  | 83 | [22 empty] | VV | 0
97 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 38.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
98 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 4.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.74 | 201.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 98 |  | 98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 105 |  | 105 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh stávající napojené : 69 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
99 | 733124122R01 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.36 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 733124123R01 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.68 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 733124124R01 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/80 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00308 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.75 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 733124125R01 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00383 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.17 | 17.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
104 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89 | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
105 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 6.4833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.25 | 21.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.57 |  | 0 |  |  |  |  | 379.97 | [5 empty] | DIL
106 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.26 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
108 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 23.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
109 | 734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.54 | 24.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
110 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 1.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.47 | 296.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 88 |  | 88 | [22 empty] | VV | 0
|  | armatury pro MaR : 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
111 | 734411143R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
112 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
113 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 5.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 pro vypouštěcí kohouty | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
115 | 734494214R01 | Jímky pro MaR | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
116 | 31946408R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
117 | 31946409R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 80 mm, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
118 | 31946410R | Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 100 mm, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
119 | 42256511R | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový pro topení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
121 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 42274510R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 32; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
123 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
124 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
125 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
126 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
127 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
128 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
129 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
130 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
131 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
133 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
134 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
135 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.5881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.35 | 6.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 71.95 | [5 empty] | DIL
136 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 20 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
137 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 51.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
138 | 767995104R01 | Montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | 767995104R02 | Těsnící materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | 767995104R03 | Spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
141 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.01735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.01 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 64.05 | [5 empty] | DIL
142 | 783122110R00 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
143 | 783122710R00 | Nátěr syntetický OK "A" základní | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
144 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
145 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 547.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 54.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 132 | [5 empty] | DIL
146 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_
147 | 909 E01 | Stavební přípomoce | hod | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 90 |  | HZS |  |  |  | POL10_
148 | 909 E02 | Koordinace (příplatek za ztíženou montáž) | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
149 | 909 E03 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.08 | [5 empty] | DIL
150 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 3.1613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.69 | 2.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
151 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.1613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 1.55 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
152 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 79.0315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
153 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3.1613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.11 | 0.35 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 6.26 | [5 empty] | DIL
1 | 347016134R01 | Opláštění SDK,tl.125 mm,impregnační, oc.kce EI 30DP1 | m2 | 9.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 6.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*(0,3+0,96) |  | 4.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,536 |  | 4.54 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 9-01 | Rozebrání střechy včetně likvidace odpadu | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*1 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 7.17 | [5 empty] | DIL
3 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 30.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,6*(0,3+0,96) |  | 4.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(4,6+0,9+0,9) |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,536 |  | 4.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 9,78 |  | 9.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
4 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.34 | [5 empty] | DIL
5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 32.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 12,21 |  | 12.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,21 |  | 12.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
6 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 32.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  |  | 22.08 | [5 empty] | DIL
7 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.24 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 22.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*4 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
8 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
9 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | DIL
10 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.16436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | DIL
11 | 712-01 | Vrácení střechy do původního stavu po novém rozvodu včetně zaizolování nové mažety | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 712378105RK4 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 77.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.1 |  |  |  |  | 28.29 | [5 empty] | DIL
14 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 13.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 5.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 4.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,358 |  | 2.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,794 |  | 1.79 | [22 empty] | VV | 0
16 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 4.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,86*0,3 |  | 2.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,794 |  | 1.79 | [22 empty] | VV | 0
17 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 13.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.07 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 6.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(4,6+0,9+0,9) |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,98 |  | 5.98 | [22 empty] | VV | 0
18 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 13.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 767-02 | D+M OK vyztužení prostupů IPE 140 9m | kg | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 767-03 | D+M povrchová ochrana nátěr C2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 9.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,68*0,7 |  | 5.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,186 |  | 4.19 | [22 empty] | VV | 0
22 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 9.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 5.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 767-01 | Demontáž alucobondové fasády a zpětné vrácení do původního stavu | m2 | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01393 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 3,8*1 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 567.3484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.59 | [5 empty] | DIL
25 | 781101210RT4 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,52 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,52 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
26 | 781415015RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm (lepidlo), e (spár. hmota) | m2 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.126 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2*(0,3+0,96) |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,52 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
27 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.13 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | 781001 | Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
29 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 60.8726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 783-01 | Protipožární nástřik OK konstrukce IPE 140 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | DIL
31 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 4.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10073 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,6-2)*(0,3+0,96) |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,016 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.84 | [5 empty] | DIL
32 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.009 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
33 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.959 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
37 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
40 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.33677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz1 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | EPS2X1 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
13 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
24 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
27 | 1240HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1240 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36.14 | [5 empty] | DIL
30 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
31 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800528R001 | Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010005 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09067 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23183 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.13 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.1 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX04 | Patice ŘS pro 4 moduly | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H765N | Zdvihový ventil 3cest.,DN65,kvs63,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D665N | Mezipřírubová klapka DN65, kvs 180 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 7DC1S02. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 7RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 7RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC03 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 215.68 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 12.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.6 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A07 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A07 | D. SO II - 303 PAVILON AVVA - A7 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0.06 |  |  |  |  | 136.15 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečného stavu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.04 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečného stavu : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle skutečného stavu : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 85.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 32.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 67,95 |  | 67.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 17,93 |  | 17.93 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 11.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 2.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vypouštění : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 99.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 99,36 |  | 99.36 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 255.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 39.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 255,3 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
12 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
14 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
15 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 27.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | dle výkresu UKB-1-RD-D-303-18-003-007-00 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,33 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 0,07 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | akumulační nádrž : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | vypouštění : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547126R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 255.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 255,3 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 99.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 99,36 |  | 99.36 | [22 empty] | VV | 0
24 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 56.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
|  | Izolace armatur : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
25 | R713.ACE25X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr.76mm, tl. 25mm | m | 603.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 255,3 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 347,76 |  | 347.76 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.4212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 2.79 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.09 |  |  |  |  | 6.79 | [5 empty] | DIL
28 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
31 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
32 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
36 | R728.AZK900 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZK 900 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro max. vzduchové množství 8100m3/h, max. výkon 62kW strana vzduchu 15/28°C, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | R728.D0018.0 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | R728.M00F0 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače, VZT jednotky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | R728.M00REM1 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | R734.1146112R01 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kvs=11,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | R734.1146112R15 | Tlakově nezávislý regulační ventil, DN 15,kvs=1,1 m3/h, 90-450 l/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | R734.11461R32 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil, DN40 řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | R734.99411175 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,72m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
46 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 900 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
47 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 900 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.01311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 0.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.12 |  | 2.82 |  |  |  |  | 49.96 | [5 empty] | DIL
50 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
57 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a uložení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | R732.1701000.10 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6 přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | R732.429113E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
62 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného, čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R732MJA6-A7 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A6, A7 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A6, A7
70 | R734979240R02 | Kalich pro úkapy z VK a PV | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nová strojovna chlazení : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
71 | 48466207R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 100 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 48466208R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 140 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
74 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 347.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1158 |  | 347.4 | [22 empty] | VV | 0
75 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 'viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302.4 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R732.RTG-044-A7 | Deskový výměník Qchl=76kW, Qtop=83kW, 30% směs nemrznoucí kapaliny a vody, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R732.TCA7 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=76kW, Qtop=83kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.846 | 0.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP |  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs.
|  | QCH=253kW, Pe=96,3kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=287,4kW, Pe=103kW, COP=3,0, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. ?p=54 kPa, jm. průtok vody: 13 l/s. | [24 empty] | POP |  | Qtop=287,4kW, Pe=103kW, COP=3,0, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. ?p=54 kPa, jm. průtok vody: 13 l/s.
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 103kW; max. startovací proud maximální LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 78,4dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrazové čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Příkon jednotky: 103kW; max. startovací proud maximální LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 78,4dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrazové čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 900kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP |  | Maximální provozní hmotnost: 900kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP.
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm, pro čidla měřiče tepla (pro měřiče nad DN 65) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
81 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla DN 50, qp = 15 m3/h, l=270 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R734.3072179 | Ultrazvukový měřič tepla DN 32 qp = 6 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN32; Q=12m3/h; h=15m; PN10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02442 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
85 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN32; Q=12m3/h; h=15m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02442 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 2.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 8.72 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
87 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 1.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.93 |  | 0.08 |  |  |  |  | 481.61 | [5 empty] | DIL
88 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
89 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 11.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vypouštění : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
90 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 702.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 6.68 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 386.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 255,3 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 99,4 |  | 99.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 347,8 |  | 347.8 | [22 empty] | VV | 0
91 | 733124118R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 50, na DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.071 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
92 | 733124119R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 65, na DN 40 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.009 | 9.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
93 | 733124119R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 65, na DN 40 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00178 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.009 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | 733124121R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 65, na DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.258 | 3.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
95 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.187 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přepojení 3NP : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | střecha : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
96 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | vypouštění : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
97 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 702.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 29.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 255,3 |  | 255.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 99,4 |  | 99.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 347,8 |  | 347.8 | [22 empty] | VV | 0
98 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
99 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 6.9317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 22.5 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.29 |  | 0 |  |  |  |  | 150.57 | [5 empty] | DIL
100 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
101 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 16.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | 734193257R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.151 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 12.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 54 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
104 | 734293273R00 | Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
105 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
106 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
107 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 3.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
108 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
109 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
110 | 230038217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65 | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.592 | 87.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
111 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž : 1,42337 |  | 1.4234 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž : 0,00764 |  | 0.00764 | [22 empty] | VV | 0
112 | 734421160E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
113 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
114 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 136 |  | 136 | [22 empty] | VV | 0
115 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
117 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
119 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
120 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
121 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
122 | 42285513R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 50; L = 43 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
123 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
124 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
125 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
126 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
127 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
128 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 303 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
129 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 146.9 | [5 empty] | DIL
130 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 126.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
131 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 20 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
132 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
133 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
134 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
135 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.02797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 79.93 | [5 empty] | DIL
136 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 100.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
137 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 100.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
138 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
139 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 612.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 63.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 282 | [5 empty] | DIL
140 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
141 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 90 |  | HZS |  |  |  | POL10_
142 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9 | [5 empty] | DIL
143 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 3.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 2.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
144 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 1.49 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
145 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 75.8243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
146 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3.033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.32 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.7 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.72 | [5 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
6 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
7 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.02985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.17 |  |  |  |  | 49.38 | [5 empty] | DIL
8 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 10.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 7.164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 7.164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 23,88*0,3 |  | 7.16 | [22 empty] | VV | 0
11 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.12 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 12.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(4,2+0,9+1,7+6+1,5+2,8+2,8) |  | 23.88 | [22 empty] | VV | 0
12 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 2.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 16.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 23,88*0,7 |  | 16.72 | [22 empty] | VV | 0
14 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 16.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 9.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 258.4174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | [5 empty] | DIL
16 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.067 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.6716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.6716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.16716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597878Tz | JISTIČ 25C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111100Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 50.81 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05794 | 2.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | podhled | Demontáž obložení podhledů a zpětná montáž panely do 1,5 m2 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.37 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.54 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 2.03 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62.7 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DAC1146 | Aplikační kontroler - 11xUI, 4xAO, 6xDO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Aplikační kontroler - 11xUI, 4xAO, 6xDO | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
17 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | GR24A7 | Otočný pohon 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 8DC1S13. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 8RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 8RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
58 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 209.4 | [5 empty] | DIL
60 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 11.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
97 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
113 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
116 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
119 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
125 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | uklid. | Úklid | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A08 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A08 | D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0.23 |  |  |  |  | 206.63 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 41.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 15.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 450 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 75.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 11.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401D : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401B : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotek 401A, 401C : 2*1,5*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 400 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 60,72 |  | 60.72 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 362.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 66.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 60,72 |  | 60.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 143,52 |  | 143.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 158,7 |  | 158.7 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 143.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 26.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 110,4 |  | 110.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 33,12 |  | 33.12 | [22 empty] | VV | 0
13 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 44.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 65.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádrže : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 450 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547216R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401D : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotek 401A, 401C : 2*1,5*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547222R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 400 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 400 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 60.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 60,72 |  | 60.72 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547424R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 143.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 143,52 |  | 143.52 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 83.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
30 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 158.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
31 | R713.ACE25X133 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 133mm, tl. 25,0mm | m | 143.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 110,4 |  | 110.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 33,12 |  | 33.12 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE25X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 76mm, tl. 25,0mm | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 158,7 |  | 158.7 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE25X89 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 89mm, tl. 25,0mm | m | 21.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
34 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
35 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
37 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.0476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 2.06 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.43 |  |  |  |  | 69.27 | [5 empty] | DIL
38 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.13 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.14 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 14.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 5.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 11.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | 230038017R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.53 | 7.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | R734.1146103 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 450 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | R734.1146104 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401A - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401D - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | R734.1146106 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 450 - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | R734.1146107 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,18-1,3m3/h, kvs=2,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 400 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | R734.1146108 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 0,3-2,0m3/h, kvs=4,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401D - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R734.1146201 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kvs=11,5m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401A - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | R734.1146203 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, rozsah 5,0-20,0m3/h, kvs=36m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 400 - regulační uzel : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R734.1146302 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 450 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | R734.1146303 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401D : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45 m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R734.1146307 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=36,0 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 400 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
70 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
72 | 42274530R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 3/4"; l = 165 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 400 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | 42274532R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
74 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401D : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 400 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
76 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 450 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
77 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401D : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
78 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
80 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 400 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401D : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 450 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
81 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 450 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 400 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 450 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401D : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 400 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | 728.400 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 16200 m3/h, max. výkon 185kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
92 | 728.401A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 401A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 5900 m3/h, max. výkon 80kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
93 | 728.401B | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 401B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 4400 m3/h, max. výkon 60kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
94 | 728.401C | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 401C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 5150 m3/h, max. výkon 70kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
95 | 728.401D | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 401D | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 2200 m3/h, max. výkon 25kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
96 | 728.450 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 450 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 1200 m3/h, max. výkon 16kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
97 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,69m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 450 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,69m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 401D : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R734.99411102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,0m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 401C : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.99411102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,0m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 401B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R734.99411103 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,41m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 401A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.99411104 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=8,0m3/h; Hmin=3,5m; DN32, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 400 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.12896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 0.7 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.13 |  | 2.82 |  |  |  |  | 61.05 | [5 empty] | DIL
104 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
108 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
110 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | 734419126R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01089 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.425 | 4.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
112 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
113 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač, včetně stojek a upevňovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
114 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
117 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
119 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
120 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | R732.MJA8-16 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A8, A16 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A8, A16
122 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo CHLAZENÍ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo primár TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
125 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla SPOLEČNÝ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla CHLAZENÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
126 | 48466207R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 100 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | 48466208R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 140 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
128 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN125, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN125, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 924.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*3082 |  | 924.6 | [22 empty] | VV | 0
130 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-003-004-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
131 | R732.RTG-044-A8 | Deskový výměník Qchl=253kW, Qtop=287kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=253kW, Qtop=287kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | R732.TCA8 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=253kW, Qtop=287kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP |  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs.
|  | QCH=253 kW, Pe=96,3kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=287 kW, Pe=103kW, COP=3,0, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. ?p=54 kPa, jm. průtok vody: 13l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 103kW; max. startovací proud maximální LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A. | [24 empty] | POP |  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 103kW; max. startovací proud maximální LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A.
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 88,3 dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrazové čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. Maximální provozní hmotnost: 2100kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP |  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 88,3 dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrazové čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. Maximální provozní hmotnost: 2100kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP.
|  | Objekt A8 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
134 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
135 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
136 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 80, qp = 40 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
137 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
138 | R734.979A8CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN65; Q=36,6m3/h; h=13m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
139 | R734.979A8TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN65; Q=39,62m3/h; h=14m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Čerpadlo na okruhu nemrznoucí směsi. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
140 | R734.979A8UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN65; Q=26,7m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
141 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 4.1297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 16.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
142 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 4.1297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 2.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.52 |  | 0.88 |  |  |  |  | 492.48 | [5 empty] | DIL
143 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
144 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 15.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 450 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
145 | 733111108R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.526 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401A : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401C : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
146 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.15 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
147 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Regulační uzel VZT jednotky 400 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
148 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 60.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.72 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 41.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh vytápění : 60,72 |  | 60.72 | [22 empty] | VV | 0
149 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 302.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 4.49 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 224.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh vytápění : 143,52 |  | 143.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 158,7 |  | 158.7 | [22 empty] | VV | 0
150 | 733121132R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 143.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 2.8 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.845 | 121.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 110,4 |  | 110.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a společné vedení : 33,12 |  | 33.12 | [22 empty] | VV | 0
151 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 0.73 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 10.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*23,5+2*3 |  | 53 | [22 empty] | VV | 0
152 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
153 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 63.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
154 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 445.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 23.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
155 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
156 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 3.7 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
157 | 733 11-1106.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN32 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.44 | 1.32 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401D : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
158 | 733 11-1107.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 1.44 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 401B : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
159 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 8.5063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 27.61 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9 |  | 1.91 |  |  |  |  | 323.01 | [5 empty] | DIL
160 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 12.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
161 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 26.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
162 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 49.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
163 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.46 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.037 | 100.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
164 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.037 | 39.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
165 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.91 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 28.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
166 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 17.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
168 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
169 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
170 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 11.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
171 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
172 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
174 | 734494214R01 | Návarky pro MaR | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
175 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*10 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
176 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*17 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
177 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*20 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
178 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*33+2*13 |  | 92 | [22 empty] | VV | 0
179 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
180 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
181 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
182 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
183 | 42266514R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 125; l = 400 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
184 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
185 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
186 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-003-004-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
187 | 42274516R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
188 | 42284412R | klapka zpětná PN 16; základní,s nezúženým průtokem; DN 125; L = 400 mm; ovládání samočinné; pracovní teplota 200 až 400 ° C; těleso uhlík.ocel; těsnicí plochy sedel korozivzdorná ocel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
189 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
190 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
191 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
192 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
193 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pod AOV : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
194 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
195 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
196 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
197 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
198 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 8.17 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
199 | R734.1146405 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 50, PN 16, kvs=36,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
200 | R734.1146406 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
201 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
202 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16,, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
203 | R734.1146409 | Vyvažovací ventil přírubový DN 125, PN 16, kvs=293m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
204 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.9214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 6.87 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326.01 |  | 0 |  |  |  |  | 164.18 | [5 empty] | DIL
205 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 138.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
206 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 23.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
207 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
208 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
209 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
210 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 91.74 | [5 empty] | DIL
211 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 187.2172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 17.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
212 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 187.2172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
213 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 7.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
214 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 395.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 40.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
215 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 163.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 20.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
216 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
217 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
218 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
219 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
220 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.02 | [5 empty] | DIL
221 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 6.2536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
222 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.2536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
223 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 156.3405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
224 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6.2536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT IPE 220 6m | kg | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81681642Tz3 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 500A a připojení | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 95,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
11 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
12 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
13 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.78 | [5 empty] | DIL
16 | 210800633 | Vodič nn a vn CY 95 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06149 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
22 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.506 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
27 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | DIL
28 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.56 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.48 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM440 | modul vstup/výstup, 4UI, 4AO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4AO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | VXF32150400 | 3-cestný přírubový ventil, PN10, DN150, Kvs=400m3/h, zdvih 40mm, teplota média -10…150°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | SKC60 | Hydraulický pohon se standardní elektronikou, 24V, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 120s, bez havarijní funkce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6250W | Mezipřírubová klapka DN250, kvs 4400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6200W | Mezipřírubová klapka DN200, kvs 2900 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D6150N | Mezipřírubová klapka DN150, kvs 1600 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | PRCAS2T | Otočný pohon 24-230V,O/Z,3b.,160Nm,35s,IP66/67 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | DRC24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 90Nm,24V,OZ,45s/90° | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 16DC1S12b. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 9RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 9RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 99-MAS203 | Magnetický kontakt plastový, 4drát, 3m, prac.mez. 25mm, 54x13x13mm, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
58 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 239.57 | [5 empty] | DIL
60 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 9.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 18.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 6.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 37.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
97 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
113 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 106 | [5 empty] | DIL
116 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
119 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | DIL
125 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | uklid. | Úklid | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
132 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A09 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A09 | D. SO II - 305 PAVILON AVVA - A9 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A9 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.26 |  | 0.13 |  |  |  |  | 403.26 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.04 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.07 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 129.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 48.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 45,83 |  | 45.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 83,33 |  | 83.33 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 92.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.1 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 155.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 710.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 130.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 38,4+114 |  | 152.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 8,4+260,4 |  | 268.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 216+73,2 |  | 289.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 13.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
14 | R713552121R00.5 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 267 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 28.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvod : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
15 | R713552151R00.5 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 267 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 8.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvod : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
16 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,22 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 0,40 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
17 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 56.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 122.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 62,365 |  | 62.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 50,36 |  | 50.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádrž : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
19 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
20 | 631547426R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 216 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
21 | R713.AF-32MM | Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.32,0mm, pro izolaci nádrže, výměníku, armatur, | m2 | 123.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 37,05 |  | 37.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 76,16 |  | 76.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádrž : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
22 | R713.AF-4-133 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku vnitřní, pr. 159mm, tloušťka 25,0mm, | m | 253.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 73,2 |  | 73.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 180,2 |  | 180.2 | [22 empty] | VV | 0
23 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
24 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.2673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 4.46 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  | 1.2 |  |  |  |  | 228.66 | [5 empty] | DIL
25 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 4.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.42 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
28 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.102 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 10.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 101 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.31 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 101 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0.0035 | 0.81 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 86.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
32 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 22.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
34 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 5.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 145 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 9.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 104 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 100 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 131 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 145 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.351 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.424 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 12.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 14.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 1.863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 10.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
47 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 14.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R728.M0001 | Montáž vodního ohřívače VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače, do VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.1146301 | Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16, kvs=2,88m3/h | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146303 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146304 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146306 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
57 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně montážního materiálu (těsnění, šroubů, matek apod.) | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
59 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 42274530R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 3/4"; l = 165 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 551135721R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 15 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 55113615500R | filtr závitový pro topné systémy; 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R728.AZ100 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 100, pro max. 69kW, vzduchové množství 12000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 69kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | R728.AZ101 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 101, pro max. 134kW, vzduchové množství 18000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 134kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | R728.AZ102 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 102, pro max. 69kW, vzduchové množství 12000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 69kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R728.AZ103 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 103, pro max. 134kW, vzduchové množství 18000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 134kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R728.AZ104 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 104, pro max. 44kW, vzduchové množství 8000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 44kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R728.AZ105 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 105, pro max. 58kW, vzduchové množství 10000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 58kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R728.AZ106 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 106, pro max. 58kW, vzduchové množství 10000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 58kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R728.AZ107 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 107, pro max. 13kW, vzduchové množství 2000m3/h | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 13kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | R728.AZ108 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 108, pro max. 35kW, vzduchové množství 3000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 35kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | R728.AZ109 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 109, pro max. 35kW, vzduchové množství 3000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 35kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | R728.AZ110 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 110, pro max. 46kW, vzduchové množství 8000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 46kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | R728.AZ111 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 111, pro max. 46kW, vzduchové množství 8000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 46kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | R728.AZ131 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 131, pro max. 5kW, vzduchové množství 300m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 5kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | R728.AZ145 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ 145, pro max. 22kW, vzduchové množství 4000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 22kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R734.1146112R10 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 30-210 l/h, kvs=0,5 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | R734.1146112R15 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 90-450 l/h, kvs=1,1 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R734.1146112R16 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 150-1050 l/h, kvs=1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R734.1146112R20 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 150-1050 l/h, kvs=1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R734.1146112R25 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 400-2000 l/h, kvs=4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R734.1146112R32 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 600-3600 l/h, kvs=6 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R734.1146112R40 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kvs=11,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R734.1146112R50 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2-8 m3/h, kvs=12 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R734.9941C100 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,0m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.9941C101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=5,82m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 101 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.9941C102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=3,0m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 102 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R734.9941C103 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=5,82m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 103 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.9941C104 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,88m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 104 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.9941C105 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,5m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 105 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.9941C106 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,5m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 106 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | R734.9941C107 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,56m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 107.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.02 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.03 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AZ 107.04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.9941C108 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,49m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 108 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R734.9941C109 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,49m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 109 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R734.9941C110 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,0m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 110 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
112 | R734.9941C111 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,0m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 111 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | R734.9941C131 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,18m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 131 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.9941C145 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,94m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka AZ 145 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.41 |  | 5.32 |  |  |  |  | 110.68 | [5 empty] | DIL
115 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
116 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
117 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
118 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
119 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | 734419127R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01412 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.351 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚN : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně stojek, upevňovacího materiálu | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 734419127R01 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01412 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.351 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | R732.1701000.10 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6 přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 17.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
125 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 3.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
126 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 4.49 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
128 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
129 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
130 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného, čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
131 | R732.MJA9-A11 | Mobilní jeřáb | kus | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t. Společný pro objekt A9, A11 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t. Společný pro objekt A9, A11
132 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00¨ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
134 | R732219315E2 | Přesun zařízení kompresorovny | komple | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesun nádob 2000 l včetně potrubního napojení, včetně přesunu koridoru potrubí do pozice dle výkresu, přesun 3ks vývěv včetně napojení, včetně zprovoznění nastavení, funkčních zkoušek, včetně dodávky potrubí a armatur, včetně elektro, včetně MaR, slaboproudu, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace, včetně provizorního provozu, včetně zrychleného přepojení | [24 empty] | POP |  | přesun nádob 2000 l včetně potrubního napojení, včetně přesunu koridoru potrubí do pozice dle výkresu, přesun 3ks vývěv včetně napojení, včetně zprovoznění nastavení, funkčních zkoušek, včetně dodávky potrubí a armatur, včetně elektro, včetně MaR, slaboproudu, realizační dokumentace, dodavatelská dokumentace, včetně provizorního provozu, včetně zrychleného přepojení
135 | 48466211R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 300 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
136 | 48466212R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 400 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.052 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
137 | 732 11-0812.R03 | Rozdělovač a sběrač | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
138 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 2862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 2.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3* 9540 |  | 2862 | [22 empty] | VV | 0
139 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
140 | R732.RTG044-A9 | Deskový výměník Qchl=551,5kW, Qtop=626,8kW, primární okruh 30% nemrznoucí kap., sekundár voda | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 1.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oddělovací rozebíratelný deskový výměník pro chladící výkon 552kW a topný výkon 627kW. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh 5/11°C a 50/40°C, 30% směs nemrznoucí kapaliny a vody. | [24 empty] | POP
|  | Sekundární okruh 6/12°C a 48/38°C, voda. | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN100, PN16. | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta primární strany při chlazení: do 24kPa tlaková ztráta sekundární strany: do 17 kPa. | [24 empty] | POP
POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | R732.TCA9 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=552kW, Qtop=627kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.787 | 7.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP |  | Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá nemrznoucí směs.
|  | QCH=552 kW, Pe=213kW, EER=2,90, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=627 kW, Pe=225kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=60 kPa, jm. průtok vody: 26,0 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 225kW; max. startovací proud maximální LRA: 672A; max. ustálený proud: 458A. | [24 empty] | POP |  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 225kW; max. startovací proud maximální LRA: 672A; max. ustálený proud: 458A.
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 92,4 dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 92,4 dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 3600kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP |  | Maximální provozní hmotnost: 3600kg. Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP.
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734.0531B001 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00, fluidikový měřič : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734.205531A027 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00, fluidikový měřič : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
144 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
145 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00, ultrazvukový měřič : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00, ultrazvukový měřič : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | R734.3072191 | Ultrazvukový měřič tepla DN 100 qp = 100 m3/h, l=360 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚN : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | R734.979A9-FC | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN80; Q=50m3/h; h=15,5m; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ FC : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | R734.979A9TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, zdvojené, DN100; Q=180/90m3/h; h=17,5m; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé zdvojené čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé zdvojené čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v
|  | jedné ose. Zdvojené čerpadlo je konstruováno se dvěma paralelními hlavami čerpadla. Čerpadlo má | [24 empty] | POP
|  | vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout | [24 empty] | POP |  | vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout
|  | k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Každá hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je | [24 empty] | POP
|  | podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP
|  | Každá hlava čerpadla je instalována s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem identické velikosti. | [24 empty] | POP |  | Každá hlava čerpadla je instalována s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem identické velikosti.
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
150 | R734.979A9UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN100; Q=116,5m3/h; h=6m; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | R734.979A9VZT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN100; Q=122m3/h; h=6m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ VZT : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
152 | R734.SO440/531B/200F/250 | Fludikový měřič tepla, DN 200, qp=250,0m3/h, přírubový, nerezové provedení, PN 16, délka 350mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | V kompletu měřiče tepla je kalorimetrické počítadlo Supercal 531 B, | [24 empty] | POP
|  | průtokoměr Superstatic 440 (bez šroubení), pár odporových | [24 empty] | POP
|  | teploměrů a pár nerezových jímek pro odporové teploměry, délka | [24 empty] | POP
|  | kabelu teploměru 2 m. Délka signálního kabelu průtokoměru 2 m. | [24 empty] | POP
|  | Možnost volby druhu napájení: baterie 3.6 V, 24 V AC/DC, 230 V | [24 empty] | POP
|  | AC. Možnost volby odporových teploměrů Pt 500 nebo Pt 100. | [24 empty] | POP
|  | Standartně dodáváme soupravy s bateriovým napájením | [24 empty] | POP
|  | teploměry Pt 500. Materiál průtokoměrné části závitových | [24 empty] | POP
|  | MT - mosaz, přírubových MT - nerez. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 12.4399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 50.92 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
154 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 12.4399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 6.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.68 |  | 4.29 |  |  |  |  | 1043.99 | [5 empty] | DIL
155 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 15.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
156 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 16.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
157 | 733121132R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 4.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.845 | 182.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 216 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
158 | 733121136R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 253.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0269 | 6.81 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.973 | 246.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 73,2 |  | 73.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 180 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
159 | 733121139R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 73.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03934 | 2.88 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.344 | 98.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 73,2 |  | 73.2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 733121139R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03934 | 5.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.344 | 177.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 43,2 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 88,8 |  | 88.8 | [22 empty] | VV | 0
161 | 733124128R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 150, na DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.245 | 9.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 733124129R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 150, na DN 80 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00597 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.004 | 24.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
163 | 733124132R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 200, na DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00838 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 5.626 | 28.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
164 | 733124132R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 200, na DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00838 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 5.626 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 733124133R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 250, na DN 150 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 8.154 | 73.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 733124133R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 250, na DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 8.154 | 32.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t. Společný pro objekt A9, A11 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t. Společný pro objekt A9, A11
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
167 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.42 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
168 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.02359 | 0.24 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.208 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
169 | 733120839R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 219 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.03956 | 0.79 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.266 | 5.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
170 | 733120842R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých D 273 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0.05686 | 2.84 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.338 | 16.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
171 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění systému : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
172 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 11.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 216 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
173 | 733190239R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3 | m | 73.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.084 | 6.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 73,2 |  | 73.2 | [22 empty] | VV | 0
174 | 733153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 733190232R01 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 | m | 253.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 13.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 73,2 |  | 73.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 180 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
176 | 733190239R01 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 273 | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 43,2 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 88,8 |  | 88.8 | [22 empty] | VV | 0
177 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 19.6913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 63.92 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.23 |  | 0.67 |  |  |  |  | 371.24 | [5 empty] | DIL
178 | 734109221R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 250, bez dodávky materiálu | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04827 | 0.63 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.441 | 57.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
179 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.66 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 9.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stávající zdroj : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
180 | 734193274R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 250, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01907 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.582 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | 734193274R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 250, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01907 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.582 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
182 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.051 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4+5+2+7+7 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 5+3+4+5+4 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
183 | 734209105R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.062 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
184 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 10+4 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
185 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
186 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
187 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
188 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.021 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stávající zdroj : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
189 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 9.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 5+7 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
190 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
191 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 6+4+5 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
192 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
193 | 230038218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.041 | 10.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
194 | 230038219R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.725 | 13.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
195 | 230038220R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.057 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
196 | 230038221R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 150 | soubor | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02157 | 0.75 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.595 | 125.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 10+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
197 | 230038222R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 200 | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03277 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.981 | 39.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
198 | 230038223R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 250 | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04827 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 4.821 | 57.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
199 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
200 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
201 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 22*2 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 10*2+2+2 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
202 | 31946413R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1*2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 7*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
203 | 31946414R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 250 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 250,0 mm; vnější D1= 405 mm; V = 70 mm; ČSN 13 1231 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0158 | 0.79 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pro armatury MaR : 13*2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
204 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
205 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6+4 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
206 | 42266515R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 150; l = 480 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
207 | 42266516R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 200; l = 600 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.086 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
208 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
209 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
210 | 42274517R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 150; l = 156 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0116 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
211 | 42274519R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 250; l = 206 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0255 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
212 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
213 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
214 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
215 | 42285518R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 150; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6+1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
216 | 42285519R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 200; L = 60 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
217 | 42285520R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 250; L = 68 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
218 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 10+4 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
219 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
220 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
221 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
222 | 5511356972R01 | Kohout kulový vypouštěcí R608 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
223 | R734.1062655 | Vyvažovací ventil přírubový DN 150, PN 16,, kvs=404,3 m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
224 | R734.1062656 | Vyvažovací ventil přírubový DN 200, PN 16,, kvs=814,50 m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
225 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 5.2323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 12.3 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 268.93 | [5 empty] | DIL
226 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 526.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 224.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
227 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 414.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 41.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
228 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
229 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
230 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
231 | 767995104R03 | Spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 126.15 | [5 empty] | DIL
232 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 294.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.06 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 27.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
233 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 294.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 9.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
234 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
235 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.07 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 58.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
236 | 783427160R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 250 mm Z + 2x | m | 205.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 26.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
237 | 909.A9NAV | Rezerva na ztíženou montáž při nedostatku prostoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Ztísněný prostor pro montáž zařízení a vedení potrubí ve strojovně chlazení objektu A16, která je společná pro objekty A16 a A9. | [24 empty] | POP |  | Ztísněný prostor pro montáž zařízení a vedení potrubí ve strojovně chlazení objektu A16, která je společná pro objekty A16 a A9.
238 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
239 | 909 R01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
240 | 909 R02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Ztísněný prostor pro montáž zařízení a vedení potrubí ve strojovně chlazení objektu A16, která je společná pro objekty A16 a A9. | [24 empty] | POP |  | Ztísněný prostor pro montáž zařízení a vedení potrubí ve strojovně chlazení objektu A16, která je společná pro objekty A16 a A9.
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.87 | [5 empty] | DIL
241 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 11.5911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 7.97 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
242 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11.5911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 5.68 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
243 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 289.7767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
244 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 11.5911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 1.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.71 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.25 | [5 empty] | DIL
2 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 7.92 | [5 empty] | DIL
5 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT IPE 220 4m | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 767-03 | D+M OK doplnění plošiny VZT IPE 180 3,5 m | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767-05 | D+M povrchová ochrana nátěr C2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 215.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81287911 | JISTIČ VÝKON 50KA 160A/3P, ochrana motorů | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 25KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
13 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
24 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
27 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 50.03 | [5 empty] | DIL
30 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.62 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 5.59 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 69.02 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 5.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
17 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D665N | Mezipřírubová klapka DN65, kvs 180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 10DC1S57. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 10RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 10RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 212.72 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 13.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 91 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A10 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A10 | D. SO II - 306 PAVILON AVVA - A10 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A10 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0.23 |  |  |  |  | 144.8 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 11.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.36 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*8*(3,14*0,234) |  | 11.7562 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 72.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.15 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 14.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,40000*0,65 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 36,00000*0,28 |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 12,00000*0,42 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 112,00000*0,5 |  | 56 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN80 na střeše : 1,15*(2*6*3,14*0,179) |  | 7.7564 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,75643 |  | 0.24357 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.082 | 5.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,00000 |  | 35 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.155 | 39.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 69,00000 |  | 69 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 1.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.242 | 14.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 21.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 37.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 49,00000 |  | 49 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.16951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01688 |  | 0.01688 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,15263 |  | 0.15263 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.07446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN80 na střeše : 0,0096*(1,15*(2*6*3,14*0,179)) |  | 0.07446 | [22 empty] | VV | 0
17 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000*0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000*0,02 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 69,00000*0,02 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 39,00000*0,08 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,00000*0,08 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,74 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
18 | 63154123.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN80 : 1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,179) |  | 23.2693 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN80 za výměníkem : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,179) |  | 15.5129 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,78214 |  | 0.21786 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Společný sekundární okruh DN100 před a za výměníkem : 1,15*(2*(2+2+2+2)*3,14*0,234) |  | 13.5196 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN125 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,208) |  | 1.5022 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,02176 |  | 0.97824 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INO 14.00 : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 60,00000*1,15 |  | 69 | [22 empty] | VV | 5
26 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 108,00000*1,15 |  | 124.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 8,00000*1,15 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 30,00000*1,15 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19+0,46*2+0,52 |  | 15.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,74 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,3*1,7)+(2*0,5*0,3)) |  | 3.473 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,33554 |  | 0.66446 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 125,00000*0,06 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,00000*0,06 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,72 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 125,00000*0,014 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,00000*0,014 |  | 0.49 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,968 |  | 0.032 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,00000*0,33 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,24 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 35,00000*0,28 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.FX-4(3)-089 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 125,00000*0,18 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.63071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 1.24 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.39 |  |  |  |  | 37.06 | [5 empty] | DIL
39 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
40 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednoktka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednoktka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.707 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734200834R00 | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00497 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.572 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
45 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
46 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
47 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
48 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.268 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
50 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 5.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
51 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
52 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00, potrubí DN50 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00, potrubí DN32 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
53 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R728.D0005.00 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR INE 05.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
55 | R728.D0014.00 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR INE 14.00 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0513 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | R728.D0018.00 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR INE 18.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.07 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | R728.M0005.00 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INE 05.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
58 | R728.M0014.00 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INE 14.00 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
59 | R728.M0018.00 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INE 18.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
60 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INE 05.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
61 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
62 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
63 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
64 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
65 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
66 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 42274530R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 3/4"; l = 165 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
70 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
72 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
74 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
75 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
77 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | R728.AIRINE05.00 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AIR INE 05.00, pro max. vzduchové množství 5750m3/h, max. výkon34,7kW, strana vzduchu 5/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AIR INE 05.00 pro objekt A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R728.AIRINE14.00 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AIR INE 14.00, pro max. vzduchové množství 13300m3/h, max. výkon170kW, strana vzduchu -12/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0513 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AIR INE 14.00 pro objekt A10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
81 | R728.AIRINE18.00 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AIR INE 18.00, pro max. vzduchové množství 20500m3/h, max. výkon263kW, strana vzduchu -12/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0704 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AIR INE 18.00 pro objekt A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN32, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
83 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zkrat u VZT jednotky AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R734.1060208 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | R734.1060212 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | R734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | R734.1143116 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,5-10,0m3/h, kv=15 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | R734.1146110 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kv=6,0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN50, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
91 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
92 | R734.99221213 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INE, Q=1,41m3/, Hmin=3,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel VZT AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R734.99221234 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INE, Q=6,5m3/, Hmin=3,5m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel AIR INE 14.00 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
94 | R734.99221303 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INE,Q=10,1m3/, Hmin=3,5m, DN40, přír. PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.40796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 2.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.04 |  | 2.09 |  |  |  |  | 53.94 | [5 empty] | DIL
97 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.22 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
98 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
101 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
103 | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.551 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
104 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.05 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.54 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
106 | 734419123R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00511 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.864 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
107 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.988 | 3.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
108 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
109 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R732.DM0157 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 157,1kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 1.82 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
112 | R732.M0162 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 162kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
113 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 55m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 1,6t, společný pro A10, L-K | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
115 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
116 | R732429112E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.53 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
117 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
118 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
119 | R31946506E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 40, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
120 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
121 | R732.1701000.080 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN80, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN80, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
123 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
124 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
125 | R732.RTG-044-86 | Oddělovací deskový výměník pro chladící výkon 163kW a topný výkon 171kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.533 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
126 | R732.TC04174 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 163kW a topném výkonu 171kW, připojení G21/2", výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=163kW, Pe=59,5kW, EER=2,91, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=171kW, Pe=61,0kW, COP=3,02, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=58kPa, jm. průtok vody: 23,33m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 21/2". | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 61,0kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 300A; max. ustálený proud: 133A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP a Dafnoss controler pro BACnet. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1400kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
128 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
129 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
130 | R734.3072157 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
131 | R734.3072177 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | R734.97924269 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=14,71m3/, Hmin=4,0m, DN40, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | R734.98416677.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=23,33m3/, Hmin=10,0m, DN50, PN6/10, 240V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0245 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
134 | R734.98416677.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=23,33m3/, Hmin=11,0m, DN50, PN6/10, 240V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0245 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
135 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.0442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 12.46 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
136 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.0442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 1.49 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.78 |  | 1.82 |  |  |  |  | 217.37 | [5 empty] | DIL
137 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.17 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.125 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INE 14.00 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INE 05.00 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
138 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.1 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.187 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INE 18.00 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
139 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.55 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.198 | 22.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(4+4) |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6+12+12) |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
140 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.018 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 30,00000 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
141 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.032 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
142 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.042 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 60,00000 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 108,00000 |  | 108 | [22 empty] | VV | 5
143 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
144 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
145 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.392 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INE 05.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INE 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
147 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.421 | 12.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
148 | 733111106R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.442 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INO 05.00 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
149 | 733121116R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 x 2,6 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00648 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.488 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
150 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.525 | 18.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INO 14.00 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
151 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.55 | 33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR INO 18.00 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
152 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.683 | 73.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
153 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.744 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
154 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 2.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 9.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.15 |  | 2.34 |  |  |  |  | 161.89 | [5 empty] | DIL
155 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.32 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.238 | 34.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
156 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
157 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
158 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
159 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 3.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
160 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
161 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
162 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 6.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
163 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
164 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN65 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
165 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN80 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
166 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
168 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
170 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 44.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
171 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
172 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
173 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
174 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 12.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
175 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
176 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.465 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
177 | R734109416R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.018 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, hlídání vratné vody do TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
178 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
179 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 25,00000*2 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
180 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
181 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
182 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, hlídání vratné vody do TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
183 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
184 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
185 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
186 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
187 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
188 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
189 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
190 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
191 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
192 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
193 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhová čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhová čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
194 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 17,00000 |  | 17 | [22 empty] | VV | 5
195 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
196 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
197 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
198 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
199 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
200 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
201 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
202 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhová čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhová čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
203 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.1541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 2.71 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 158.86 | [5 empty] | DIL
204 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 369.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.426 | 157.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*3,33 |  | 6.66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 30,00000*2,2 |  | 66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 12,00000*1,9 |  | 22.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 4,00000*1,77 |  | 7.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 36,00000*1,53 |  | 55.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 60,00000*1,34 |  | 80.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 108,00000*1,22 |  | 131.76 | [22 empty] | VV | 5
205 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.39372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 369,78000*0,001 |  | 0.36978 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15)*0,00591 |  | 0.02394 | [22 empty] | VV | 0
206 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
207 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.44143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 1.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 33.71 | [5 empty] | DIL
208 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 19.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.093 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 0,39372*47,37 |  | 18.6503 | [22 empty] | VV | 5
209 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
210 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 124.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.087 | 10.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 30,00000*1,15 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
211 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 202.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.103 | 20.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 60,00000*1,15 |  | 69 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 108,00000*1,15 |  | 124.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 8,00000*1,15 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
212 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
213 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 13 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
214 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.32 | [5 empty] | DIL
215 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 6.8725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
216 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.8725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
217 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 171.8124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
218 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 68.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 7.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 1,5M | kg | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597880Tz | JISTIČ 40C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz3 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 500A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111076Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x10 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 95,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41.01 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810013R01 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0627 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210800633 | Vodič nn a vn CY 95 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06149 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210100012 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.506 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
53 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
54 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - bjekt A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.13 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.1 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H7125N | Zdvihový ventil 3cest.,DN125,kvs220,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6150N | Mezipřírubová klapka DN150, kvs 1600 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | DRC24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 90Nm,24V,OZ,45s/90° | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 11DC1S04. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 11RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 11RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 221.63 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 15.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 35.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
93 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
109 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
112 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
115 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
121 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
125 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A11 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A11 | D. SO IV - 302 PAVILON A11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0.13 |  |  |  |  | 197.25 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.04 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.07 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 35.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 71 |  | 71 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 33.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 361.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 66.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 114+114 |  | 228 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 64,8 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 68,4 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 88.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
14 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
15 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552121R00.5 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 267 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 28.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvod : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552151R00.5 | Protipož.trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 267 mm, strop, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 8.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubní rozvod : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
19 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,12 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 0,34 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 74.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 74,85 |  | 74.85 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547426R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 68,4 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
24 | R713.ACE25X159 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku vnitřní, pr. 159mm, tloušťka 25,0mm, | m | 178.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 114 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 64,8 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
25 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku, doizolace potrubí.
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba, oddělovací výměník : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.2716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 2.5 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.91 |  |  |  |  | 260.41 | [5 empty] | DIL
28 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 4.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.42 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0.0035 | 0.83 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 88.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
32 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 9.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
34 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 10.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.269 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 6.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 14.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
45 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 15.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 83.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
46 | 734421160E01.1 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 7.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.M0001 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače, do VZT jednotky | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R734.1146301 | Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16, kvs=2,88m3/h | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.1146302 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146303 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146304 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146306 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
57 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
60 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R728.REM3200 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3200, pro max. 112kW, vzduchové množství 11650m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 112kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | R728.REM3200A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3200 A, pro max. 95kW, vzduchové množství 10700m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 95kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R728.REM3201 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3201, pro max. 25kW, vzduchové množství 2000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 25kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | R728.REM3201A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3201 A, pro max. 25kW, vzduchové množství 2000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 25kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | R728.REM3203 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3203, pro max. 26kW, vzduchové množství 4000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 26kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | R728.REM3203A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3203 A, pro max. 26kW, vzduchové množství 4000m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 26kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R728.REM3204 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3204, pro max. 25kW, vzduchové množství 3750m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 25kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R728.REM3204A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3204 A, pro max. 14kW, vzduchové množství 2050m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 14kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R728.REM3204B | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3204 B, pro max. 14kW, vzduchové množství 2050m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 14kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
78 | R728.REM3205 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3205, pro max. 14kW, vzduchové množství 2100m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 14kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | R728.REM3205A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3205 A, pro max. 14kW, vzduchové množství 2100m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 14kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R728.REM3207 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3207, pro max. 32kW, vzduchové množství 5100m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 32kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R728.REM3207A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3207 A, pro max. 42kW, vzduchové množství 6450m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 42kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R728.REM3208 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3208, pro max. 33kW, vzduchové množství 5050m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 33kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R728.REM3208A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3208 A, pro max. 17kW, vzduchové množství 2350m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 17kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R728.REM3209 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3209, pro max. 19kW, vzduchové množství 2750m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 19kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | R728.REM3209A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3209 A, pro max. 19kW, vzduchové množství 2750m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | max. výkon 19kW, strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | R734.1146112R10 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 30-210 l/h, kvs=0,5 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | R734.1146112R15 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 90-450 l/h, kvs=1,1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | R734.1146112R16 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 150-1050 l/h, kvs=1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | R734.1146112R20 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 150-1050 l/h, kvs=1,8 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | R734.1146112R25 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 400-2000 l/h, kvs=4 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R734.1146112R32 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 600-3600 l/h, kvs=6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | R734.1146112R40 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kvs=11,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R734.9941C3200 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=4,85m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R734.9941C3200A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=4,14m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3200 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R734.9941C3201 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,063m3/h, Hmin=2,0m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3201 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R734.9941C3201A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,050m3/h, Hmin=2,0m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3201 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R734.9941C3203 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,133m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3203 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.9941C3203A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,133m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3203 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R734.9941C3204 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,05m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3204 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.9941C3204A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,58m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3204 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.9941C3204B | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,59m3/h, Hmin=2,0m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3204 B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R734.9941C3205 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,6m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.9941C3205A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,6m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3205 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.9941C3207 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,39m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3207 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.9941C3207A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,8m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3207 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | R734.9941C3208 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=1,43m3/h, Hmin=2,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3208 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.9941C3208A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,71m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3208 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R734.9941C3209 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,82m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3209 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R734.9941C3209A | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,82m3/h, Hmin=1,5m, DN25, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | [24 empty] | POP
POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka REMAK 3209 A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.09 |  | 3.08 |  |  |  |  | 79.08 | [5 empty] | DIL
112 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
113 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
117 | 734419126R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01089 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.425 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Sekundární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 8.3451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 34.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
119 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 8.3451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
120 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
121 | R732.1701000.10 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6 přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
125 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
126 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
128 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného, čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,2t | kus | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | společný pro objekt A9, A11 | [24 empty] | POP
130 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
131 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | 48466209R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 200 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro glykolové a lihové směsi do 50 % | [24 empty] | POP
|  | Sekundární okruh : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | 48466210R01 | Nádoba expanzní membránová pro topné a chladící, systémy, objem 250 litrů, PN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02695 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro glykolové a lihové směsi do 50 % | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
134 | 732 11-0812.R02 | Rozdělovač a sběrač, včetně stojek a upevňovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
135 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 1247.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3* 4159,66 |  | 1247.898 | [22 empty] | VV | 0
136 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
137 | R732.RTG04-A11 | Deskový výměník Qchl=507kW, Qtop=571kW, primární okruh 30% nemrznoucí kap., sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oddělovací rozebíratelný deskový výměník pro chladící výkon 507kW a topný výkon 571kW. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh 5/11°C a 50/40°C, 30% směs nemrznoucí kapaliny a vody. | [24 empty] | POP
|  | Sekundární okruh 6/12°C a 48/38°C, voda. | [24 empty] | POP
|  | Hrdla DN150, PN16. | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta primární strany při chlazení: do 25kPa tlaková ztráta sekundární strany: do 17 kPa. | [24 empty] | POP
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
138 | R732.TC062-A11 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=507kW, Qtop=571kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá směs. | [24 empty] | POP |  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá směs.
|  | QCH=507 kW, Pe=185kW, EER=2,90, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=571 kW, Pe=205kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=60 kPa, jm. průtok vody: 26,0 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 205kW; max. startovací proud maximální LRA: 527A; max. ustálený proud: 398A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 90,4dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. Maximální hmotnost: 3600kg.Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP |  | Napojení vodního okruhu: G 3". Příkon jednotky: 205kW; max. startovací proud maximální LRA: 527A; max. ustálený proud: 398A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 90,4dB(A). Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. Maximální hmotnost: 3600kg.Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP.
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 302 - 18 - 002 - 00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
139 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Sekundární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
140 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Sekundární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
141 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Sekundární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734.3072158R0 | Ultrazvukový měřič tepla DN 100, qp = 60 m3/h, l=360 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734.3072158R1 | Ultrazvukový měřič tepla DN 100, qp = 100 m3/h, l=360 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Sekundární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN80; Q=58m3/h; h=6,0m; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | R734.97924C01 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN100; Q=80m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
146 | R734.97924C02 | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN100; Q=73m3/h; h=13m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým | [24 empty] | POP
|  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, | [24 empty] | POP |  | výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo,
|  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny | [24 empty] | POP |  | radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny
|  | motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.03 |  | 0.66 |  |  |  |  | 389.08 | [5 empty] | DIL
147 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 15.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 16.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
149 | 733121132R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 1.33 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.845 | 57.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 68,4 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
150 | 733121136R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 6,3 mm | m | 196.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0269 | 5.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.973 | 191.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 114 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 82,8 |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
151 | 733124127R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 125, na DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.141 | 6.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
152 | 733124127R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 125, na DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.141 | 6.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
153 | 733124128R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 150, na DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.245 | 42.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
154 | 733124128R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 150, na DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00484 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.245 | 6.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
155 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.42 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
156 | 733120836R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.02359 | 0.24 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.208 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
157 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
158 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 68.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 68,4 |  | 68.4 | [22 empty] | VV | 0
159 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 7.0436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 22.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
160 | 733153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
161 | 733190232R01 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 | m | 196.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 10.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 114 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 82,8 |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.26 |  | 0.67 |  |  |  |  | 306.48 | [5 empty] | DIL
162 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | 734109219R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150, bez dodávky materiálu | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02157 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.512 | 45.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
164 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.66 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 9.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stávající zdroj : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
165 | 734193271R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00548 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.271 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 734193272R00 | Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00918 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.311 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
167 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 8.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 29 |  | 29 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
168 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
169 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
170 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 6.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
171 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.021 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | stávající zdroj : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
172 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 3+2+3 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+12+5 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+5 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
173 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres UKB - 1 - RD - D - 305 - 18 - 002 - 00 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
174 | 230038218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.041 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
175 | 230038219R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 2.725 | 13.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
176 | 230038220R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125 | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.057 | 27.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
177 | 230038221R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 150 | soubor | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02157 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 3.595 | 150.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
178 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
179 | 734421160E00 | Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 6.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
180 | 734421160E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
182 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
183 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
184 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 9*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
185 | 31946412R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.86 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 14*2 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 28*2 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Příruby pro MaR : 13*2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
186 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
187 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
188 | 42266515R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 150; l = 480 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
189 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
190 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
191 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
192 | 42274517R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 150; l = 156 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0116 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
193 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
194 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
195 | 42285518R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 150; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
196 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
197 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
198 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
199 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
200 | 5511356972R01 | Kohout kulový vypouštěcí R608 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
201 | R734.1062654 | Vyvažovací ventil přírubový DN 125, PN 16, kvs=293m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
202 | R734.1062655 | Vyvažovací ventil přírubový DN 150, PN 16,, kvs=404,3 m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 204.49 | [5 empty] | DIL
203 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 412.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 175.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
204 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 261.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 26.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
205 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
206 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
207 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
208 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 90.04 | [5 empty] | DIL
209 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 7.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
210 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
211 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
212 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
213 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 259.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 32.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
214 | 783427160R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 250 mm Z + 2x | m | 316.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 41.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
215 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
216 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
217 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.96 | [5 empty] | DIL
218 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.4244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 3.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
219 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.4244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
220 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 135.6093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
221 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.4244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.57 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.34 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.24 | [5 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 13.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
6 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | DIL
7 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.0551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.31 |  |  |  |  | 91.14 | [5 empty] | DIL
8 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 18.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 13.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 6.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 13.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 5.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 44,08*0,3 |  | 13.22 | [22 empty] | VV | 0
11 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.22 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 22.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(4,2+1,2*2+1,7+2,2+1,5+5,8+3,9+1,7) |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.09 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 4.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 30.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 16.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 44,08*0,7 |  | 30.86 | [22 empty] | VV | 0
14 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 30.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 16.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 477.0117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [5 empty] | DIL
16 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.067 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.0856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.0856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.30856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 46.22 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.05 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.28 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A7 | Otočný pohon 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 12DC1S09. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 12RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 12RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
57 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 226.49 | [5 empty] | DIL
59 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 8.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 7.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 18.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
96 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
112 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
115 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
118 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
124 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
130 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
131 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A12 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A12 | D. SO II - 307 PAVILON AVVA - A12 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A12 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0.31 |  |  |  |  | 289.48 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 10.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozdělovač a sběrač okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,2^2)+(3,14*0,4*2,7) |  | 3.6424 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 11.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.36 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*8*(3,14*0,234) |  | 11.7562 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 107.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.22 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.2 | 21.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 156,00000*0,34 |  | 53.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 108,00000*0,5 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 29.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,263) |  | 22.7926 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN125 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,253) |  | 1.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+24)*3,14*0,208) |  | 54.0783 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,69813 |  | 0.30187 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.082 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.155 | 29.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,00000 |  | 19 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 132,00000 |  | 132 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.184 | 15.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 83,00000 |  | 83 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.242 | 15.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 65 |  | 65 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 15.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 109.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 171,00000 |  | 171 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.2504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02562 |  | 0.02562 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,22478 |  | 0.22478 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552121R00.4 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 133 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 11.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A12-A13, okruh CHLAZENÍ, v 1.PP : 2+2+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 13.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13, okruh CHLAZENÍ v.1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 10.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
19 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.7555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+6)*3,14*0,263)) |  | 0.21881 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN125 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,253)) |  | 0.01754 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+24)*3,14*0,208)) |  | 0.51915 | [22 empty] | VV | 0
20 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,00000*0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 28,00000*0,02 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,00000*0,02 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 132,00000*0,02 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 83,00000*0,02 |  | 1.66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,00000*0,08 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,78 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,234) |  | 20.2794 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN125 po napojení v PST : 2*2*1*3,14*0,299 |  | 3.7554 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,03482 |  | 0.96518 | [22 empty] | VV | 0
22 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí CHLAZENÍ, DN125 v CHÚC : 1,15*(3,14*0,263*(2*(6))) |  | 11.3963 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,39632 |  | 0.60368 | [22 empty] | VV | 0
23 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1,0*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK, odsávací zákryt : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 114,00000*1,15 |  | 131.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
29 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INO 18.00 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
30 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+24)) |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, větev VZT : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+6+6+6+6)) |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+18+6+6)) |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19+0,46*2+0,52 |  | 15.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A12-A13, okruh CHLAZENÍ : 0,75*4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A12-A13 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+12+6+30+6+6+24))) |  | 118.9463 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,68634 |  | 0.31366 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,35*1,7)+(2*0,5*0,35)) |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58854 |  | 0.41146 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,00000*0,06 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 166,00000*0,06 |  | 9.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,44 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,00000*0,014 |  | 0.588 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 166,00000*0,014 |  | 2.324 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,836 |  | 0.164 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,00000*0,33 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,24 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
41 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
42 | R713.FX-4(3)-060/64 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 60mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 10,00000*0,21 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,1 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
43 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 166,00000*0,16 |  | 26.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,56 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
44 | R713.FX-4(3)-133/140 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí DN125, propoj A12-A13 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : (1,15*(2*(6+12+6+30+6+6+24)))*0,16 |  | 33.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,12 |  | 0.88 | [22 empty] | VV | 0
45 | R713.FX-4(3)-76/80 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 42,00000*0,18 |  | 7.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,56 |  | 0.44 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.0739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.966 | 4.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.63 |  |  |  |  | 61.95 | [5 empty] | DIL
47 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
48 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.11 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.43 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
50 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
51 | 734100822R00 | Demontáž přírubových armatur se třemi přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.054 | 0.05 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.978 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.374 | 20.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK : 4*(6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
53 | 734200834R00 | Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.00497 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.572 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
54 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
55 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
58 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.268 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
59 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
60 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.422 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
61 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 4.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
62 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt, ootrubí DN25 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, potrubí DN40 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK, 2.NP, potrubí DN40 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK, 3.NP, potrubí DN50 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
65 | R728.D0018.00 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR INO 18.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0.07 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
66 | R728.D00REM1 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
67 | R728.D00REM2 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
68 | R728.M0018.00 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR INE 18.00 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
69 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK, umístěné v 1.PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ztížená montáž zahrnuje: | [24 empty] | POP
|  | Částečnou demotáž a následně zpětnou montáž části VZT potrubí z jednotky. | [24 empty] | POP
|  | Demontáž a následně zpětnou montáž části VZT jednotky. | [24 empty] | POP
|  | Demontáž a následně zpětnou montáž potrubí (topné vody, chlazení, ZTI, plynů), které vede těsně okolo jednotky. | [24 empty] | POP |  | Demontáž a následně zpětnou montáž potrubí (topné vody, chlazení, ZTI, plynů), které vede těsně okolo jednotky.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
70 | R728.M00F0.2 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK, umístěné v podhledu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
71 | R728.M00REM1 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
72 | R728.M00REM2 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
73 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
74 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
75 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
76 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
77 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
78 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
79 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
81 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, 2.NP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
82 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK, 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
83 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, 2.NP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
87 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, 3.NP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK : 2+2+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
89 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, 2.NP : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
91 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, 2.NP : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
94 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R728.AIRINO18.00 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AIR INO 18.00, pro max. vzduchové množství 18850m3/h, max. výkon242kW, strana vzduchu -12/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0704 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | AIR INE 18.00 pro objekt A10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R728.REM1 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK, pro max. vzduchové množství 5000m3/h, max. výkon 67,5kW, strana vzduchu, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro laboratoře v 1.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R728.REM2 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK, pro max. vzduchové množství 5050m3/h, max. výkon 68,2kW, strana vzduchu, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro laboratoře ve 2.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R728.REM3 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK, pro max. vzduchové množství 6850m3/h, max. výkon 92,5kW, strana vzduchu, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro laboratoře ve 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R728.REM4 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK, pro max. vzduchové množství 1200m3/h, max. výkon 16,2kW, strana vzduchu, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka pro zákryt 1S12 v 1.PP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN20, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
101 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka REMAK, odsávací zákryt : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK, laboratoře, 2.NP, 3.NP : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
104 | R734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.1143116 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,5-10,0m3/h, kv=15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK, 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R734.1146106 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,18-1,3m3/h, kv=2,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky REMAK, odsávací zákryt : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kv=11,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky REMAK, laboratoře, 2.NP : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
108 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky AIR IN0 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, DN50, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
110 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
111 | R734.99221234.1 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. REMAK, Q=2,93m3/, Hmin=2,5m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
112 | R734.99221234.2 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. REMAK, Q=3,98m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | R734.99221303 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INO,Q=9,2m3/, Hmin=3,0m, DN40, přír. PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.99411175 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. REMAK, Q=0,7m3/, Hmin=1,5m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel VZT FYTOTRONY : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.33851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Kalkul | 5.4 | 1.83 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.58 |  | 2.57 |  |  |  |  | 55.56 | [5 empty] | DIL
117 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.27 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač CHLAZENÍ : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
118 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
119 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.831 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
121 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.705 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
122 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.05 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.54 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
124 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
125 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
126 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
127 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
128 | R732.429113E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
129 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.593 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
130 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
131 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 214,2kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
133 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 229,7kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
134 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,8t, společný pro A12 a A13 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A12 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
135 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
136 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
137 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
138 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
139 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
140 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
141 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
143 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
144 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | R732.RTG-044-142 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 230kW a topný výkon 260kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.661 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | R732.TC06246 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 230kW a topném výkonu 260kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.763 | 1.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=230kW, Pe=86,5kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=260kW, Pe=91,1kW, COP=3,06, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=75 kPa, jm. průtok vody: 32,92m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 91,1kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 311A; max. ustálený proud: 182A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 86,3dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1800kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
149 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
150 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
151 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
152 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=22,31m3/, Hmin=6,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.5932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 4.093 | 14.71 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
158 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.5932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.489 | 1.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.37 |  | 2.8 |  |  |  |  | 581.97 | [5 empty] | DIL
159 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 1.31 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.187 | 29.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INO : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky REMAK : 4*(2*(6+6)) |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
160 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.49 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.198 | 21.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+6+6+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
161 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.018 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
162 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.032 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
163 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.042 | 6.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 48,00000 |  | 48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 114,00000 |  | 114 | [22 empty] | VV | 5
164 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 20.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 216,00000 |  | 216 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 180,00000 |  | 180 | [22 empty] | VV | 5
165 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
166 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
167 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.392 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INO18.00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK, 3.NP : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
168 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 8.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
169 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.421 | 15.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK, odsávací zákryt : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
170 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.475 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku REMAK, laboratoře, 2.NP : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
171 | 733111108R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.526 | 6.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku REMAK, 3.NP : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
172 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.525 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.55 | 26.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, větev VZT : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR INO 18.00 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
174 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.683 | 77.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh ÚT : 2*(6+24+6+12+6+3) |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
175 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 3.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.744 | 160.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+6+6+6+6) |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+18+6+6) |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+24) |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
176 | 733121132R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 3.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.845 | 152.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Propoj A12-A3 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+12+6+30+6+6+24) |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
177 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 9.3617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.246 | 30.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.65 |  | 2.34 |  |  |  |  | 235.79 | [5 empty] | DIL
178 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.32 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.238 | 34.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
179 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.051 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
180 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
181 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.165 | 4.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
182 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
183 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
184 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
185 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
186 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
187 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN80 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
188 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN125 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
189 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
190 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
191 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
192 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 15.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
193 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 86.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 31,00000 |  | 31 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
194 | R734109118R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01142 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 6.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
195 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
196 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
197 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
198 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 46.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
199 | R734109417R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.36 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
200 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2*(2+2) |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
201 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 214 : 31,00000*2 |  | 62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2*(2+2) |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
202 | 31946311R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 235 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
203 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
204 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
205 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 223 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
206 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
207 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
208 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13, okruhu CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13, okruh VYTÁPĚNÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
209 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
210 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
211 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
212 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
213 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
214 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
215 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A12-A13, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
216 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 27,00000 |  | 27 | [22 empty] | VV | 5
217 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
218 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
219 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
220 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
221 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
222 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
223 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
224 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhová čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhová čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
225 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.6584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 2.351 | 3.9 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 365.81 | [5 empty] | DIL
226 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.426 | 362.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000*3,3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000*2,5 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 36,00000*2,1 |  | 75.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,00000*1,78 |  | 42.72 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,00000*1,5 |  | 18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 4,00000*1,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 48,00000*1,35 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 114,00000*1,21 |  | 137.94 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 216,00000*1,11 |  | 239.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 180,00000*1,11 |  | 199.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,22 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
227 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.87594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 852,00000*0,001 |  | 0.852 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15)*0,00591 |  | 0.02394 | [22 empty] | VV | 0
228 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
229 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.95258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 3.006 | 2.86 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 85.03 | [5 empty] | DIL
230 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 42.4757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.093 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 0,87594*47,37 |  | 41.4931 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
231 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
232 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 117.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.087 | 10.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
233 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 434.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.103 | 44.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 48,00000*1,15 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 114,00000*1,15 |  | 131.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 216,00000*1,15 |  | 248.4 | [22 empty] | VV | 5
234 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.125 | 25.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 180,00000*1,15 |  | 207 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | DIL
235 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
236 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 15 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
237 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.24 | [5 empty] | DIL
238 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 8.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 5.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
239 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 4.23 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
240 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 216.0246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
241 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 86.4099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 9.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 1,5M | kg | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597878Tz | JISTIČ 25C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz3 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 400A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 34111100Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
19 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
22 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.27 | [5 empty] | DIL
28 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
29 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
30 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05794 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
49 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
50 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.52 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 9.01 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.71 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 68.06 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 9.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 13DC1S18. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 13RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 13RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 212.56 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 12.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A13 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A13 | D. SO IV - 303 PAVILON A13 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0.19 |  |  |  |  | 260.37 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 10.5944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.05 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*7*(3,14*0,241) |  | 10.5944 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 59.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.12 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 11.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 24,00000*0,34 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 102,00000*0,5 |  | 51 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 50.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+3)*(3,14*0,263)) |  | 17.0945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(4*1*3,14*0,253) |  | 3.6543 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 1,15*(2*(6+12+18+3+3)*3,14*0,208) |  | 63.0914 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+18+6+3)*3,14*0,208) |  | 49.5718 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,41201 |  | 0.58799 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 6.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,00000 |  | 19 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 39.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 166,00000 |  | 166 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,00000 |  | 19 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 16.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 69 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 11.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 168.0027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 99.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 153,00270 |  | 153.0027 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 15,00000 |  | 15 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.14112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01688 |  | 0.01688 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,12424 |  | 0.12424 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552121R00.4 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 133 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 2.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A13-A12, okruh CHLAZENÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713552131R00.2 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 30, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Potrubí okruhu VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
19 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 1.2808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN125 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+3)*(3,14*0,263))) |  | 0.16411 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(4*1*3,14*0,253)) |  | 0.03508 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 0,0096*(1,15*(2*(6+12+18+3+3)*3,14*0,208)) |  | 0.60568 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+18+6+3)*3,14*0,208)) |  | 0.47589 | [22 empty] | VV | 0
20 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,00000*0,02 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 166,00000*0,02 |  | 3.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,00000*0,02 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000*0,08 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 21,00000*0,08 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,92 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 2*1*3,14*0,234 |  | 1.4695 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,46952 |  | 0.53048 | [22 empty] | VV | 0
22 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí DN125 primární okruh TČ : 1,15*(3,14*0,263*(2*(6+3))) |  | 17.0945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1,15*(3,14*0,263*(2*2)) |  | 3.7988 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,89325 |  | 0.10675 | [22 empty] | VV | 0
23 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1,0*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh ÚT : 1,15*(2*(6+12+18+3+3)) |  | 96.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+12+12)) |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547325R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 114,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00183 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 8,00000*1,15 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh před oddělovacím výměníkem : 1,15*(2*(3+3)) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1,15*(2*(2+2)) |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE-25-99/AE | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 153.0027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN125 primární okruh TČ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+3))) |  | 11.8946 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1,15*(3,14*0,183*(2*2)) |  | 2.6433 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, okruh CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+6+6+6))) |  | 31.719 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A13-A12 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(6+36))) |  | 55.5083 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,72*2 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,72*2 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A13-A12, okruh CHLAZENÍ : 0,93*4 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8625 |  | 0.1375 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE-32-99/AE | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,55*1,7)+(2*0,5*0,55)) |  | 4.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,60054 |  | 0.39946 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,56 |  | 0.44 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,064 |  | 0.936 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 14,00000*0,28 |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,92 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 28,00000*0,16 |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,48 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
40 | R713.FX-4(3)-133/140 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Potrubí DN125 primární okruh TČ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+3))))*0,16 |  | 1.9031 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, společný okruh za oddělovacím výměníkem : (1,15*(3,14*0,183*(2*2)))*0,16 |  | 0.42292 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, okruh CHLAZENÍ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+6+6+6))))*0,16 |  | 5.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A13-A12 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : (1,15*(3,14*0,183*(2*(6+36))))*0,16 |  | 8.8813 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 2-0,28243 |  | 1.7176 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 4.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.17 |  |  |  |  | 16.82 | [5 empty] | DIL
42 | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
43 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.54 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
46 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
47 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
48 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
49 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
50 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotkaREMAK XP28, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R728.D00XP28 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
53 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | R728.M00XP28 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
55 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
58 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
59 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
60 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | R728.XP28 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP28, pro max. vzduchové množství 24100m3/h, max. výkon 227kW, strana vzduchu -8/24°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP28 - pro objekt A13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
70 | R734.99221333 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. REMAK XP28, Q=9,77m3/, Hmin=2,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.21483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 1.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 3.2 |  |  |  |  | 66.2 | [5 empty] | DIL
73 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.705 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
76 | 732339107R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 140 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.715 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
77 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.028 | 0.11 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.66 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
80 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
81 | 734419127R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01412 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.351 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
82 | R732.229611E02 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
83 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.593 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
84 | R732.429115E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.634 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
85 | R732.53081 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | R732.DM0354 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 354,4kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka pro objekt A13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
88 | R732.M0368 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 368,3kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
89 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,8t, společný pro A12 a A13 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A13 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
90 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
91 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
92 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
93 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
94 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
95 | R31946510E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 100, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00628 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
96 | R732.1701000.125 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN125, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*2000 |  | 600 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
99 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R732.8211500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 140 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0174 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.RTG-044-234 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 368kW a topný výkon 404kW, primární okruh 30% nemrznoucí směsi, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.861 | 0.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R732.TC010395 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 368kW a topném výkonu 404kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=368kW, Pe=133,0kW, EER=2,92, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=404kW, Pe=142,0kW, COP=3,05, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=57 kPa, jm. průtok vody: 52,78m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 142,0kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 416A; max. ustálený proud: 284A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 88dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 2700kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
104 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
105 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
106 | R734.3072159 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.3072189 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 100, qp=60,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 360mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | R734.97924299 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=34,70m3/, Hmin=6,0m, DN65, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.99114826.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=52,78m3/, Hmin=11,0m, DN80, PN16, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
110 | R734.99114826.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=52,78m3/, Hmin=14,0m, DN80, PN16, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno se snímačem diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
111 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 5.0043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 20.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
112 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 5.0043 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 2.45 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.06 |  | 1.61 |  |  |  |  | 358.89 | [5 empty] | DIL
113 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.2 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky REMAK XP28 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
114 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.41 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 20.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(6+3) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+12+12) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
115 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
116 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
117 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 17.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 168,00000 |  | 168 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 154,00000 |  | 154 | [22 empty] | VV | 5
118 | 722131121R00.1 | D+M Potrubí ocelové, drážkový spojovací systém D 114,3 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.487 | 7.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ ve stávající PST : 2*(6+2) |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
119 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
123 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 5.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku REMAK XP28 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.683 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 2.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 124.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh před oddělovacím výměníkem : 2*(3+3) |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 2*(2+2) |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 2*(6+12+18+3+3) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A12-A13 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+12+12) |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121132R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01949 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.845 | 130.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+3) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+36) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
128 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 6.0563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 19.66 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.07 |  | 2.66 |  |  |  |  | 271.69 | [5 empty] | DIL
129 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.66 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 39.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 12+12+3 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
132 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
133 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
134 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
135 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 4.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 16,00000 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
138 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN125 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN1005 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
139 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
140 | 734421160E00.1 | D+M Tlakoměr deformační 0-6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 27.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734109118R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01142 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 100.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
144 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
145 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 22.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
146 | R734109218R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.037 | 39.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
147 | R734109418R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 125 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 4.191 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 7,00000*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
149 | 31946311R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 235 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 29,00000*2 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
150 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
151 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Oddělovací deskový výměník : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
152 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
153 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42266514R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 125; l = 400 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
157 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
158 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
159 | 42274516R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 42285517R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 125; L = 56 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A13-A12, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
162 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
163 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
165 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
167 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
168 | R734.1062654 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 125, PN 16, kvs=293,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04085 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
170 | R734.RVKZB00000553 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 125, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
171 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 4.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 199.79 | [5 empty] | DIL
172 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 198.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 16,00000*1,11 |  | 17.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000*3,3 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*2,1 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,00000*1,35 |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 8,00000*1,21 |  | 9.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 168,00000*1,11 |  | 186.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 154,00000*1,11 |  | 170.94 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,96 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
173 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.51287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 465,00000*0,001 |  | 0.465 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
174 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
175 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.56629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 1.7 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 51.85 | [5 empty] | DIL
176 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 25.2774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 0,51287*47,37 |  | 24.2947 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
177 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
178 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 28.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
179 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 239.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 24.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 16,00000*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 8,00000*1,15 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 168,00000*1,15 |  | 193.2 | [22 empty] | VV | 5
180 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 177.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.125 | 22.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 154,00000*1,15 |  | 177.1 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | DIL
181 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
182 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
183 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.48 | [5 empty] | DIL
184 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 7.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 5.4 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
185 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.84 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
186 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 196.0872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
187 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 78.4349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 8.24 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 1,5M | kg | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 105.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
15 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
16 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
19 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.35 | [5 empty] | DIL
22 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
33 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210100010 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
38 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
39 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
43 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.38 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.07 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.56 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 14RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů, jističů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 14RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
54 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 210.67 | [5 empty] | DIL
56 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 12.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
92 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
108 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
111 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
114 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
120 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
124 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | uklid. | Úklid | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A14 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A14 | D. SO IV - 304 PAVILON A14 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A14 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  | 0.27 |  |  |  |  | 229.91 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 18.1618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.09 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 6.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN125 na střeše : 2*12*(3,14*0,241) |  | 18.1618 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 78.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.16 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 15.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 72,00000*0,34 |  | 24.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 108,00000*0,5 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 88.2673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 33.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,263) |  | 34.1889 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+24)*3,14*0,208) |  | 54.0783 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 3.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 7.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,00000 |  | 19 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 63.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 111,00000 |  | 111 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 235,00000 |  | 235 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 62 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 17.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 43,00000 |  | 43 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 55.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 79,00000 |  | 79 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.18169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01688 |  | 0.01688 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,16481 |  | 0.16481 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A14-A15, okruh VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh CHLAZENÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.84737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,263)) |  | 0.32821 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+24)*3,14*0,208)) |  | 0.51915 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,00000*0,02 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,00000*0,02 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 111,00000*0,02 |  | 2.22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 43,00000*0,08 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,34 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63153840R | deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 na střeše : 2*12*3,14*0,234 |  | 17.6342 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,63424 |  | 0.36576 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+6+6)*3,14*0,234) |  | 30.4191 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,234) |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2487 |  | 0.7513 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky XP28 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+24)) |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+6+6+6)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+6+6+6)) |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+6+24)) |  | 96.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,41415 |  | 0.58585 | [22 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN125, propoj A2-A3 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(3,14*0,183*(2*(3+6+12))) |  | 27.7541 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A2-A3, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,35*1,7)+(2*0,5*0,35)) |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58854 |  | 0.41146 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 17.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 235,00000*0,06 |  | 14.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 4.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 235,00000*0,014 |  | 3.29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,878 |  | 0.122 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 235,00000*0,16 |  | 37.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
37 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.8867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 3.71 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.22 |  |  |  |  | 23.03 | [5 empty] | DIL
38 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
39 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
43 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
44 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
45 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
46 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
47 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
48 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP06, potrubí DN32 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP28, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
49 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.D00XP06 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP06 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
51 | R728.D00XP28 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
52 | R728.M00F0.1 | Příplatek za ztíženou montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
53 | R728.M00XP06 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP06 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | R728.M00XP28 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
55 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
56 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.29 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
58 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
59 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
60 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R728.XP06 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP06, pro max. vzduchové množství 5500m3/h, max. výkon 42,2kW, strana vzduchu, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | R728.XP28 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP28, pro max. vzduchové množství 20790m3/h, max. výkon 230kW, strana vzduchu -2/30°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP28 - pro objekt A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN32, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
72 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | R734.1060208 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R734.1146110 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kv=6,0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
78 | R734.99221234 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP06, Q=1,81m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | R734.99221292 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP28, Q=9,9m3/, Hmin=2,0m, DN40, přír. PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.2225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 1.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.85 |  | 2.26 |  |  |  |  | 55.77 | [5 empty] | DIL
82 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.705 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
85 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
87 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
88 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
89 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.593 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
90 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R732.DM0254 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 254,5kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
93 | R732.M0253 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 253,0kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
94 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,2t, společný pro objekt A14, A15 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A14 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
96 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
97 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
98 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
99 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
102 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R732.RTG-044-158 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 253kW a topný výkon 287kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.695 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R732.TC06270 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 253kW a topném výkonu 287kW, připojení DN100, výkony při použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhyy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=253kW, Pe=95,3kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=287kW, Pe=103,0kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=65 kPa, jm. průtok vody: 36,26m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 103,0kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 332A; max. ustálený proud: 203A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 88,3dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 2000kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A14 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
106 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
107 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
108 | R734.3072159 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R734.97924299 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=24,71m3/, Hmin=5,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=36,26m3/, Hmin=11,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
112 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=36,26m3/, Hmin=13,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
113 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.8564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 15.78 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
114 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.8564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 1.89 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.12 |  | 2.1 |  |  |  |  | 337.63 | [5 empty] | DIL
115 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.61 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 13.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky XP06 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky XP28 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
116 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.49 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 21.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+6+6+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
117 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
118 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
119 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 15.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 300,00000 |  | 300 | [22 empty] | VV | 5
120 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP06 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
123 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 10.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733111106R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.442 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel pro VZT jednotku XP06 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky XP28 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 4.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 223.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6+6) |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+24) |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+24) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
128 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 5.1227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 16.63 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.49 |  | 2.68 |  |  |  |  | 222.37 | [5 empty] | DIL
129 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.66 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 39.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 14+14 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
132 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
133 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
134 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
135 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
138 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
139 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
140 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
142 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 101.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 37,00000 |  | 37 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
143 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
144 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
145 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 2.465 | 41.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
146 | R734109416R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.018 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.31 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 37,00000*2 |  | 74 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
148 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
149 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
150 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 3,00000*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
151 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
152 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
153 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh ÚT : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu ÚT : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
158 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
161 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
162 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.4888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 3.5 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 206.59 | [5 empty] | DIL
166 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 204.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000*3,3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 24,00000*2,1 |  | 50.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 12,00000*1,91 |  | 22.92 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 28,00000*1,35 |  | 37.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 300,00000*1,11 |  | 333 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,72 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 0
167 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.50494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 481,00000*0,001 |  | 0.481 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15)*0,00591 |  | 0.02394 | [22 empty] | VV | 0
168 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
169 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.55932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 1.68 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 46.39 | [5 empty] | DIL
170 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 24.9015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 0,50494*47,37 |  | 23.9188 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
171 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
172 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 57.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,00000*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
173 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 377.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 38.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 28,00000*1,15 |  | 32.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 300,00000*1,15 |  | 345 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | DIL
174 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
175 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 9 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
176 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.77 | [5 empty] | DIL
177 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 7.5248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 5.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
178 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.5248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
179 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 188.1208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
180 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 75.2483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 7.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 1,5M | kg | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 105.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.31 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23183 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.38 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.07 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.56 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6125N | Mezipřírubová klapka DN125, kvs 820 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A7 | Otočný pohon pro uzavírací klapky 40Nm,24V, O/Z,F07 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 15DC1S02. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 15RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 15RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 209.86 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 11.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A15 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A15 | D. SO IV - 305 PAVILON A15 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A15 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0.33 |  |  |  |  | 247.68 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 10.9272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 2.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozdělovač a sběrač okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,2^2)+(3,14*0,4*2,9) |  | 3.8936 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 15.1348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.08 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN125 na střeše : 2*10*(3,14*0,241) |  | 15.1348 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 107.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.22 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 21.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 156,00000*0,34 |  | 53.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 108,00000*0,5 |  | 54 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 47.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,263) |  | 22.7926 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,253) |  | 1.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12+30)*3,14*0,263) |  | 102.5668 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,18664 |  | 0.81336 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 3.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 10.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 76.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 290,00000 |  | 290 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 15.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 66 |  | 66 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 14.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,00000 |  | 33 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 38.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 51,00000 |  | 51 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.25101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02623 |  | 0.02623 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,22478 |  | 0.22478 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A15-A14, okruh VYTÁPĚNÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14, okruh CHLAZENÍ, v 1.PP : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 1.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+6)*3,14*0,263)) |  | 0.21881 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,253)) |  | 0.01754 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+12+30)*3,14*0,263)) |  | 0.98464 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,00000*0,02 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 125,00000*0,02 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,00000*0,08 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,18 |  | 0.82 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+6)*3,14*0,234) |  | 20.2794 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,234) |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,10901 |  | 0.89099 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 28,00000*1,15 |  | 32.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky XP28 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547324R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+12+30)) |  | 124.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+6+12+6)) |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+6+12+6)) |  | 82.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+12+30)) |  | 124.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A15-A14, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,66 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,35*1,7)+(2*0,5*0,35)) |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58854 |  | 0.41146 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 290,00000*0,06 |  | 17.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,76 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 290,00000*0,014 |  | 4.06 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,844 |  | 0.156 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 290,00000*0,16 |  | 46.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,4 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
37 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 2.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 4.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.17 |  |  |  |  | 16.82 | [5 empty] | DIL
38 | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
39 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.54 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednoktka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
43 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
44 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
45 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
46 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28, potrubí DN65 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
47 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.D00XP28 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | R728.M00XP28 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP28 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
50 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
51 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
52 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
53 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
54 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
55 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAX XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP28 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
60 | R728.XP28 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP28, pro max. vzduchové množství 23100m3/h, max. výkon 286kW, strana vzduchu -3/32°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP28 - pro objekt A15 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R734.1146151 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN65, PN16, rozsah 5,0-20,0m3/h, kv=36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0275 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | R734.1158020 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN65, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
65 | R734.99221333 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. REMAK XP28, Q=12,3m3/, Hmin=2,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.21483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 1.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6 |  | 2.52 |  |  |  |  | 55.36 | [5 empty] | DIL
68 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.27 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač CHLAZENÍ : 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
69 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.705 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
72 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
74 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
75 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
76 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
77 | R732.429113E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
78 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.593 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
79 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R732.DM0223 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 223,9kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A15 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
82 | R732.M0229 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 229,7kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
83 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 46m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,2t, společný pro objekt A14, A15 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A15 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
84 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
85 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
86 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
87 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
88 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
89 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
90 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
92 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
93 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R732.RTG-044-142 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 230kW a topný výkon 260kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.661 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732.TC06246 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 230kW a topném výkonu 260kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.763 | 1.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=230kW, Pe=86,5kW, EER=2,81, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=260kW, Pe=91,1kW, COP=3,06, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=75 kPa, jm. průtok vody: 32,92m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 91,1kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 311A; max. ustálený proud: 182A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 86,3dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1800kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A15 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
97 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
98 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
99 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
100 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=22,31m3/, Hmin=6,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
104 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=32,92m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 14.72 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
106 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 1.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.24 |  | 2.8 |  |  |  |  | 419.01 | [5 empty] | DIL
107 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 1.31 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 29.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky AIR INO : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky REMAK : 4*(2*(6+6)) |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
108 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.49 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 21.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+6+6+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
109 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
110 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
111 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 24,00000 |  | 24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
112 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 19.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 360,00000 |  | 360 | [22 empty] | VV | 5
113 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
114 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
115 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
117 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 10.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
118 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.525 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 13.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky XP28 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.683 | 19.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh ÚT : 2*(6+6+2) |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 5.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 267.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+6+12+6) |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+12+6) |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+12+30) |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+30) |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
122 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 6.2378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 20.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 2.51 |  |  |  |  | 196.77 | [5 empty] | DIL
123 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.49 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 37.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
124 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
125 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
126 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
127 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
128 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
129 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
131 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
132 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN80 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
133 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
134 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
135 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
137 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 15.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
138 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 81.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 29,00000 |  | 29 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
139 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
140 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
141 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
142 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 19.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
[27 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
143 | R734109416R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.018 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, hlídání vratné vody do TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 8,00000*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
145 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 29,00000*2 |  | 58 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
146 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
147 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
148 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
149 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
150 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
152 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh ÚT : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
153 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A15-A14, okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A14-A15, okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
158 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
159 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
160 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
163 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | R734.1062653 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 100, PN 16, kvs=201,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.4426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 3.39 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 238.85 | [5 empty] | DIL
168 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 236.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000*3,3 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 24,00000*2,1 |  | 50.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 4,00000*1,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 24,00000*1,35 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 28,00000*1,21 |  | 33.88 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 360,00000*1,11 |  | 399.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 0
169 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.60387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 556,00000*0,001 |  | 0.556 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
170 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
171 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.66275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 1.99 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 55.87 | [5 empty] | DIL
172 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 29.588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 0,60387*47,37 |  | 28.6054 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
173 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
174 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 47.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
175 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 473.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 48.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 24,00000*1,15 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 28,00000*1,15 |  | 32.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 360,00000*1,15 |  | 414 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | DIL
176 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
177 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
178 | 904 R02.1 | Topná zkouška, Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.56 | [5 empty] | DIL
179 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 8.3295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 5.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
180 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8.3295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 4.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
181 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 208.2385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
182 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 83.2954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 8.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 40996283Tz | JISTIČ VÝKON 50KA 200A/3P, ochrana motorů | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 42997106Tz | JISTIČ 80C-3, 20KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | EPS2X1 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
15 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 341110800Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
23 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
26 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
29 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 50.2 | [5 empty] | DIL
32 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
33 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210810089 | Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07406 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
38 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
44 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
45 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
48 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
49 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18967 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
56 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
57 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.97 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 16.9 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.5 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100.75 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 16.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 18.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 23.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H779N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs90,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | NV24ASRTPC | pohon zdvih.ventilů 24V, 1000N, 20mm, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 16DC1S12a. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 16RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 16RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 232.77 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 8.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 18.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 5.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 37.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
94 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
110 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
113 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
116 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
122 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A16 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A16 | D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A16 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0.23 |  |  |  |  | 129.24 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 31.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 11.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 3.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 351.1 a 351.2 : 2*1,5*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 142.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 22.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300A : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 126,96 |  | 126.96 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 149.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 27.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 102,12 |  | 102.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 46,92 |  | 46.92 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 20.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.966 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 42.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádoby : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 351.1 a 351.2 : 2*1,5*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300A : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 126.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 126,96 |  | 126.96 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547424R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 46.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 46,92 |  | 46.92 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 83.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
29 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 149.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 102,12 |  | 102.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 46,92 |  | 46.92 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE25X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 76mm, tl. 25,0mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
31 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
32 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.32 |  |  |  |  | 47.58 | [5 empty] | DIL
34 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300A : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 351.1 : 1+1+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1+1+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300A : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1+1+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
46 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 7.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
47 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.42684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 5.4 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
48 | 230038017R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.53 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
49 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146101 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146104 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146105 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146106 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | R734.1146109 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kvs=6,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | R734.1146202 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,0-8,0m3/h, kvs=12,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | R734.1146301 | Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16, kvs=2,88 m3/h | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | R734.1146306 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
61 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 42274530R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 3/4"; l = 165 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 351.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 42274532R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 5/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 351.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
72 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 728.300 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 300 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 18600 m3/h, max. výkon 125kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
79 | 728.300A | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 300A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 4150 m3/h, max. výkon 56kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
80 | 728.351.1 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 351.1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 2400 m3/h, max. výkon 14,2kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
81 | 728.351.2 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 351.2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 2400 m3/h, max. výkon 14,2kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
82 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,62m3/h; Hmin=1,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 351.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R734.99411102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,44m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 300A : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R734.99411103 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=5,44m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 300 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.98 |  | 2.82 |  |  |  |  | 58.69 | [5 empty] | DIL
85 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
91 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 13.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
92 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a upevňovacího materiálu. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
96 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Montáž : 1,42337 |  | 1.4234 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž : 0,00764 |  | 0.00764 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-304-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
102 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R732.MJA8-16 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A8, A16 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A8, A16
104 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo vytápění : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
107 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo chlazení : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
108 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
109 | 48466207R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 100 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | 484662081R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 160 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
112 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 761.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*2539 |  | 761.7 | [22 empty] | VV | 0
113 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
114 | R732.RTG-044A16 | Deskový výměník Qchl=182kW, Qtop=209kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=182kW, Qtop=209kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | R732.TCA16 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=182kW, Qtop=209kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP
|  | QCH=182kW, Pe=70,7kW, EER=2,76, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=209kW, Pe=73,9kW, COP=3,04, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=40 kPa, jm. průtok vody: 9,4 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 265A; max. ustálený proud: 138A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 85,3dB(A). | [24 empty] | POP |  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 265A; max. ustálený proud: 138A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 85,3dB(A).
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 1800 kg. | [24 empty] | POP
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
116 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
117 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
118 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
119 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
120 | R734.979A16CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=26,02m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
121 | R734.979A16TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=28,55m3/h; h=11m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
122 | R734.979A16UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN40; Q=19,45m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.28 |  | 0.67 |  |  |  |  | 267.26 | [5 empty] | DIL
123 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
124 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 16.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 351.1 a 351.2 : 2*1,5*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.1 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*4 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 126.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.51 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 86.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 126,96 |  | 126.96 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 149.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 2.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 110.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 102,12 |  | 102.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 46,92 |  | 46.92 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.57 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 8.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*17,5+2*3 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
131 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 139.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
132 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 149.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 7.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
133 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
134 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
135 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 5.92 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
136 | 733 11-1107.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 1.44 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 300A : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.21 |  | 1.91 |  |  |  |  | 277.06 | [5 empty] | DIL
137 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
138 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 23.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.51 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 118.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
141 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 32.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
142 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.91 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 28.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
143 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
145 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 18.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
146 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
147 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 12.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
149 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
150 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
151 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
152 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
153 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
154 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*15 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
155 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.56 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*48+2*13 |  | 122 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
158 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
160 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
162 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
164 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
165 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
166 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
167 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pod AOV : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
168 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
169 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
170 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
171 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
172 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 7.6 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
174 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 9.46 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
175 | R734.1146406 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
177 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový DN 100, PN 16, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326.01 |  | 0 |  |  |  |  | 164.18 | [5 empty] | DIL
178 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 138.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
179 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 23.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
180 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
181 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
182 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
183 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 81.56 | [5 empty] | DIL
184 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 9.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
185 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
186 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 7.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
187 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 395.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 40.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
188 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 163.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 20.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
189 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
190 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
191 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
192 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
193 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.62 | [5 empty] | DIL
194 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.9381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
195 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.9381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.91 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
196 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 148.4515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
197 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.9381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 9 m | kg | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 380.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz1 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 200A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 9281 | Vodič silový CYA zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1240HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1240 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 46.8 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800528R001 | Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010005 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09067 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23183 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.84 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.99 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H779N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs90,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | NV24ASRTPC | pohon zdvih.ventilů 24V, 1000N, 20mm, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D665N | Mezipřírubová klapka DN65, kvs 180 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 17DC1S11. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 17RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 17RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 229.06 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 8.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 17.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 37.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A17 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A17 | D. SO IV - 311 PAVILON A17 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A17 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.41 |  | 0.19 |  |  |  |  | 195.29 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 11.7562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*8*(3,14*0,234) |  | 11.7562 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 51.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.11 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 10.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,70000*0,65 |  | 1.755 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 100,00000*0,5 |  | 50 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 25.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN80 na střeše : 2*12*(3,14*0,214) |  | 16.127 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,208) |  | 1.5022 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+12+24)*3,14*0,169) |  | 51.2618 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,89097 |  | 0.10903 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 46.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 23,00000 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 97,00000 |  | 97 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 125,00000 |  | 125 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 101.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 18.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 101,60000 |  | 101.6 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 16.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 68 |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 17.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 39,00000 |  | 39 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 39.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 53,00000 |  | 53 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.12557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01688 |  | 0.01688 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,10869 |  | 0.10869 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A17-A22, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.66135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN80 na střeše : 0,0096*(2*12*(3,14*0,214)) |  | 0.15482 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,208)) |  | 0.01442 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+12+24)*3,14*0,169)) |  | 0.49211 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 23,00000*0,02 |  | 0.46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 97,00000*0,02 |  | 1.94 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 28,00000*0,02 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 39,00000*0,08 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 5,00000*0,08 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,76 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154123.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN80 : 1,15*(2*(6+6+6+6)*3,14*0,179) |  | 31.0257 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN80 za výměníkem : 1,15*(2*6*3,14*0,179) |  | 7.7564 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,78214 |  | 0.21786 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Společný sekundární okruh DN100 před a za výměníkem : 1,15*(2*2*3,14*0,234) |  | 3.3799 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,208) |  | 1.5022 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,88207 |  | 0.11793 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 20,00000*1,15 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
24 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel pro jednotku XP04 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+12+24)) |  | 96.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6)) |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+6+6+6)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 1,15*(2*6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*(6+6+6+6)) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 101.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 88,00000*1,15 |  | 101.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,2 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19+0,46*2+0,52 |  | 15.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A17-A22, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,3*1,7)+(2*0,5*0,3)) |  | 3.473 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,33554 |  | 0.66446 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 125,00000*0,06 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 101,60000*0,06 |  | 6.096 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000*0,06 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,556 |  | 0.444 | [22 empty] | VV | 0
36 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 125,00000*0,014 |  | 1.75 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 101,60000*0,014 |  | 1.4224 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 10,00000*0,014 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,0964 |  | 0.9036 | [22 empty] | VV | 0
37 | R713.FX-4(3)-028/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,33 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,62 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
38 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,28 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,84 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
39 | R713.FX-4(3)-089 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 125,00000*0,16 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
40 | R713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 101,60000*0,16 |  | 16.256 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 2-0,256 |  | 1.744 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.4056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 2.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.16 |  |  |  |  | 17.19 | [5 empty] | DIL
42 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
43 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
46 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
47 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
48 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
50 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
51 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
52 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP04, potrubí DN25 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
53 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP10, potrubí DN40 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R728.D00XP04 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP04 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
56 | R728.D00XP10 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | R728.M00XP04 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP04 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
58 | R728.M00XP10 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
59 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka XP10 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | R728.XP04 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP04, pro max. vzduchové množství 2600m3/h, max. výkon 18,3kW, strana vzduchu 1,8/22, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R728.XP10 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP10, pro max. vzduchové množství 9100m3/h, max. výkon 60,2kW, strana vzduchu 2,9/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP10 - pro objekt A17 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN25, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
71 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | R734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | R734.1146108 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 0,3-3,0m3/h, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kv=11,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
77 | R734.99221216 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP04, Q=0,79m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | R734.99221233 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP10, Q=2,59m3/, Hmin=2,0m, DN32, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.08819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 0.48 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.82 |  | 2.39 |  |  |  |  | 50.84 | [5 empty] | DIL
80 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.25 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač CHLAZENÍ : 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sběrač CHLAZENÍ : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
81 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
84 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
86 | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.551 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
87 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.05 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.54 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
89 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
90 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
91 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
92 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R732.DM0133 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 133kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 2.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A17 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
94 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
95 | R732.M0182 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 182kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
96 | R732.MJ04 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 40m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 1,8t, spoolečný pro A17 a A22 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A17 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
98 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
99 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
100 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
101 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
102 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
103 | R732.1701000.080 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN80, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN80, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x návarek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x návarek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
105 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
106 | R732.8210300 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 80 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R732.RTG-044-84 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 134kW a topný výkon 142kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.529 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | R732.TC04144 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 134kW a topném výkonu 142kW, připojení G21/2", výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Výkony při použití 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=134kW, Pe=50,8kW, EER=2,80, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=142kW, Pe=50,8kW, COP=3,01, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=58kPa, jm. průtok vody: 19,19m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 21/2". | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 50,8kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 243A; max. ustálený proud: 111A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP a Dafnoss controler pro BACnet. | [24 empty] | POP
|  | Provozní hmotnost: 1200kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A17 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
110 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
111 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
112 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
113 | R734.3072157 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
115 | R734.97924269 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=12,24m3/, Hmin=5,0m, DN40, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
116 | R734.98416676.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=19,19m3/, Hmin=10,0m, DN40, PN6/10, 240V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
117 | R734.98416676.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=19,19m3/, Hmin=10,0m, DN40, PN6/10, 240V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0248 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
118 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 2.8131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 11.51 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
119 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 2.8131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 1.38 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 1.78 |  |  |  |  | 315.87 | [5 empty] | DIL
120 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.4 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky REMAK XP04 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky REMAK XP10 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.38 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 19.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(4+4) |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+12+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
123 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 20,00000 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
124 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 32,00000 |  | 32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 192,00000 |  | 192 | [22 empty] | VV | 5
125 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 4.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 88,00000 |  | 88 | [22 empty] | VV | 5
126 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP10 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 15.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku XP04 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
131 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.475 | 9.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel pro jednotku XP10 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
132 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.525 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
133 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 17.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil primárního okruhu TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
134 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 2.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.683 | 131.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+6) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+12+24) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
135 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 1.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 65.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+12+24) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
136 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 4.5063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 14.63 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 2.51 |  |  |  |  | 160.71 | [5 empty] | DIL
137 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.49 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 37.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
138 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
139 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
140 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
141 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
142 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
143 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
145 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
146 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN65 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
147 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN80 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
148 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
149 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
150 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
151 | R734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 1.29 | 12.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
152 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 1.539 | 38.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
153 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 2.465 | 14.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
154 | R734109213R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.978 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
155 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 1.29 | 9.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
156 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 1.539 | 10.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
157 | R734109415R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 1.716 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, hlídání vratné vody do TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
158 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
159 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 21,00000*2 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
160 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
161 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
162 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 3,00000*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
163 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
164 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
166 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh TOPENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
168 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
170 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
171 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
172 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Propoj A17-A22, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
174 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
175 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
177 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
178 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
179 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
180 | R734.RVKZB00000550 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 65, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
181 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
182 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.0595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 2.49 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  |  | 227.88 | [5 empty] | DIL
183 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 530.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 225.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000*3,3 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 36,00000*2,1 |  | 75.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 20,00000*1,78 |  | 35.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 8,00000*1,5 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 32,00000*1,35 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 192,00000*1,21 |  | 232.32 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 88,00000*1,11 |  | 97.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,26 |  | 0.74 | [22 empty] | VV | 0
184 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.57831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 530,44000*0,001 |  | 0.53044 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
185 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
186 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.63566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 1.91 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 47.52 | [5 empty] | DIL
187 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 28.3773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 0,57831*47,37 |  | 27.3946 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
188 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
189 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 88.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 7.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 20,00000*1,15 |  | 23 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 8,00000*1,15 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 5
190 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 358.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 36.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 32,00000*1,15 |  | 36.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 192,00000*1,15 |  | 220.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 88,00000*1,15 |  | 101.2 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | DIL
191 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
192 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
193 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.64 | [5 empty] | DIL
194 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 7.0211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 4.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
195 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.0211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.44 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
196 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 175.5287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
197 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 70.2115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 7.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.22 | [5 empty] | DIL
1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.177 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 7.348 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.69 | [5 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.308 | 5.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
6 | 96-02 | Provedení prostupu SDK stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | DIL
7 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0.02205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.13 |  |  |  |  | 36.47 | [5 empty] | DIL
8 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 7.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu D+M ze 30% | m2 | 5.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00288 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767586201RT1 | Podhled minerální D+M nových kazet ze 30% | m2 | 5.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,64*0,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
11 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.09 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.51 | 9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*(3+0,9+1,3+2,1+1,4+2+2,2+1,8) |  | 17.64 | [22 empty] | VV | 0
12 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 17.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.1 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 767586101R01 | Nosný rošt podhledu pouze montáž ze 70 % plochy | m2 | 12.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 6.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 17,64*0,7 |  | 12.35 | [22 empty] | VV | 0
14 | 767586201RK2 | Podhledy pouze montáž ze 70% | m2 | 12.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.545 | 6.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 190.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.57 | [5 empty] | DIL
16 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.067 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1.2348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1.2348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.12348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 40996283Tz | JISTIČ VÝKON 50KA 200A/3P, ochrana motorů | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
13 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
24 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
27 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 51.32 | [5 empty] | DIL
30 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
31 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
36 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.69 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 3.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.71 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | PadPulsM2 | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
17 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | H779N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs90,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | NV24ASRTPC | pohon zdvih.ventilů 24V, 1000N, 20mm, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 18DC1S16. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 18RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 18RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
56 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 222.02 | [5 empty] | DIL
58 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 13.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 37.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
95 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
111 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
114 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
117 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
123 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
129 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A18 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A18 | D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A18 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.21 |  |  |  |  | 149.96 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.13 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.05 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 28.1549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 10.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4,17 |  | 4.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 22,92 |  | 22.92 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 24.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 202 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 205 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 200 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 138 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 238.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 43.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 171,12 |  | 171.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 67,62 |  | 67.62 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 23.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.966 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm. šíře 1,0m | m2 | 76.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace.
16 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm. šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
17 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
18 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
19 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
20 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,03 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 0,11 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | primární okruh TČ : 27,4 |  | 27.4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádoby : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 202 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 205 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
27 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 200 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
28 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 138 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 238.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 171,12 |  | 171.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 67,62 |  | 67.62 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.35 |  |  |  |  | 47.26 | [5 empty] | DIL
33 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.13 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 14.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 205 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 5.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 5.4 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
47 | 230038017R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.53 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.1146101 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146104 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146105 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146106 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146109 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kvs=6,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | R734.1146202 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,0-8,0m3/h, kvs=12,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | R734.1146303 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | R734.1146306 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 42274530R01 | Kompenzátor pryžový BRA.T8 závitový, 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
70 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 205 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 200 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
71 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | 728.200 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 20000 m3/h, max. výkon 135kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
78 | 728.202 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 202 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 2500 m3/h, max. výkon 18,5kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
79 | 728.205 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku AZ KLIMA 205 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 4000 m3/h, max. výkon 54kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,81m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 202 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R734.99411102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,35m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 205 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.99411103 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=5,85m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.77 |  | 2.82 |  |  |  |  | 72.36 | [5 empty] | DIL
83 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
85 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
87 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
90 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 6.707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 27.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 6.707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 3.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
92 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a upevňovacího materiálu. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pomocné čerpadlo : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
100 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.MJA18-A19 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R732219315E1 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo vytápění : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo chlazení : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
106 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
107 | 48466206R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 80 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | 48466207R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 100 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 581.886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*1939,62 |  | 581.886 | [22 empty] | VV | 0
111 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
112 | R732.RTG-044A18 | Deskový výměník Qchl=182kW, Qtop=209kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=182kW, Qtop=209kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | R732.TCA18 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=182kW, Qtop=209kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP
|  | QCH=182kW, Pe=70,7kW, EER=2,76, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=209kW, Pe=73,9kW, COP=3,04, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=40 kPa, jm. průtok vody: 9,4 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 265A; max. ustálený proud: 138A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 85,3dB(A). | [24 empty] | POP |  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 265A; max. ustálený proud: 138A. Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 85,3dB(A).
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální hmotnost: 1800 kg. | [24 empty] | POP
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A18 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
115 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
116 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
117 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | R734.979A18CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=26,02m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
119 | R734.979A18TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=28,6m3/h; h=13m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo je vhodné pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
120 | R734.979A18UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN40; Q=19,45m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.72 |  | 0.63 |  |  |  |  | 359.97 | [5 empty] | DIL
121 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
122 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.24 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
123 | 733111106R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.442 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 202 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 200 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.64 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 94.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 138 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 238.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 3.55 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 177.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 171,12 |  | 171.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 67,62 |  | 67.62 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.55 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*17+2*3 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | 16+33+3+3 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 6.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
131 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 238.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 12.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
132 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 5.7341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 18.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
133 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
134 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 5.92 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
135 | 733 11-1107.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN40 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 1.44 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 205 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 1.91 |  |  |  |  | 249.02 | [5 empty] | DIL
136 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
137 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
138 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 23.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.39 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 91.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 32.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
141 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.91 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 28.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
142 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
143 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 12.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
145 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
146 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
147 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 12.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
149 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.6247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 6.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
150 | 734494214R01 | Návarky pro MaR | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
151 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
152 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
153 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*15 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
154 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*37 |  | 74 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
157 | 42266511R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 65; l = 290 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
158 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
159 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
160 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
161 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
162 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
163 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
164 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
166 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pod AOV : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
167 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
168 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
169 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
170 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
171 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 7.6 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
172 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
173 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 9.46 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
174 | R734.1146406 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
175 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový DN 100, PN 16, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 312.01 |  | 0 |  |  |  |  | 156.91 | [5 empty] | DIL
177 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 312 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 132.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
178 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 21.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
179 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
180 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
181 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
182 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 59.76 | [5 empty] | DIL
183 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 119.5876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 11.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
184 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 119.5876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
185 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
186 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 389.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 40.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
187 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
188 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
189 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
190 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
191 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.59 | [5 empty] | DIL
192 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.9128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
193 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.9128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
194 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 147.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
195 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.9128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 4 m | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81681642Tz1 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
13 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
14 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
17 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.48 | [5 empty] | DIL
20 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
28 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
32 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
33 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.01 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 10.7 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 69.19 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 10.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 19RDC002. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC002 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 19RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 19RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 217.74 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 14.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 28.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
93 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
109 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
112 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
115 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
121 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
125 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A19 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A19 | D. SO IV - 306 PAVILON A19 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A19 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0.23 |  |  |  |  | 158.6 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 37.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 14.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 14,58 |  | 14.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 22,92 |  | 22.92 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 29.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 1.01 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 179,4 |  | 179.4 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 263.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 48.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 208,38 |  | 208.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 55,2 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 21.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.54739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.966 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 76.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
16 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
17 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
18 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
19 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 13.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
20 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,07 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 0,11 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
21 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 27,4 |  | 27.4 | [22 empty] | VV | 0
22 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádoby : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 179.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 179,4 |  | 179.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 1.01 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 263.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 208,38 |  | 208.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 55,2 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.22 |  |  |  |  | 28.81 | [5 empty] | DIL
31 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
32 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
34 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 2+2+1+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
40 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.6568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 5.4 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
41 | 230038017R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.53 | 12.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : (2+1+1)*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
42 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | R734.1146105 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | R734.1146202 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,0-8,0m3/h, kvs=12,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | R734.1146307 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 200 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
52 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
53 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | 728.1.01 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 1.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 21300 m3/h, max. výkon 148kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
56 | R734.99411104 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=6,43m3/h; Hmin=2,5m; DN32, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 1.01 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.94 |  | 2.82 |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | DIL
57 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
64 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 6.8456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 28.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 6.8456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a upevňovacího materiálu. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pomocné čerpadlo : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
74 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R732.MJA18-19 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A18, A19 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A18, A19
76 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
77 | R732219315E01 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo vytápění : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo chlazení : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | měřič tepla : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
80 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
81 | 48466206R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 80 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 48466208R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 140 litrů, PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 742.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*2476 |  | 742.8 | [22 empty] | VV | 0
85 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-309-18-003-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | R732.RTG-044A19 | Deskový výměník Qchl=163kW, Qtop=171kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=182kW, Qtop=209kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | R732.TCA19 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=163kW, Qtop=171kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá směs. | [24 empty] | POP |  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá směs.
|  | QCH=163 kW, Pe=59,9kW, EER=2,91, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=171 kW, Pe=61kW, COP=3,02, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=48 kPa, jm. průtok vody: 8,4 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 2" 1/2. | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 61kW; max. startovací proud LRA: 300; max. ustálený proud: 133A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, expanzní komora, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, expanzní komora, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální provozní hmotnost: 1400kg. | [24 empty] | POP
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A19 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
88 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 50 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
90 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-306-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
91 | R734.3072177 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp = 15 m3/h, l=270 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R734.979A19CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=23,3m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
94 | R734.979A19TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=25,5m3/h; h=13m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
95 | R734.979A19UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN40; Q=15,9m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.53 |  | 0.58 |  |  |  |  | 402.95 | [5 empty] | DIL
96 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
97 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.24 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
98 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.03 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
99 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT 1.01 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
100 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 179.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 2.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 122.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 179,4 |  | 179.4 | [22 empty] | VV | 0
101 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 263.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 3.92 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 196.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 208,38 |  | 208.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 55,2 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
102 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.55 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*17+2*3 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
103 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | 16+33 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
104 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 384.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 16.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | 13+179,4+192,4 |  | 384.8 | [22 empty] | VV | 0
105 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 6.5448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 21.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
106 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
107 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 5.92 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.88 |  | 1.91 |  |  |  |  | 245.85 | [5 empty] | DIL
108 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
109 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 16.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 8+1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
111 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.48 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 113.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 6+10+1+2+1 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4+17+1+3+1 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
112 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.91 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 28.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
113 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
115 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 15.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2+6+6+1+5+5+1+2+10 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+7+2+2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 9+2+7+7+1+3+8 |  | 37 | [22 empty] | VV | 0
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
116 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
117 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 1+2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
118 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 11.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 3+2+6 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 2+9+8 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2+7 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
119 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
120 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 2.6332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 6.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
121 | 734109217R01 | Montáž přírub. armatur dodávaných MaR, 2 příruby, PN 1,6, do DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.465 | 32.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
122 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | okruh VYTÁPĚNÍ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
123 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
124 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : (8+1)*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
125 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : (6+10+1+2+1)*2 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : (4+17+1+3+1)*2 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Příruby pro armatury dodávané MaR : 13*2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
126 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
127 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
128 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
129 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
130 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
131 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
132 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
133 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
134 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
135 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2+6+2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 2+8 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
136 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | doplňování : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
137 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
138 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplňování : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
139 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
140 | 5511356972R01 | Kohout kulový vypouštěcí R608 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 5.32 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
142 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 1.14 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
143 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 6.45 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
144 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
145 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový DN 100, PN 16, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 332.01 |  | 0 |  |  |  |  | 166.02 | [5 empty] | DIL
146 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 141.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
147 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 22.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
149 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
150 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
151 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 65.23 | [5 empty] | DIL
152 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 112.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 10.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
153 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 112.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
154 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
155 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 455.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 46.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
156 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
157 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
158 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
159 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
160 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.36 | [5 empty] | DIL
161 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 3.95 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
162 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.81 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
163 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 143.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
164 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 2 m | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | KF09063UVFA | Trubka elektroinst. dvouplášťová 09063 UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.67 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 222260546 | Trubka pr. 63 na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100007 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2635 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100011 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43217 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
53 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.2 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 3.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 62.35 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H780N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs100,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 20DC1S15. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 20RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 20RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
54 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 234.69 | [5 empty] | DIL
56 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 9.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 8.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 19.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 5.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 37.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
93 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
109 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
112 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
115 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
121 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
125 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A20 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A20 | D. SO IV - 307 PAVILON A20 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A20 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0.23 |  |  |  |  | 119.46 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 22.2505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3402 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3403 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3404 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3408 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 98.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 15.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3401 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 85,56 |  | 85.56 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 26.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 53,82 |  | 53.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 88,32 |  | 88.32 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 20.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.9563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.966 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 63154125.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 36.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádoby : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3402 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3403 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3404 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3408 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3401 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 85.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 85,56 |  | 85.56 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547424R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 53.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 53,82 |  | 53.82 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 56.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
29 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 88,32 |  | 88.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 53,82 |  | 53.82 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE25X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 76mm, tl. 25,0mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
31 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
32 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.38 |  |  |  |  | 67.62 | [5 empty] | DIL
34 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.11 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.11 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 11.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3402 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 8.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 2+1+2+2+1 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 2+1+1+1+2+1+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2+1+1+1+2+1+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2+1+1+1+2+1+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2+1+2+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3408 : 2+1+1+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
45 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 9.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 2.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 5.4 | 12.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
47 | 230038017R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 6, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 1.53 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.1146101 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3408 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146101 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146105 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146106 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146202 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,0-8,0m3/h, kvs=12,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | R734.1146301 | Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16, kvs=2,88 m3/h | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | R734.1146307 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42274534R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 2"; l = 200 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 42285514R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 65; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3402 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3408 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | 551135721R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 15 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 551135722R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 551135727R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 8; DN 65 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 55113615500R | filtr závitový pro topné systémy; 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 5511361550R | filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 5511361555R | filtr závitový pro topné systémy; 2 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 728.3401 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3401.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 21600 m3/h, max. výkon 157kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
75 | 728.3402 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3402.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 1400 m3/h, max. výkon 2,8kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
76 | 728.3403 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3403.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 1600 m3/h, max. výkon 3,1kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
77 | 728.3404 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3404.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 1200 m3/h, max. výkon 2,4kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
78 | 728.3408 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3408.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 650 m3/h, max. výkon 9kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
79 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,13m3/h; Hmin=1,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3402 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | R734.99411101.1 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,14m3/h; Hmin=1,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3404 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | R734.99411101.2 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,11m3/h; Hmin=1,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3408 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | R734.99411101.3 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,40m3/h; Hmin=2,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3403 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | R734.99411104 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=6,85m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3401 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.02 |  | 2.82 |  |  |  |  | 70.2 | [5 empty] | DIL
84 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
85 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
87 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
90 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
91 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 6.2356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 25.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
92 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 6.2356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a upevňovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pomocné čerpadlo : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 5000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
100 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R732.MJA20-A21 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A20, A21 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A20, A21
103 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
104 | R732219315E01 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo chlazení : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
106 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo vytápění : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
107 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla společný na sekundáru deskového výměníku : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla chlazení : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
108 | 48466208R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 140 litrů, PN 10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50% | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
110 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 824.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.82 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*2749,7 |  | 824.91 | [22 empty] | VV | 0
111 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-003-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
112 | R732.RTG-044A20 | Deskový výměník Qchl=207kW, Qtop=235kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=207kW, Qtop=235kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny (-20 °C) | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | R732.TCA20 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=207kW, Qtop=235kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP |  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nehořlavá nemrznoucí směs.
|  | QCH=207 kW, Pe=70,7kW, EER=2,71, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=235 kW, Pe=73,9kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=51 kPa, jm. průtok vody: 10,7 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 304A; max. ustálený proud: 172A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 80,1dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální hmotnost: 1700kg. | [24 empty] | POP
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
115 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
116 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-307-18-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
117 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 80, 40 = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
118 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
119 | R734.979A16CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=29,6m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
120 | R734.979A16TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=32,48m3/h; h=14m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
121 | R734.979A16UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN65; Q=21,9m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.68 |  | 0.64 |  |  |  |  | 239.02 | [5 empty] | DIL
122 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 8.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
123 | 733111103R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.392 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3402 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3403 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky č. 3404 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.24 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 13.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.13 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*5 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3401 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 85.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 58.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 85,56 |  | 85.56 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 2.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 105.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 88,32 |  | 88.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 53,82 |  | 53.82 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.51 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 7.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*15,5+2*3 |  | 37 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
131 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 98.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 4.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
132 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 7.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
133 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 3.7033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 12.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
134 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
135 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 7.03 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3408 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.84 |  | 2.16 |  |  |  |  | 257.07 | [5 empty] | DIL
136 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
137 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 23.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
138 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.54 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 125.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.16 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 32.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
140 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
142 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 18.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
143 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 5.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
144 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 12.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
145 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
146 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 3.861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 9.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
147 | 734494214R01 | Návarky pro MaR | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
149 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*15 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
150 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*51 |  | 102 | [22 empty] | VV | 0
151 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
152 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
153 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
154 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
156 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
157 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
158 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
159 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
160 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pod AOV : 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
161 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
162 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
163 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
164 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
165 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 7.6 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
166 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
167 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 9.46 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
168 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
169 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový DN 100, PN 16, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
170 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.23 | 3.22 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 365.01 |  | 0 |  |  |  |  | 179.27 | [5 empty] | DIL
171 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 365 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 155.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
172 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 216.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 21.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
173 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
174 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
175 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
176 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 43.27 | [5 empty] | DIL
177 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 80.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 7.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
178 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 80.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 2.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
179 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
180 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 98.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 10.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
181 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 142.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 17.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
182 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
183 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
184 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
185 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
186 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.96 | [5 empty] | DIL
187 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 6.2064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 4.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
188 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6.2064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.04 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
189 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 155.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
190 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6.2064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 767-01 | D+M pororošt P 30*3 nosný pásek 30 mm žárový pozink | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 767-02 | D+M OK doplnění plošiny VZT HEA 140 4 m | kg | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 767-04 | D+M povrchová ochrana žárový pozink | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 236.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz1 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34142162 | Vodič silový CYA zelenožlutý 50,00 mm2 - lanko | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1250HFPPL25 | Trubka elektroinst. ohebná 1250 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 47.66 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800631 | Vodič nn a vn CYA 50 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
41 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010006 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.099 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100009 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33733 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
51 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
52 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.04 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.92 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.32 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.5 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 5.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
15 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | H779N | Zdvihový ventil 3cest.,DN80,kvs90,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | NV24ASRTPC | pohon zdvih.ventilů 24V, 1000N, 20mm, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 21DC1S08. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 21RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 21RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
54 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 216.09 | [5 empty] | DIL
56 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 14.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 30.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
93 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
109 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
112 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
115 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
121 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
125 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
126 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
127 | uklid. | Úklid | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
128 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A21 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A21 | D. SO IV - 308 PAVILON A21 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A21 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0.23 |  |  |  |  | 100.72 | [5 empty] | DIL
4 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.14 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.36 | 9.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.2 | 5.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 8.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 6,25 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2,09 |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
8 | 713491125R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) snímatelného, armatur | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.674 | 8.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.082 | 2.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308B : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
10 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 47.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.155 | 7.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3301 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 31,74 |  | 31.74 | [22 empty] | VV | 0
11 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 122.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.184 | 22.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 70,38 |  | 70.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 52,44 |  | 52.44 | [22 empty] | VV | 0
12 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 20.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 1.966 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
14 | 153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučuk.izolace, pro doizolování, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
16 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stáv. strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
17 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 16.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
18 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 0,03 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 0,01 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 34.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 34,93 |  | 34.93 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná izolace akumulační nádoby : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308B : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3301 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547323R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 31.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 31,74 |  | 31.74 | [22 empty] | VV | 0
26 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 35mm, tl. 19,0mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE-25-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 25,0mm, šíře 1,0m | m2 | 83.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci armatur primárního okruhu TČ, armatur sekundárního okruhu chlazení, oběhových čerpadel, doizolace potrubí.
28 | R713.ACE25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 108mm, tl. 25,0mm | m | 122.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
|  | Okruh chlazení : 52,44 |  | 52.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 70,38 |  | 70.38 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE25X76 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitř. prům. 76mm, tl. 25,0mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
30 | R713.ACE-32-99 | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, tl. 32,0mm, šíře 1,0m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku. | [24 empty] | POP |  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000. Pro izolaci akumulační nádoby primárního okruhu TČ, oddělovacího výměníku.
31 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
32 | R713.FX-4(3) | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | [24 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.14 |  |  |  |  | 35.46 | [5 empty] | DIL
33 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.281 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.06 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.374 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
36 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1+2+1+2+2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 2+1+2+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
37 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308B : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
38 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308B : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.422 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 2+1+1+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
42 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
43 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.433 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
44 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 7.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 300 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 300A : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.1 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 351.2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
45 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.39563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | Indiv | 5.4 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
46 | R728.D0001 | Demontáž stávajícího ohřívače VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | R728.M0001 | Montáž nového vodního ohřívače do VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R728.M0001.1 | Příplatek za ztíženou montáž ohřívače, do VZT jednotky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
49 | R734.1146101 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN10, rozsah 0,03-0,21m3/h, kvs=0,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308B - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R734.1146104 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
51 | R734.1146105 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,15-1,05m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 - zkrat : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
52 | R734.1146107 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,18-1,3m3/h, kvs=2,5m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
53 | R734.1146109 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kvs=6,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | R734.1146202 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN50, rozsah 2,0-8,0m3/h, kvs=12,0m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R734.1146303 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
56 | R734.1146305 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | R734.1146306 | Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16, kvs=27,51 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | R734.1158101 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN15-DN32. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | R734.1158201 | Servopohon pro tlakově nezávislý reg. ventil, DN40-DN100. Řízení 0-10V DC, napájení 24V AC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3308B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
63 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
64 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3308B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 55113529.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
66 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308B : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
67 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 551135726R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 5511361554R | filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 728.3301 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3301.01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 14900 m3/h, max. výkon 127kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
72 | 728.3308 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3308 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 5480 m3/h, max. výkon 62kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
73 | 728.3308B | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK 3308B | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro max. vzduchové množství 1350 m3/h, max. výkon 16kW, | [24 empty] | POP
|  | strana vody 60/40°C | [24 empty] | POP
74 | R734.99411101 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=0,7m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3308B : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R734.99411102 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=2,7m3/h; Hmin=3,0m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3308 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R734.99411103 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, Q=5,52m3/h; Hmin=2,5m; DN25, Záruka 5 let. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provozní kapalina voda 60 °C. | [24 empty] | POP
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | VZT jednotka 3301 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.03 |  | 2.82 |  |  |  |  | 60.12 | [5 empty] | DIL
77 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající rozdělovač a sběrač : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
78 | 732320816R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 1 000 do 2 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.57 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
79 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 732339105R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
81 | 732393816R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže přes 1000 do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kulový kohout se zajištěním G 1 : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
83 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.176 | 6.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | T | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
84 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 4.0356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 4.093 | 16.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 4.0356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.489 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | 732110812R01 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | 732110812R02 | Nový rozdělovač a sběrač DN 200, včetně stojek a upevňovacího materiálu. | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
88 | R732.229611E | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.85 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | R732.429114E | Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.59 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pomocné čerpadlo : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy do 5000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R732.DM0214 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 2.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladu na střeše : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
93 | R732.M014 | Zhotovení napojení na TČ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
94 | R732.M0222 | Montáž reverzibilního monoblok. tepelného čerpadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | R732.MJA20-A21 | Mobilní jeřáb | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A20, A21 | [24 empty] | POP |  | pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla vyložení do 70m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 2,5t, společný pro objekt A20, A21
96 | R732219315E0 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
97 | R732219315E01 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
98 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00145 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo vytápění : 1*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
99 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Oběhové čerpadlo TČ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhové čerpadlo chlazení : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
100 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla VYTÁPĚNÍ : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
101 | 48466208R01 | Nádoba expanzní membránová pro top. a chl. systémy, objem 140 litrů, PN10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pro glykolové a lihové směsi do 50%. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R732.171000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000l, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
103 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 836.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ- koncentrace 30% : 0,3*2789 |  | 836.7 | [22 empty] | VV | 0
104 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-E-RD-D-308-18-002-00 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
105 | R732.RTG-044A21 | Deskový výměník Qchl=182kW, Qtop=209kW, primární okruh 30% nemrz. směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.591 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Qchl=182kW, Qtop=209kW | [24 empty] | POP
POP
|  | Nerezový, rozebíratelný oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | Dodávka vč. stojánku na podlahu, vč. izolace, vč protišroubení | [24 empty] | POP
|  | Strojovna chlazení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R732.TCA21 | Reverzibilní tepelné čerpadlo QCH=182kW, Qtop=209kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.091 | 2.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Tepelné čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C. Výkony při použité 70% voda a 30% ekologická nemrznoucí směs. | [24 empty] | POP
|  | QCH=182kW, Pe=70,7kW, EER=2,76, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=209kW, Pe=73,9kW, COP=3,04, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | ?p=40 kPa, jm. průtok vody: 9,4 l/s. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 3". | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Příkon jednotky: 73,9kW; max. startovací proud maximální LRA: 265A; max. ustálený proud: 138A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má maximální hladinu akustického výkonu 85,3dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, senzor chodu, protizámzné čidlo, diferenční tlakoměr vody, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Maximální hmotnost: 1700 kg. | [24 empty] | POP
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm G1/2", délka 120mm pro, čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
108 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
109 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres UKB-1-RD-D-308-18-003-002-00 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
110 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp = 25 m3/h, l=300 mm, topení/chlazení, litina, příruba, PN25 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný okruh za výměníkem tepla : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
111 | R734.979A21CHL | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=26,2m3/h; h=12m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
112 | R734.979A21TČ | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN50; Q=28,6m3/h; h=14m; PN16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné
|  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné | [24 empty] | POP |  | ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné
|  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. | [24 empty] | POP |  | kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.
|  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). | [24 empty] | POP |  | Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).
|  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost | [24 empty] | POP |  | Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost
|  | motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. | [24 empty] | POP
|  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček | [24 empty] | POP |  | Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček
|  | motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | [24 empty] | POP
|  | Čerpadlo pro použití v soustavách s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
113 | R734.979A21UT | Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, DN40; Q=19,5m3/h; h=6m; PN10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána | [24 empty] | POP
|  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy | [24 empty] | POP |  | čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy
|  | čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu | [24 empty] | POP
|  | čerpadla. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.76 |  | 0.67 |  |  |  |  | 181.37 | [5 empty] | DIL
114 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Indiv | 0.242 | 10.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
115 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.421 | 15.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Expanzní potrubí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308B : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odpad do kanalizace : 6+6+6 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
116 | 733111108R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.526 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3301 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT jednotky 3308 : 2*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
117 | 733110810R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.1 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Regulační uzly VZT jednotek : 2*1,5*4 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
118 | 733121122R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.55 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Armatury DN 65 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 31.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.38 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.683 | 21.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 31,74 |  | 31.74 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 122.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 1.83 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.744 | 91.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh chlazení : 52,44 |  | 52.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh TČ : 70,38 |  | 70.38 | [22 empty] | VV | 0
121 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.57 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.198 | 8.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího potrubí primárního okruhu TČ : 2*17,5+2*3 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
122 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.032 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
123 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 41.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.042 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10+31,74 |  | 41.74 | [22 empty] | VV | 0
124 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 122.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.053 | 6.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
125 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 2.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 3.246 | 8.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
126 | 733.153535E1 | Proplach systému | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
127 | 733 11-1104.R00 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN20 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 5.92 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Dopouštění systému chlazení - napojeno na stávající systém : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dopouštění mobilní glykolové stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.86 |  | 1.91 |  |  |  |  | 228.86 | [5 empty] | DIL
128 | 734109213R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.978 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
129 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.539 | 16.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
130 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.44 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.465 | 103.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 4+9+1+2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4+17+1+3+1 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
131 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 1.91 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 1.238 | 28.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající akumulační nádoba : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající rozvody : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
132 | 734193258R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.251 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | 734193259R00 | Klapka mezipřírubová, pružinová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.261 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
134 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.165 | 9.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1+2+2+3+3+1+5+5 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+2+8+2+7+7 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
135 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Primární okruh TČ : 1+3 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DOPLŇOVÁNÍ : 1+2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
137 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 20+21 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
138 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
139 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.5956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv | 2.351 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | 734109217R01 | Montáž přírub. armatur dodávaných MaR, 2 příruby, PN 1,6, do DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.465 | 32.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
141 | 734494214R01 | Návarky pro MaR | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
142 | 31946406R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 145 mm; V = 44 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury přírubové : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
143 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : (2+1)*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 8*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
144 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : (4+9+1+2)*2 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : (4+17+1+3+1)*2 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury MaR : 13*2 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
145 | 42256511R01 | Ventil pojistný 3/4" x 1" ,závitový | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
146 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
147 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
149 | 42274511R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 40; l = 93 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
150 | 42274514R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 80; l = 116 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
151 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
152 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
153 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
154 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 5+2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 8+4 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
155 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | DOPLŇOVÁNÍ, EXPANZE : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
156 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
157 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
158 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení a spol. vedení : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
159 | 734 41-1143.R01 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 5.32 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
160 | 734 41-1144.R00 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 0.38 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
161 | 734 42-1160.E01 | Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 6.45 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruch chlazení a spol. potrubí : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh vytápění : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | R734.1146407 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh vytápění : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
163 | R734.1146408 | Vyvažovací ventil přírubový DN 100, PN 16, kvs=201,0m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0285 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh chlazení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 326.01 |  | 0 |  |  |  |  | 164.18 | [5 empty] | DIL
164 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0.426 | 138.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
165 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.1 | 23.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
166 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 3.006 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
167 | 767995104R01 | Montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
168 | 767995104R02 | Těsnící materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
169 | 767995104R03 | Spojovací materiál | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 81.56 | [5 empty] | DIL
170 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.093 | 9.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
171 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.031 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
172 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.087 | 7.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
173 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 395.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.103 | 40.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
174 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 163.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | Indiv | 0.125 | 20.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | DIL
175 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
176 | 904.R003 | Hydraulické zaregulování systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | autorizovanou firmou. Vypracování protokolu o zaregulování | [24 empty] | POP
177 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
178 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
179 | 909 E02 | Zrychlené přepojení systému, noční montáž | h | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 120 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.38 | [5 empty] | DIL
180 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 5.7611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.688 | 3.96 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
181 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.7611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 2.82 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
182 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 144.0265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
183 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5.7611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.105 | 0.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební řešení - objekt A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 96-01 | Provedení prostupu zděnou stěnou pr. 200 mm včetně zapravení a likvidace odpadu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1pp : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81597877Tz | JISTIČ 20C-3, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 81597737Tz | JISTIČ 10B-1, 10KA | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 81681642Tz2 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 250A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 4032KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 4025KC | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 750N | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 80998964 | ELC KRABICE KO125E/EQ02 SE SVORKOVNICÍ | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
12 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 34111098Rz | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 34140970 | Vodič silový CY zelenožlutý 35,00 mm2 - lano | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 5332KB | Příchytka pro tuhé trubky 5332 KB | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 5325KB | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
23 | 1225L50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 1232L25 | Trubka elektroinst. ohebná 1232 750N | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
26 | 1240HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1240 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 71.99 | [5 empty] | DIL
29 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
30 | 210010022 | Trubka tuhá uložená pevně, pr. 25 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
31 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 210810011 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 210800630 | Vodič nn a vn CY 35 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
34 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
35 | 210021071U01 | Montáž příchytka trubky | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 220711601R00z | Úpravy na stávajících rozvodech osvětlení | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
42 | 210010004R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
43 | 210010005 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09067 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 220260042 | Krabice plastová upevněná na povrchu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.091 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 210020922 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 22.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
46 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | podhled | Demontáž obložení podhledů a zpětná montáž panely do 1,5 m2 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 210100006 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23183 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
53 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
54 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
58 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.82 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
13 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 58.66 | [5 empty] | DIL
17 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
18 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
19 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM440 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | DFM404 | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | modul vstup/výstup, 4UI, 4xDO, LINKnet | [24 empty] | POP
7 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | HS125300T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | JS130280 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | HS115A. | Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, NTC 10kOhm, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
16 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | H7100N | Zdvihový ventil 3cest.,DN100,kvs145,PN16,příruba | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | EV24ASRTPC | Pohon pro zdvihové ventily 2500N,24V, 0-10V, 150s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | D6100N | Mezipřírubová klapka DN100, kvs 580 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | D680N | Mezipřírubová klapka DN80, kvs 300 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | GR24A5 | Otočný pohon pro uzavírací klapky, 40Nm,24V, O/Z,F05 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | 22DC1S05. | Rozvaděč nástěnný, oceloplechový vč. montážního plechu a dveří; rozměry 1600x800x300mm (VxŠxH) IP42/20, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 22RDC001. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC001 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 22RDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 460.110.75+260.700.06 | Opticko-akustická signalizace, montáž na stěnu, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | M22-PV/KC02/IY. | Ovládací tlačítko nouzového zastavení, ve skříňce, 2x NC kontakt, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | M22-XGPV. | Ochranný límec pro tlačítko nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 35811077R. | Zásuvka nástěnná 16 A 220 V horní přívod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | DA275DF6 | Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 35811693R. | Spínač vačkový ve skříni 3x25A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 700105 | Spínač vačkový ve skříni 3x63A, I-0, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 12356 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 17096 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 34993447 | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14014 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 17073 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 9281 | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lanko | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 345714251R. | Krabice elektroinstalační plastová na povrch, 81x81x54mm, bezhalogenová, vč.víka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | Mini25-L. | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 1232HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | žlab_50_50. | Kabelový žlab drátěný 50/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | KZIN60X50X075_F | Žlab kabelový 50x60x0,75mm s integrovanou spojkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | V50_F | Víko kabelového žlabu 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
55 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 210.82 | [5 empty] | DIL
57 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 3.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_DET_006 | Montáž opticko-akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_027T00 | Montáž havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.417 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 210111021 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_MAT_004 | Montáž servisní vypínač 1f, do 25A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_MAT_005 | Montáž servisní vypínač 3f, do 63A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 12.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210802319 | Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 4.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800528 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800530 | Vodič H07V-U (CY) 25 mm2 uložený volně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_MAT_009 | Montáž přístrojová krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 210010004 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0865 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 28.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 210020303 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 8.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [24 empty] | POP
94 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 5.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_012 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_SIL_013 | El. připojení - motor 3x400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 2.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_OST_005 | Připojení - monitoring doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
110 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 103 | [5 empty] | DIL
113 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | DIL
116 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
117 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.4 | [5 empty] | DIL
122 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 18.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | uklid. | Úklid | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
129 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## A22 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | A22 | D. SO IV - 309 PAVILON A22 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt A22 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
1 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.6 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
2 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
3 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.15 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0.31 |  |  |  |  | 212.01 | [5 empty] | DIL
4 | 713300822R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch tvarových | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba okruhu CHLAZENÍ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
5 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 22.0428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.11 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 7.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN100 na střeše : 2*15*(3,14*0,234) |  | 22.0428 | [22 empty] | VV | 0
6 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.18 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 16.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 72,00000*0,34 |  | 24.48 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 120,00000*0,5 |  | 60 | [22 empty] | VV | 5
7 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 26.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263) |  | 17.0945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,253) |  | 1.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+6+24)*3,14*0,169) |  | 51.2618 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,1834 |  | 0.8166 | [22 empty] | VV | 0
8 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 4.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000 |  | 28 | [22 empty] | VV | 5
9 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 31.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 138,00000 |  | 138 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 42,00000 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
10 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.184 | 39.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 212,00000 |  | 212 | [22 empty] | VV | 5
11 | 722182098R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 80 do DN 110 | kus | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.242 | 16.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 68 |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
12 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 18.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 46,00000 |  | 46 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
13 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 38.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 51,00000 |  | 51 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
14 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.19429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01688 |  | 0.01688 | [22 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,17741 |  | 0.17741 | [22 empty] | VV | 7
15 | R7130001E00 | D+M oprava poškozených izolací ve stávající strojovně | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava tepelné izolace potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace deskového výměníku. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače. | [24 empty] | POP
|  | Oprava tepelné izolace zásobníkového ohřívače TV. | [24 empty] | POP
|  | Opravy stávajících izolací v PST : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713552131R00.3 | Protipož. trubní ucpávka (bandáž) EI 60, do D 108 mm, stěna, v souladu se stávajícím PBŘ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí s izolací se obalí protipožární bandáží šířky 125mm, tl. 2mm a vsune do prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se navine min. ve 2 vrstvách s překrytím konců min. 20mm | [24 empty] | POP
|  | Bandáž se instaluje z každé strany stěny tak, aby 1/2 bandáže byla vsunuta v prostupu. | [24 empty] | POP
|  | Následně se mezera mezi bandáží a prostupen dotěsní protipožárním tmelem. | [24 empty] | POP
|  | Propoj A22-A17, okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
17 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.67376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana potrubí DN100 primáru TČ na střeše : 0,0096*(1,15*(2*(6+3)*3,14*0,263)) |  | 0.16411 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 0,0096*(1,15*(2*1*3,14*0,253)) |  | 0.01754 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*(6+6+6+24)*3,14*0,169)) |  | 0.49211 | [22 empty] | VV | 0
18 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000*0,02 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,00000*0,02 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 5,00000*0,02 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 138,00000*0,02 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 42,00000*0,02 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 46,00000*0,08 |  | 3.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000*0,08 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,74 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
19 | 63154124.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN100 : 1,15*(2*(6+2+ 6+6)*3,14*0,234) |  | 33.799 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh DN100 za výměníkem : 1,15*(2*6*3,14*0,234) |  | 10.1397 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doizolování potrubí DN100 po napojení v PST : 1,15*(2*1*3,14*0,234) |  | 1.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6286 |  | 0.3714 | [22 empty] | VV | 0
20 | 63154128R | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,6^2)+(3,14*1*2,5)) |  | 11.6274 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,62742 |  | 0.37258 | [22 empty] | VV | 0
21 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 3,00000*1,15 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,45 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
22 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky XP04 : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
23 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 631547223R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh ÚT : 1,15*(2*(6+6+6)) |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*(6+6+6+24)) |  | 96.6 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631547316R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
26 | 631547322R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
27 | R713.ACE/P-25X076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 76mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*2 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(2+2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
28 | R713.ACE/P-25X089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 89mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vyvažovací ventil primárního okruhu TČ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ : 1,15*1 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,3 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
29 | R713.ACE/P-25X108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 108mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 184,00000*1,15 |  | 211.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
30 | R713.ACE-19X028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 28mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,8 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
31 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1,15*(6+6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
32 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu u TČ : 0,75*9 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury primárního okruhu ve strojovně : 0,75*20 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury sekundárního okruhu ve strojovně : 0,75*6 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury okruhu CHLAZENÍ : 0,75*19 |  | 14.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1,7*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Armatury propoje A2-A3, okruh CHLAZENÍ : 0,75*2+0,93*2 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,66 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
33 | R713.ACE-32-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 32,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,475^2)+(3,14*0,95*2,4)) |  | 9.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oddělovací výměník : 1,15*((2*0,5*1,7)+(2*0,35*1,7)+(2*0,5*0,35)) |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,58854 |  | 0.41146 | [22 empty] | VV | 0
34 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000*0,06 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 212,00000*0,06 |  | 12.72 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,06 |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,06 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,26 |  | 0.74 | [22 empty] | VV | 0
35 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 3,00000*0,014 |  | 0.042 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 212,00000*0,014 |  | 2.968 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000*0,014 |  | 0.196 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 28,00000*0,014 |  | 0.392 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,794 |  | 0.206 | [22 empty] | VV | 0
36 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 2.98 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.35 |  |  |  |  | 34.31 | [5 empty] | DIL
37 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.53 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
38 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.08 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0.0035 | 0.11 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 11.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 2*8 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
40 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
41 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
42 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
43 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
44 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
45 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
46 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
47 | 734411141R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP04, potrubí DN25 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
48 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP10, potrubí DN32 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP13, potrubí DN32 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
49 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | R728.D00XP04 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP04 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
51 | R728.D00XP10 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
52 | R728.D00XP13 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky REMAK XP13 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
53 | R728.M00XP04 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP04 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | R728.M00XP10 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP10 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
55 | R728.M00XP13 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky REMAK XP13 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
56 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
57 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
58 | 42274533R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 6/4"; l = 186 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
60 | 55113527.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
61 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka XP13 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP10 : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka XP04 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 551135723R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 551135724R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 5511361551R | filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 5511361552R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | R728.XP04 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP04, pro max. vzduchové množství 2650m3/h, max. výkon 16,5kW, strana vzduchu 3,9/22°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
67 | R728.XP10 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP10, pro max. vzduchové množství 9150m3/h, max. výkon 45,8kW, strana vzduchu 9/24°C, strana vody 60/40°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP10 - pro objekt A22 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
68 | R728.XP13 | Vodní ohřívač pro VZT jednotku REMAK XP13, pro max. vzduchové množství 8800m3/h, max. výkon 47,5kW, strana vzduchu 7/23°C, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | REMAK XP13 - pro objekt A22 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | R734.1012705 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN25, DN32, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
70 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
71 | R734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16, kvs=5,71m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | VZT jednotka XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | R734.1060208 | Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel jednotky REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | R734.1146108 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 0,3-3,0m3/h, kv=4,0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | R734.1146110 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, rozsah 0,6-3,6m3/h, kv=6,0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00244 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel jednotky XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
75 | R734.99221216 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP04, Q=0,71m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP04 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
76 | R734.99221217.1 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP10, Q=1,97m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
77 | R734.99221217.2 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. XP13, Q=2,04m3/, Hmin=2,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
78 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.21444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 1.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.52 |  | 1.97 |  |  |  |  | 53.91 | [5 empty] | DIL
79 | 732320815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.46 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
80 | 732324815R00 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.63 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 732339106R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.705 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
82 | 732393815R00 | Ostatní - rozřezání demontovaných nádrží o obsahu nádrže do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00499 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.36 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající akumulační nádoba ve strojovně : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
83 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
84 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
85 | 734419125R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 65, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00823 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.176 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
86 | R732.229611E01 | Montáž výměníku deskového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04571 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8.852 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
87 | R732.429113E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
88 | R732.429114E00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.593 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
89 | R732.53080 | Prvotní naplnění okruhu CHLAZENÍ upravenou vodou, pomocí mobilní úpravny, objem soustavy cca 4000 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Upravená voda podle ČSN 07 7401 a ČSN 38 3350. | [24 empty] | POP
|  | Mobilní úpravna : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
90 | R732.DM0218 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 218,9kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.97 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu A22 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
91 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
92 | R732.M0223 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 223,0kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
93 | R732.MJ04 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 40m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 1,8t, spoolečný pro A17 a A22 | soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt A22 : 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
94 | R732219315E01 | Montáž akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
95 | R732219315E03 | Stěhování akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
96 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
97 | 31946308R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 70,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
98 | R31946507E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 50, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00283 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
99 | R31946508E01 | Příruba přivařovací s krkem PN 25 DN 65, vč. spojovacího materiálu (těsnění, šrouby, matice) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
100 | R732.12.4.1.3.GL100/35 | Mobilní doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění a doplňování nemrznoucí směsi do primár. okruhu, z otevřené míchací nádoby. Společné pro všechny pavilony | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Doplňovací průtok 0,48-2,3m3/h | [24 empty] | POP
|  | Výtlačná výška 5-41m | [24 empty] | POP
|  | Vč. připojovacích pancéřových hadic, délky min 1,5m a vodoměru. | [24 empty] | POP
|  | Zařízení bude využíváno dle potřeby na jednotlivých pavilonech na základě potřeby doplnění glykolové směsi | [24 empty] | POP |  | Zařízení bude využíváno dle potřeby na jednotlivých pavilonech na základě potřeby doplnění glykolové směsi
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | R732.1701000.100 | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ, objem 1000 litrů, PN6, přírubová hrdla DN100, PN6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.255 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4x Přírubové hrdlo DN100, PN6 | [24 empty] | POP
|  | 1x nátrubek s vnějším závitem G1" | [24 empty] | POP
|  | 3x nátrubek s vnitřním závitem G1/2" | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
102 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*1800 |  | 540 | [22 empty] | VV | 0
103 | R732.6830200 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
104 | R732.8210500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 100 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
105 | R732.RTG-044-120 | Oddělovací nerezový, rozebíratelný, deskový výměník pro chladící výkon 223kW a topný výkon 253kW, primární okruh 30% nemrznoucí směs, sekundár voda | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.616 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oddělovací deskový výměník primárního okruhu TČ s parametry: | [24 empty] | POP
|  | PRIMÁR: | [24 empty] | POP
|  | směs 70% vody a 30% nemrznoucí, ekologické, nehořlavé kapaliny | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 5/11°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 50/42°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 25kPa. | [24 empty] | POP
POP
|  | SEKUNDÁR: | [24 empty] | POP
|  | chladná / topná voda | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu CHLAZENÍ: 12/6°C | [24 empty] | POP
|  | Teplotní spád v režimu TOPENÍ: 35/45°C | [24 empty] | POP
|  | Tlaková ztráta do 15kPa. | [24 empty] | POP
|  | Strojovna objektu A22 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
106 | R732.TC06221 | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 223kW a topném výkonu 253kW, připojení DN100, výkony pro použití 70% vody a 30% nemrznoucí kapaliny, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo se 2 chladivovými okruhy, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Provoz v režimu chlazení do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=223kW, Pe=80,8kW, EER=2,71, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=253kW, Pe=84,2kW, COP=3,00, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=75 kPa, jm. průtok vody: 31,96m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: DN 100. | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 84,2kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 304A; max. ustálený proud: 172A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 84,2dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1700kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modul BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt A22 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
107 | R734.3004408 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 85mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
108 | R734.3004409 | Mosazná jímka pr.6,0mm, G1/2", délka 120mm pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 65 - DN 100), pro 1 měřič je třeba 2ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
109 | R734.3022071 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
110 | R734.3022076 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
111 | R734.3072158 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 270mm, verze pro topení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení" standardně GJ. Standartně je | [24 empty] | POP
|  | dodávána verze do zpátečky. Měřič je určen pouze pro vodu | [24 empty] | POP
|  | a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Měřič nesmí být použit v okruzích chlazení. | [24 empty] | POP
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
112 | R734.3072178 | Ultrazvukový měřič tepla, DN 65, qp=25,0m3/h, přírubový, mosazné provedení, PN 25, délka 300mm, verze pro topení / chlazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Měřič tepla s integrovanou ultrazvukovou | [24 empty] | POP
|  | průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, | [24 empty] | POP
|  | teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem | [24 empty] | POP
|  | a volitelným napájením. V dimenzi do DN 20 je délka teplotních čidel | [24 empty] | POP
|  | 2 m, od DN 25 pak 3 m. Šroubení, kulový ventil a jímky nejsou | [24 empty] | POP
|  | součástí dodávky. Signální kabel nelze prodlužovat. Typové | [24 empty] | POP
|  | schválení dle MID. Verze pro chlazení. Zobrazovaná jednotka | [24 empty] | POP
|  | energie je u provedení "topení/chlazení" standardně MWh. Měřič je | [24 empty] | POP
|  | určen pouze pro vodu a nesmí být použit v kombinaci s nemrznoucí | [24 empty] | POP
|  | kapalinou. | [24 empty] | POP
|  | Společný okruh za oddělovacím výměníkem : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
113 | R734.97924285 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=21,75m3/, Hmin=5,0m, DN50, PN6, provozní kapalina voda 35-45°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
114 | R734.98416878.1 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=31,96m3/, Hmin=13,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina směs 70% vody + 30% nemrznoucí kapalina, 5-50°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
115 | R734.98416878.2 | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením otáček, Q=31,96m3/, Hmin=12,0m, DN65, PN6/10, 400V, provozní kapalina voda 6-12°C; záruka 5 let | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0322 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku. | [24 empty] | POP |  | Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno se synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 klasifikována jako IE5. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. Čerpadlo je instalováno s kombinovaným snímačem teploty a diferenčního tlaku.
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
116 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 3.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 14.34 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
117 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 3.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 1.71 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.02 |  | 2.27 |  |  |  |  | 345.8 | [5 empty] | DIL
118 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.61 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 13.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky XP04 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky XP10 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž směšovacího uzlu jednotky XP13 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
119 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.66 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.198 | 23.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího primárního okruhu zdroje chladu : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáže ve strojovně CHLAZENÍ : 2*(6+6+12+12+6) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
120 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 36,00000 |  | 36 | [22 empty] | VV | 5
121 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
122 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.042 | 5.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 13,00000 |  | 13 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 122,00000 |  | 122 | [22 empty] | VV | 5
123 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 9.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 184,00000 |  | 184 | [22 empty] | VV | 5
124 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 2+2+2+2+3+3+2+2+2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna VYTÁPĚNÍ : 3+3+2+2+2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
125 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
126 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP10 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel VZT jednotky REMAK XP13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
127 | 733111104R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.368 | 4.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | Dopouštění mobilní doplňovací stanice : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
128 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 15.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel jednotky XP04 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
129 | 733111106R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.442 | 15.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel jednotky XP10 : 2*(6+6) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Směšovací uzel jednotky XP13 : 6+6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
130 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.525 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
131 | 733121122R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.55 | 7.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Měřič tepla sekundárního okruhu oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Měřič tepla okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
132 | 733121125R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.683 | 83.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh ÚT : 2*(6+6+6) |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), VYTÁPĚNÍ : 2*(6+6+6+24) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Vyvažovací ventil okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
133 | 733121128R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 2.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.744 | 136.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+2+ 6+6) |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | Společný sekundární okruh za výměníkem : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*(6+6+12) |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A17-A22 (po hranici objektu), CHLAZENÍ : 2*(6+6+6+24) |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
134 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 5.031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 16.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 2.51 |  |  |  |  | 217.7 | [5 empty] | DIL
135 | 734100813R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 100 do DN 150 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 2.49 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.238 | 37.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stávající strojovna CHLAZENÍ : 13+13 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
136 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
137 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
138 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
139 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
140 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Strojovna CHLAZENÍ : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
141 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 8.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
142 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 12,00000 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
143 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ, potrubí DN80 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
144 | 734411143R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN100 : 1+1+1+1 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku, potrubí DN100 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
145 | 734411144R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 250 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
146 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní nádoba okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
147 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
148 | R734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 24.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
149 | R734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 71.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
150 | R734109214R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
151 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
152 | R734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.539 | 6.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
153 | R734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.465 | 32.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
154 | R734109417R00 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 3.36 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
155 | 31946309R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 82,5 mm; vnější D1= 190 mm; V = 42 mm; ČSN 13 1229 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 8,00000*2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh VYTÁPĚNÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
156 | 31946310R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 21,00000*2 |  | 42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka, okruh CHLAZENÍ : 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
157 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
158 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 4,00000*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
159 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
160 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 6,00000*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 5,00000*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Směšovací ventil, primární okruh TČ : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
161 | 42256511R | ventil pojistný 3/4 x 1"; pro topení; PN 16,0; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; připojení závitové; otvírací přetlak Po 1,5 až 5,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
162 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17, okruhu CHLAZENÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17, okruh VYTÁPĚNÍ : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
163 | 42266512R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 80; l = 310 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
164 | 42266513R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
165 | 42274512R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 50; l = 99 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo okruhu VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
166 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadlo primárního okruhu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo okruhu CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
167 | 42274515R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 100; l = 129 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení tepelného čerpadla : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
168 | 42285515R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 80; L = 46 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17, okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
169 | 42285516R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 100; L = 52 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2+2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Propoj A22-A17 okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
170 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 25,00000 |  | 25 | [22 empty] | VV | 5
171 | 55113525.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňování okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
172 | 55113526.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Deskový výměník - čištění : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ - vypouštění : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
173 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Expanzní potrubí okruhu CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
174 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Primární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sekundární okruh oddělovacího výměníku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
175 | R734.1062651 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 65, PN 16, kvs=98,00m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
176 | R734.1062652 | Vyvažovací ventil přírubový, DN 80, PN 16, kvs=122,20m3/h, vč. 2 měřících ventilků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
177 | R734.RVKZB00000551 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 80, PN 16, kovový disk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
178 | R734.RVKZB00000552 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadla primárního okruhu TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oběhová čerpadla okruhu CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
179 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 1.4166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 3.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  |  | 240.56 | [5 empty] | DIL
180 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 238.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 3,00000*3,3 |  | 9.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000*2,5 |  | 30 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 36,00000*2,1 |  | 75.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 36,00000*1,91 |  | 68.76 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 4,00000*1,5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 13,00000*1,35 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 122,00000*1,21 |  | 147.62 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 184,00000*1,11 |  | 204.24 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,67 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
181 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.60787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 560,00000*0,001 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 5
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,15+0,15+0,15))*0,00591 |  | 0.04787 | [22 empty] | VV | 0
182 | R13384320R | Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.02552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Nosná konstrukce pro oběhová čerpadla : (2*(0,9+0,9))*0,00709 |  | 0.02552 | [22 empty] | VV | 0
183 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.66699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 49.88 | [5 empty] | DIL
184 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 29.7775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 0,60787*47,37 |  | 28.7949 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 0,02552*38,5 |  | 0.98267 | [22 empty] | VV | 5
185 | 783122710R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní | m2 | 7.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 2*(3,14*0,4^2)+(3,14*0,8*2,4) |  | 7.0336 | [22 empty] | VV | 0
186 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 104.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 3,00000*1,15 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 12,00000*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 36,00000*1,15 |  | 41.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 4,00000*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 5
187 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 366.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.103 | 37.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 13,00000*1,15 |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 122,00000*1,15 |  | 140.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 184,00000*1,15 |  | 211.6 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | DIL
188 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
189 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 14 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000 |  | 3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
190 | 904 R02.1 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.49 | [5 empty] | DIL
191 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 7.4013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 5.09 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
192 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.4013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 3.63 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
193 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 185.0327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
194 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 74.0131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 7.77 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## LK 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady, všechny profese v objektu L-K | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | Poznámky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 0000 | Poznámky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [24 empty] | POP
|  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd. | [24 empty] | POP |  | a) Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, úklid, zpevněné montážní plochy, měření energií atd.
|  | zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do jednotkových cen. | [24 empty] | POP
POP
|  | b) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, | [24 empty] | POP
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k řádnému provedení, dokončení | [24 empty] | POP
|  | a provozování díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | c) V jednotkových cenách budou dále zahrnuty náklady, související s řádným provedením díla | [24 empty] | POP
|  | (Pojištění dodavatele, pojištění díla, bankovní záruky). | [24 empty] | POP
POP
|  | d) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření, související s ochranou stávajících sítí, | [24 empty] | POP
|  | komunikací, staveb i vybavení objektů a místností. | [24 empty] | POP
POP
|  | e) Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace. | [24 empty] | POP
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. | [24 empty] | POP
|  | V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit písemně prostřednictvím žádosti | [24 empty] | POP
|  | o dodatečné informace. | [24 empty] | POP
POP
|  | f) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla. | [24 empty] | POP
POP
|  | g) Výkaz výměr je sestaven dle dokumentace pro provedení stavby, datovanou 07/2019. | [24 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121R | Zařízení staveniště | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
3 | 206R | Inženýrská činnost zhotovitele při realizaci díla | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Zahrnuje mj. náklady na zajištění a splnění podmínek vydaného stavebního povolení | [24 empty] | POP
|  | a závazných podmínek DOSS na provádění díla: | [24 empty] | POP
POP
|  | Stavební povolení, č.j. BBOH/02606/19/SÚ | [24 empty] | POP
|  | Brněnské komunikace, č.j. 3100-MO-M382/18. | [24 empty] | POP
|  | DPMB, č.j. 15099/2018/5040. | [24 empty] | POP
|  | HZS JMK, č.j. HSBM-6-3-35/1-OPST-2018. | [24 empty] | POP
|  | KHS JMK, č.j. KHSJM 00420/2019/BM/HP. | [24 empty] | POP
|  | Magistrát města Brna, majetkový odbor, č.j. MMB/0016172/2019. | [24 empty] | POP
|  | Úřad pro civilní letectví, č.j. 210-19-701. | [24 empty] | POP
|  | Zdravotnická záchranná služba JMK, č.j. ZZS JMK 18/5939. | [24 empty] | POP
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
4 | 208R | Zpracování plánu organizace výstavby | soubor | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
|  | Podíl objektu (1 z 22) : 0,045 |  | 0.045 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R00001 | Ostatní náklady profesí 01 - Stavební řešení; 03 - Ocelové konstrukce; 10 - Elektroinstalace, 12 - Slaboproudé rozvody; 13 - MaR; 18 - Tepelné čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ostatní náklady obsahují nákady za položky uvedené v části Poznámky, | [24 empty] | POP
|  | t.j. řádek č. 1 + náklady na vypracování dokumentace skutečného stavu a aktualizace | [24 empty] | POP
|  | technologického pasportu | [24 empty] | POP
|  | Profese : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## LK 10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10 | Elektroinstalace - objekt L-K | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 81681642Tz1 | ELEKTROMĚR NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ S KOM. BACNET , vč. dělených MTP 125A a připojení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 358247706Rz | Odpínače pojistkové 10-3 pro patrony 10x38 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 358247103Rz | Pojistky válcové 6A gG 10x38 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | 16856 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3C PÁSKA-DRÁT | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 17398 | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 34142159 | Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - lano | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 2733 | H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 2741 | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | KG | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 2348 | PODPĚRA VEDENÍ PV21 C NA PLOCHÉ STŘECHY PLAST-ŠTĚRK | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
11 | 28399910 | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
12 | 1225HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1225 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ŠEDÁ/RAL 7037/BEZ DRÁTU | [24 empty] | POP
13 | 1240HFPPL50 | Trubka elektroinst. ohebná 1240 750N bezhalogenová | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 35441895 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 35441850 | Svorka univerzální SU | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.82 | [5 empty] | DIL
16 | 220711601R001 | Úpravy a doplnění stávajících rozváděčů | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 210800628 | Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04667 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 220711601R001n | Úpravy a doplnění stávajících kabelových tras | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 1000000 | Montáž bleskosvodu a uzemnění, spojky, vodiče | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 220711601R002 | Demontáže elektro na střeše, vč. demontáže MaR a slaboproudu | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 210020531 | Odkrytí a zakrytí víka kabelových žlábků | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.054 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 210100005 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18967 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | DIL
24 | HZS97011T00z | Vyzkoušení systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | DIL
25 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## LK 12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 12 | Slaboproudé rozvody - objekt L-K | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 - mat | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.56 | [5 empty] | DIL
1 | 222 26-0546.R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 222 26-0574.R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 26000025 | Instalační kabel kat.5e UTP LSOH, 500m/cívka | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 27655194 | Instalační kabel kat.5e UTP PE, venkovní 500m/cívka, UV odolnost | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 210 95-0101.RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 0501315050 | Keystone kat.5e, UTP, 1xRJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 0501262615 | Vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 28770109 | 1G patch kabel kat.5e UTP LSOH 1m šedý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 0504286450.01 | Switch L2, managed, 24x10/100, 2x10/100/1000, 2 x 1G SFP, AP pro T-LAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000 | [24 empty] | POP | Aktivní prvek pro připojení prvků na technologickou síť, L2, 24x 10/100 RJ45 metalických portů, 2x RJ45 metalické porty 10/100/1000
|  | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2". | [24 empty] | POP | a 2 porty pro osazení SFP (případně jen 4x SFP porty), musí splňovat požadavky v Metodice "Nasazování a úpravy komponent BMS MU, kap.4.1.2".
|  | Dodávka. | [24 empty] | POP
14 | 2 | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet 10/100 A/B, box | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 210 02-0922.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M22 - mon | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.76 | [5 empty] | DIL
18 | 222260546R01 | Trubka PE pr.40mm na povrchu, UV odolná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28167 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | Chránička vedena v substrátu případně v kačírku na střeše objektu. | [24 empty] | POP
19 | 222260574R00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek,, bezhalogenová | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10167 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
20 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
21 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
22 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 11.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
23 | 210950101RT1 | Štítek označovací na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
24 | 222290306R01 | Modul 1xRJ45 UTP kat.5E na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18167 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
25 | 222290971R00 | Patch panel, 24 portů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
26 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14633 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
27 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
28 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05333 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
29 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04217 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
30 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1425 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
31 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7075 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 222301431R00 | Svodič přepětí na DIN lištu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
33 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
34 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 16.445 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
35 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
36 | 900 RT1 | Úklid | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## LK 13 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | Měření a Regulace - objekt L-K | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBMD800 | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | CON-MBUS-10. | M-bus master modul, max. 10 zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | TRM768 | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | [24 empty] | POP
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | HS125120T | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový, délka stonku 120 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | JS130100 | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku 6,3 Mpa délka jímky 100 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | MBS1700 | Tlakový snímač, 0-6bar, 4-20mA, G1/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | TTR4 | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tlumič tlak.rázů,vst.G1/2"-výst.G1/2", | [24 empty] | POP
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
10 | D650N | Mezipřírubová klapka DN50, kvs 90 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | SR24P5 | Otočný pohon pro motýlové klapky, 18Nm, 24V, IP67 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | S2A | Pomocný spínač pro otočné pohony, 2xpřepínací kontakt | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | LKRDC000. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC000 (doplnění svorek, relé, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | LKRDC003. | Úprava stávajícího rozvaděče xRDC003 (doplnění svorek, vodičů, výměna relé,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 99031 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 40990547 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 9000 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 17018 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 80998082 | Kabel sdělovací pro sběrnici Bacnet MSTP | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | CEIT spol.s.r.o. | [24 empty] | POP
20 | 204412 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 345717552R. | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 1225HFPP_L50 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m 24x22mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | PPUT050 | Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 50 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | cena pro 1 otvor=2 ucpávky | [24 empty] | POP
25 | 28399910R. | Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 740210 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71.51 | [5 empty] | DIL
27 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | MTZ_COM_003 | Montáž převodník Mbus - programování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | MTZ_VST_001 | Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | MTZ_VST_0011 | Montáž jímky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | MTZ_VST_013 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | MTZ_ROZV_006 | Úprava vnitřní zapojení stávajícího rozvaděče | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 210860204 | Kabel datový 1x kroucený pár stíněný volně uložený | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, pr. 25 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 222261253 | Příchytka kabelová 10-19 mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02983 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 220301021 | Lišta elektroinstalační 24x22mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | žlab. | Otevření a uzavření stávajícího žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | MTZ_OST_011 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16867 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.833 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | MTZ_EN_006 | Připojení a nastavení elektroměr s BACnet výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | HZS91010 | Úpravy a přesun stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | HZS91016T00 | Dočasná demontáž a opětovná montáž stávající technologie MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | DEMTZ_MAT_001 | Demontáž stávající kabeláže | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0333 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | DEMTZ_MAT_003 | Demontáž stávajícího nosného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.167 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | DEMTZ_MAT_004 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | DIL
57 | Test. | Test zařízení 1:1 | d.b. | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41 | [5 empty] | DIL
60 | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | HZS97012 | Oživení komunikace M-Bus | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | DIL
63 | HZS90553 | Revizní práce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | HZS97023 | Individuální zkoušky | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | DIL
69 | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | HZS97014 | Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-58 | Programové práce dispečinku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
73 | MonitoringTČ. | Parametrizace interface BAcnet gateway pro TČ | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | ServisOrg. | Součinnost stávající servisní organizace pro napojení do stávajícího systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | uklid. | Úklid | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 979981101R00. | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## LK 18 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019/06.1 | UKB-výměna zdrojů vytápění a chlazení, RPD | [24 empty] | STA
O: | LK | D. SO II - 312 ENERGETICKÉ CENTRUM+NADZEMNÍ KORIDOR A10-A36 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 18 | Tepelné čerpadlo - objekt L-K | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.09 |  |  |  |  | 33.79 | [5 empty] | DIL
1 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí oplechování potrubí | m2 | 13.816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.07 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.36 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající potrubí DN65 na střeše : 2*11*(3,14*0,2) |  | 13.816 | [22 empty] | VV | 0
2 | 713400821R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.2 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 24,00000*0,34 |  | 8.16 | [22 empty] | VV | 5
3 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 7.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN50 : 1,15*(2*(6+3)*3,14*0,147) |  | 9.5547 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*3*3,14*0,107) |  | 2.3183 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*6*3,14*0,137) |  | 5.9365 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VS : 1,15*(2*2*3,14*0,137) |  | 1.9788 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,78828 |  | 0.21172 | [22 empty] | VV | 0
4 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.082 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000 |  | 7 | [22 empty] | VV | 5
5 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.155 | 8.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,00000 |  | 11 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 19,00000 |  | 19 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,00000 |  | 21 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,00000 |  | 5 | [22 empty] | VV | 5
6 | 722182096R00 | Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.204 | 3.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Armatury všech dimenzí, primární okruh, CHLAZENÍ : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
7 | 713411121R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles pásy z minerální vlny | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.316 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
8 | 713411122R00.1 | Izolace tepelná potrubí a těles samolepícími pásy z kaučuku | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.594 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
9 | R153513T10 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.01714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | enbra | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,01714 |  | 0.01714 | [22 empty] | VV | 7
10 | 13814185R | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 200 g/m2 | t | 0.18997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ochrana izolace primárního okruhu TČ, DN50 : 0,0096*(1,15*(2*(6+3)*3,14*0,147)) |  | 0.09173 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 0,0096*(1,15*(2*3*3,14*0,107)) |  | 0.02226 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 0,0096*(1,15*(2*6*3,14*0,137)) |  | 0.05699 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VS : 0,0096*(1,15*(2*2*3,14*0,137)) |  | 0.019 | [22 empty] | VV | 0
11 | 55190420R | páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*0,02 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,00000*0,02 |  | 0.22 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 19,00000*0,02 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000*0,08 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,44 |  | 0.56 | [22 empty] | VV | 0
12 | 63154123.AR | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Izolace primárního okruhu TČ, DN50 : 1,15*(2*(6+3)*3,14*0,147) |  | 9.5547 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,55471 |  | 0.44529 | [22 empty] | VV | 0
13 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,15 |  | 0.85 | [22 empty] | VV | 0
14 | 631547117R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 9,00000*1,15 |  | 10.35 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,35 |  | 0.65 | [22 empty] | VV | 0
15 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1,15*(2*6) |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VS : 1,15*(2*2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,4 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
16 | R713.ACE-19X035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 35mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000*1,15 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,9 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
17 | R713.ACE-19X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 19,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Primární okruh TČ : 1,15*(2*(6+3)) |  | 20.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,7 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
18 | R713.ACE-25-99/EA | Izolační role ze syntetického kaučuku, samolepící, šíře 1,0m, tl. 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Armatury primárního okruhu TČ a CHLAZENÍ : 0,46*11 |  | 5.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Akumulační nádoba primárního okruhu TČ : 1,15*(2*(3,14*0,230^2)+(3,14*0,459*0,19)) |  | 0.69696 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,75696 |  | 0.24304 | [22 empty] | VV | 0
19 | R713.ACE-25X060 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnitřní pr. 60mm, tloušťka 25,0mm, Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C, faktor difuzního odporu min. 7000 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1,15*(2*2) |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zaokrouhlení : 1-0,6 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
20 | R713.ACline | Samolepící páska pro překrytí spojů kaučukové izolace, 3 mm x 50 mm x 15 m | role | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000*0,06 |  | 0.42 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,00000*0,06 |  | 1.26 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,00000*0,06 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,98 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
21 | R713.AF520.1 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000*0,014 |  | 0.098 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,00000*0,014 |  | 0.294 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,00000*0,014 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,462 |  | 0.538 | [22 empty] | VV | 0
22 | R713.FX-4(3)-035/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000*0,28 |  | 1.96 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,96 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
23 | R713.FX-4(3)-060/64 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 60mm, tl. izolace 15,5 - 25,0mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,00000*0,23 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,00000*0,23 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Zaokrouhlení : 1-0,98 |  | 0.02 | [22 empty] | VV | 0
24 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 0.25713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.966 | 0.51 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.06 |  |  |  |  | 8.67 | [5 empty] | DIL
25 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.281 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
26 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
27 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.03 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.374 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR INO 07.00E : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
28 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
29 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
30 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
31 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
32 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.35 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
33 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
34 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E, potrubí DN40 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
35 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
36 | R728.D0COM07 | Demontáž stávajícího vodního ohřívače VZT jednotky AIR COM 07.00E | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
37 | R728.M0COM07 | Montáž vodního ohřívače do VZT jednotky AIR COM 07.00E | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
38 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 42274531R | kompenzátor pryžový závitový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; 1"; l = 175 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
40 | 55113528.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COm 07.00E : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 551135725R | ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 5511361553R | filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
44 | R728.COM07.00E | Vodní ohřívač pro VZT jedn. AIR COM 07.00E, pro max. vzduchové množství 7000m3/h, max. výkon 75,1kW, strana vzduchu 3/33, strana vody 60/40°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR INO 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | R734.1060204 | Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16, kvs=3,88m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Zkrat u VZT jednotky : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | R734.1060210 | Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16, kvs=19,45m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | VZT jednotka AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
47 | R734.1146112 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN40, rozsah 1,5-7,5m3/h, kv=11,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Směšovací uzel jednotky AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
48 | R734.1158010 | Servopohon pro tlakově nezávislý regulační ventil DN40, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | R734.99221213 | Oběhové čerpadlo s elektron. řízením otáček, pro jedn. AIR INO 07, Q=3,23m3/, Hmin=3,0m, DN25, PN10, provozní kapalina voda 60°C; záruka 5 let | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla. | [24 empty] | POP |  | Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.
|  | Směšovací uzel AIR INO 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.02962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 5.4 | 0.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.56 |  | 2.09 |  |  |  |  | 10.13 | [5 empty] | DIL
51 | 732339104R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.81 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
52 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
53 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | Kalkul | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
54 | R732.DM0063 | Demontáž stávající blokové chladící jednotky o výkonu 63kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 2.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strávající jednotka objektu L-K : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
55 | R732.M0066 | Montáž reverzibilního monoblokového tepelného čerpadla o min. chlad. výkonu 66,8kW, vč. přizpůsobení nosných prvků na stávající nosné konstrukci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
56 | R732.M013 | Autorizované uvedení jednotky TČ do provozu, vč. zprovoznění celého systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
57 | R732.MJ02 | Mobilní jeřáb pro sejmutí stávajícího zdroje chladu a pro instalaci nového tepelného čerpadla, vyložení do 55m, výška objektu 17,5m, hmotnost břemene 1,6t, společný pro A10, L-K | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Objekt L-K : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
59 | R732.530-80 | Teplonosná, ekologická a nehořlavá nemrznoucí kapalina, pro primární okruh TČ, pro 30% koncentraci (do -20°C). | l | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Teplonosná nemrznoucí kapalina, ekologická, bezzápachová a nehořlavá, pro použití | [24 empty] | POP
|  | v primárních okruzích tepelných čerpadel. | [24 empty] | POP
|  | Kapalina na bázi glycerínu, upravená speciálními změkčovadly, inhibitory koroze | [24 empty] | POP
|  | a látkami ochraňující pryžová těsnění | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ, koncentrace 30% : 0,3*800 |  | 240 | [22 empty] | VV | 0
60 | R732.6830100 | Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě, DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
61 | R732.8209500 | Nádoba expanzní membránová, pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy, objem 50 litrů, PN 10, pro glykolové a lihové směsi do 50 % | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
62 | R732.TC0271-SI-PS | Reverzibilní tepelné čerpadlo o min. chlad. výkonu 67kW a topném výkonu 74kW, připojení G21/2", s integrovanou akumulační nádobou 400l a oběhovými čerpadly s výtlakem 110kPa, provoz do -20°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelné čerpadlo s integrovanou akumulační nádobou o objemu 400 litrů a dvojicí oběhových čerpadel o výtlaku 110kPa | [24 empty] | POP |  | Tepelné čerpadlo s integrovanou akumulační nádobou o objemu 400 litrů a dvojicí oběhových čerpadel o výtlaku 110kPa
|  | s 1 chladivovým okruhem, pracuje s chlad. R410a. | [24 empty] | POP
|  | Výkony pro použití směsi 70% vody a 30% ekologické, nehořlavé nemrznoucí kapaliny: | [24 empty] | POP
|  | Qchl=67kW, Pe=25,3kW, EER=2,76, při podmínkách: 12/7°C, te=35°C. | [24 empty] | POP
|  | Qtop=74kW, Pe=25,7kW, COP=3,01, při podmínkách: 40/45°C, te=7°C. | [24 empty] | POP
|  | tlaková ztráta jednotky=5kPa, jm. průtok vody: 9,57m3/h. | [24 empty] | POP
|  | Napojení vodního okruhu: G 21/2". | [24 empty] | POP
|  | Pojistný ventil o přetlaku 600kPa. | [24 empty] | POP
|  | Regulace výkonu po výkonových krocích kompresoru. | [24 empty] | POP
|  | Napájení: 3x 400V, 50Hz. Max. příkon jednotky: 25,7kW; | [24 empty] | POP
|  | max. startovací proud LRA: 188A; max. ustálený proud: 56A. | [24 empty] | POP
|  | Jednotka má hladinu akustického výkonu 78,1dB(A). | [24 empty] | POP
|  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil. | [24 empty] | POP |  | Součástí vodního okruhu je výměník, teplotní čidlo, protizámrzné čidlo, přetlakový a odvzdušňovací ventil.
|  | Tepelné čerpadlo musí být vybaveno komunikačním modulem BACnet IP a Dafnoss controler pro BACnet. | [24 empty] | POP
|  | Maximální provozní hmotnost: 1200kg. | [24 empty] | POP
|  | Povinné příslušenství: | [24 empty] | POP
|  | Modul pro celoroční provoz do -20°C | [24 empty] | POP
|  | Komunikační modu BACnet IP. | [24 empty] | POP
|  | Objekt L-K : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | R734.0531B001 | Modul M-Bus pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
64 | R734.205531A027 | Napájecí modul 230V AC pro vložení do kalorimetrického počítadla měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
65 | R734.SO440/531B/50F/15 | Fludikový měřič tepla, DN 50, qp=15,0m3/h, přírubový, nerezové provedení, PN 16, délka 270mm, verze pro topení / chlazení, naprogramovat pro glycerínovou směs | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | V kompletu měřiče tepla je kalorimetrické počítadlo Supercal 531 B, | [24 empty] | POP
|  | průtokoměr Superstatic 440 (bez šroubení), pár odporových | [24 empty] | POP
|  | teploměrů a pár nerezových jímek pro odporové teploměry, délka | [24 empty] | POP
|  | kabelu teploměru 2 m. Délka signálního kabelu průtokoměru 2 m. | [24 empty] | POP
|  | Možnost volby druhu napájení: baterie 3.6 V, 24 V AC/DC, 230 V | [24 empty] | POP
|  | AC. Možnost volby odporových teploměrů Pt 500 nebo Pt 100. | [24 empty] | POP
|  | Standartně dodáváme soupravy s bateriovým napájením | [24 empty] | POP
|  | teploměry Pt 500. Materiál průtokoměrné části závitových | [24 empty] | POP
|  | MT - mosaz, přírubových MT - nerez. | [24 empty] | POP
|  | Tento měřič lze použít i v systémech s nemrznoucí směsí. | [24 empty] | POP
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 1.5541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 4.093 | 6.36 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
67 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.5541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.489 | 0.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0.2 |  |  |  |  | 38.47 | [5 empty] | DIL
68 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.2 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.187 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž primárního okruhu TČ : 2*8 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž okruhu VYTÁPĚNÍ : 2*4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
69 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.018 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
70 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.032 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky upravené vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 38,00000 |  | 38 | [22 empty] | VV | 5
71 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí, vč. označení směru toku médií | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
72 | 733.153535E11 | Proplach systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
73 | 733111103R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.392 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel VZT jednotky AIR COM 07.00E : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 733111105R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.421 | 2.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí primárního okruhu TČ : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
75 | 733111107R00.1 | D+M Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.475 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Směšovací uzel pro jednotku AIR COM 07.00E : 6+3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
76 | 733121118R00.1 | D+M Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.525 | 19.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2*(6+3) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VS : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
77 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.246 | 1.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.39 |  |  |  |  | 41.98 | [5 empty] | DIL
78 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.39 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.707 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh TOPENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
79 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.051 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
80 | 734209104R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.053 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
81 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 9,00000 |  | 9 | [22 empty] | VV | 5
82 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
83 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.021 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající zdroj chladné vody : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
84 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
85 | 734494214R00 | Návarek s trubkovým závitem G 3/4", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
86 | 734411142R00.1 | D+M Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ, potrubí DN125 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
87 | 734421160E00 | D+M Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 734421160E01 | D+M Tlakoměr diferenční 0-0,6 MPa, D 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | R734109114R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.102 | 17.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 10,00000 |  | 10 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
90 | R734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.29 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
91 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 10,00000*2 |  | 20 | [22 empty] | VV | 5
|  | Přepínací elektroklapka : 3*(2+2) |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
92 | 31946407R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 160 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 1,00000*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
93 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 2,00000*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
94 | 42260624R | ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
95 | 42266510R | filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl,; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 50; l = 230 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0087 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 42274513R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 65; l = 108 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Připojení TČ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
97 | 42285513R | klapka mezipřírubová uzavírací; pro topení, pro vodovod, pro klimatizace, pro protipožární aplikace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM,O-kroužek NBR; médium voda; DN 50; L = 43 mm; provozní tlak PN 16 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 2+2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
98 | 55113524.AR | kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 8,00000 |  | 8 | [22 empty] | VV | 5
|  | Dopouštění vody do doplňovací stanice primárního okruhu TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
99 | 5511356972R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 3/4 " | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh VYTÁPĚNÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh CHLAZENÍ : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Okruh z VS : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
100 | R734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový, DN 50, PN 16, kvs=38,78m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh TČ : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.22871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 2.351 | 0.54 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 36.74 | [5 empty] | DIL
102 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 85.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.426 | 36.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000*2,1 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 9,00000*1,78 |  | 16.02 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 38,00000*1,5 |  | 57 | [22 empty] | VV | 5
103 | 13331552R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 65,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.08562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 85,62000*0,001 |  | 0.08562 | [22 empty] | VV | 5
104 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.09076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 3.006 | 0.27 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.78 | [5 empty] | DIL
105 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 4.0558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.093 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 0,08562*47,37 |  | 4.0558 | [22 empty] | VV | 5
106 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 62.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.087 | 5.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 6,00000*1,15 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 9,00000*1,15 |  | 10.35 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 38,00000*1,15 |  | 43.7 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | DIL
107 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
108 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
109 | 904 R02.1 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.29 | [5 empty] | DIL
110 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 2.8263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.688 | 1.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
111 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.8263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 1.38 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
112 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 70.6564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
113 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 28.2626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.105 | 2.97 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu