## Krycí list
Výkaz výměr |  | D.1.4.3 |  | Zařízení vzduchotechniky | JKSO
Stavba |  |  |  |  | SKP
|  | Rekonstrukce poslucháren PrF v budově |  |  | Měrná jednotka
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, Brno |  |  | Počet jednotek | 0
Investor |  |  |  |  | Náklady na m.j. | #VALUE!
|  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | Typ rozpočtu
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P18P409
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce poslucháren PrF v budově |  |  | Výkaz výměr
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, Brno |  |  | D.1.4.3
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | Zařízení vzduchotechniky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Posluchárny
14. | Zařízení č. 14 - Posluchárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Zařízení č. 15 - Posluchárny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení AVT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1. | Zařízení č. T1 - Sklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2. | Zařízení č. T2 - Sklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menza - kuchyň | [7 empty] | 0
800. | Demontáže - Menza - kuchyň |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Nová montáž - Menza - kuchyň |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní položky | [7 empty] | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Rekonstrukce poslucháren PrF v budově | Výkaz výměr
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, Brno | D.1.4.3
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | Zařízení vzduchotechniky
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Posluchárny
Díl: | 14. | Zařízení č. 14 - Posluchárny
1 | 14.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení, s rotačním rekuperátorem, množství vzduchu V = 7000/7000 m3/h. Tlaková ztráta 400/400Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 153 | 1300 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 | [5 empty] | 100
|  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor. | [5 empty] | 84
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
|  | Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. | [5 empty] | 46
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 56
2 | 14.001a | Frekvenční měnič, 1,5kW/1F, 230V, BACnet IP | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 43 | 5
3 | 14.001b | Frekvenční měnič, 2,2kW/1F, 230V, BACnet IP | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 43 | 5
4 | 14.051 | Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 54 | 270 | přívod
5 | 14.052 | Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 54 | 270 | odvod
6 | 14.053 | Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640/1000x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 75 | 200 | sání
7 | 14.054 | Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66 | 200 | výfuk
8 | 14.111 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300mm, ovl. ruční. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 62
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
9 | 14.131 | Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 61
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
10 | 14.131a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 78
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
11 | 14.132 | Regulátor průtoku vzduchu 500x400mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 61
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
12 | 14.132a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x400mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 78
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
13 | 14.201 | Vířivý anemostat s dalekým dosahem, nastavitelné lamely včetně servopohonu 24V, připojení horizontální DN250. RAL dle architekta. | kus | 8 |  | 0 | vlastní | 130
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
14 | 14.202 | Schodová kruhová vyúsť a montážní příruba se síťovým deflektorem, připojení DN60, přírodní eloxovaný hliník. Montážní příruba je zhotovena z pozinkované oceli. | kus | 120 |  | 0 | vlastní | 159
15 | 14.251 | Krycí mřížka čtyřhranná 1250x315mm s přírubou. RAL dle architekta. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 66
16 | 14.252 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle architekta. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 126
17 | 14.411 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
18 | 14.412 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
19 | 14.413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
20 | 14.501 | Protidešťová sací žaluzie 1000x640mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 80
21 | 14.551 | Výfuková koleno 135°, velikost 1570x640mm, s ochrannou proti zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 112
22 | 14.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. | m | 8 |  | 0 | vlastní | 39
23 | 14.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 60mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 180 |  | 0 | vlastní | 126
24 | 14.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 45 |  | 0 | vlastní | 127
25 | 14.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 439 |  | 0 | vlastní | 105
26 | 14.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 132 |  | 0 | vlastní | 137
27 | 14.901 | Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. | m2 | 251 |  | 0 | vlastní | 110
28 | 14.902 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 226 |  | 0 | vlastní | 121
29 | 14.903 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut. | m2 | 51 |  | 0 | vlastní | 49
30 | 14.951 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 1. | kus | 15 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
31 | 14.952 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 2. | kus | 10 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
32 | 14.953 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 3. | kus | 3 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
33 | 14.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 14 - Posluchárny | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 61
34 | 14.992 | Hzs zařízení č. 14 - Posluchárny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 179
35 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 4 |  | 0 | RTS | 46 |  |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 14 - Posluchárny |  |  |  | 0 |  | 28
Díl: | 15. | Zařízení č. 15 - Posluchárny | [5 empty] | 28
36 | 15.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení, s rotačním rekuperátorem, množství vzduchu V = 7000/7000 m3/h. Tlaková ztráta 400/400Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 153 | 1300 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 | [5 empty] | 100
|  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor. | [5 empty] | 84
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
|  | Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. | [5 empty] | 46
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 56
37 | 15.001a | Frekvenční měnič, 1,5kW/1F, 230V, BACnet IP | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 43 | 5
38 | 15.001b | Frekvenční měnič, 2,2kW/1F, 230V, BACnet IP | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 43 | 5
39 | 15.051 | Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 54 | 270 | přívod
40 | 15.052 | Tlumič hluku 900x630x2000/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 54 | 270 | odvod
41 | 15.053 | Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640/1000x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 75 | 200 | sání
42 | 15.054 | Hluk tlumící koleno kulisové 1570x640 / 3 vnitřní kulisy tl. 200mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66 | 200 | výfuk
43 | 15.111 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400x300mm, ovl. ruční. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 62
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
44 | 15.131 | Regulátor průtoku vzduchu 400x300mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 61
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
45 | 15.131a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x300mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 78
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
46 | 15.132 | Regulátor průtoku vzduchu 500x400mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 61
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [5 empty] | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
47 | 15.132a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 500x400mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 78
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.5 | [5 empty] | 48
48 | 15.201 | Vířivý anemostat s dalekým dosahem, nastavitelné lamely včetně servopohonu 24V, připojení horizontální DN250. RAL dle architekta. | kus | 8 |  | 0 | vlastní | 130
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [5 empty] | 40
49 | 15.202 | Schodová kruhová vyúsť a montážní příruba se síťovým deflektorem, připojení DN60, přírodní eloxovaný hliník. Montážní příruba je zhotovena z pozinkované oceli. | kus | 120 |  | 0 | vlastní | 159
50 | 15.251 | Krycí mřížka čtyřhranná 1250x315mm s přírubou. RAL dle architekta. | kus | 2 |  | 0 | vlastní | 66
51 | 15.252 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 1225x125 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle architekta. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 126
52 | 15.411 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
53 | 15.412 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
54 | 15.413 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 24V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 145
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [5 empty] | 62
|  | Včetně provedení požárních ucpávek vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m, včetně dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [5 empty] | 178
|  | Viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - příloha č.4 | [5 empty] | 48
|  | Napájení a ovládání zajistí profese EPS. | [5 empty] | 41
|  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [5 empty] | 114
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [5 empty] | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [5 empty] | 51
55 | 15.501 | Protidešťová sací žaluzie 1000x640mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 80
56 | 15.551 | Výfuková koleno 135°, velikost 1570x640mm, s ochrannou proti zatékání a sítem proti hmyzu. RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 112
57 | 15.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. | m | 8 |  | 0 | vlastní | 39
58 | 15.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 60mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 180 |  | 0 | vlastní | 126
59 | 15.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 45 |  | 0 | vlastní | 127
60 | 15.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 435 |  | 0 | vlastní | 105
61 | 15.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 131 |  | 0 | vlastní | 137
62 | 15.901 | Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. | m2 | 251 |  | 0 | vlastní | 110
63 | 15.902 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 222 |  | 0 | vlastní | 121
64 | 15.903 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut. | m2 | 51 |  | 0 | vlastní | 49
65 | 15.951 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 1. | kus | 7 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
66 | 15.952 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 2. | kus | 9 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
67 | 15.953 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 3. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
68 | 15.954 | Modulární podpůrný střešní systém pro VZT potrubí sestávající se z lišt, spojek a patek, který je bez zásahu do střešního pláště. Sestava 4. | kus | 9 |  | 0 | vlastní | 140
|  | Povrchová úprava s odolností nejméně 1000h v solné mlze, pro použití v korozním prostředí třídy C1 – C4. | [5 empty] | 105
69 | 15.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 15 - Posluchárny | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 61
70 | 15.992 | Hzs zařízení č. 15 - Posluchárny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 179
71 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 4 |  | 0 | RTS | 46 |  |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15 - Posluchárny |  |  |  | 0 |  | 28
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení AVT | [5 empty] | 29
72 | K1.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 7,1kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 101
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V
|  | Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí. | [5 empty] | 100
|  | Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky je dodávkou stavby. | [5 empty] | 89
73 | K1.002 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch = 7,1kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,0kW. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 86
|  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. | [5 empty] | 37
74 | K1.101 | Řídící modul externího kontaktního rozhraní pro ovládání vnitřní jednotky (On/Off) | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 82 |  |  | 1 | 7 | 0.00147
75 | K1.102 | BacNet IP modul pro 8 idu | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 25 |  |  | 1 | 7 | 0.00147
76 | K1.201 | Nástěnný kabelový ovladač, vč. kabelového propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 87 |  |  | 1 | 7 | 0.00147
77 | K1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 64
78 | K1.701 | Pozinkovaný uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby | m | 4.5 |  | 0 | vlastní | 89
79 | K1.702 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení Cu potrubí. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 66
80 | K1.801 | Cu potrubí svazek: kapalina = 6,35mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 48 |  | 0 | vlastní | 74
81 | K1.901 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 130 |  |  | 1 | 7 | 0.00147
82 | K1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. K1 - Chlazení AVT | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 62
83 | K1.992 | Hzs zařízení č. K1 - Chlazení AVT - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 179
84 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Chlazení AVT |  |  |  | 0 |  | 29
Díl: | T1. | Zařízení č. T1 - Sklady | [5 empty] | 23
85 | T1.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 131
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
86 | T1.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 36
87 | T1.102 | Zpětná klapka DN 160. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 21
88 | T1.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 39
89 | T1.551 | Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice. Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování. RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 127
90 | T1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 33 |  | 0 | vlastní | 127
91 | T1.901 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut. | m2 | 15 |  | 0 | vlastní | 49
92 | T1.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T1 - Sklady | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 56
93 | T1.992 | Hzs zařízení č. T1- Sklady - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 172
94 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.05 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. T1 - Sklady |  |  |  | 0 |  | 23
Díl: | T2. | Zařízení č. T2 - Sklady | [5 empty] | 23
95 | T2.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V= 200 m3/h, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 131
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva - včetně příloh. | [5 empty] | 70
96 | T2.101 | Regulační klapka DN 160, ovl. ruční. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 36
97 | T2.102 | Zpětná klapka DN 160. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 21
98 | T2.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 39
99 | T2.551 | Výfuková hlavice DN 160 - střešní ventilační hlavice. Včetně izolovaného soklu výšky 0,5m vč. oplechování. RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 127
100 | T2.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 33 |  | 0 | vlastní | 127
101 | T2.901 | Požární izolace s požární odolností min.45 minut. | m2 | 15 |  | 0 | vlastní | 49
102 | T2.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. T2 - Sklady | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 56
103 | T2.992 | Hzs zařízení č. T2 - Sklady - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 173
104 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.05 |  | 0 | RTS | 46
| Celkem za | Zařízení č. T2 - Sklady |  |  |  | 0 |  | 23
Menza - kuchyň
Díl: | 800. | Demontáže - Menza - kuchyň | [5 empty] | 26
105 | 800.901 | Demontáž stávajícího potrubí VZT v prostoru řešené části, vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 83
|  | Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
106 | 800.902 | Demontáž stávajících nerezových odvodních kuchyňských zákrytů s lapači tuku, vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 127
|  | Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
107 | 800.903 | Demontáž stávajících distribučních elementů (výustky, talířové ventily), vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 124
|  | Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
108 | 800.904 | Demontáž stávajících regulačních prvků, vč. vyčištění a následné montáže dle kmenové PD. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 91
|  | Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
109 | 800.905 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT, vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 79
|  | Technický popis viz. D.1.4.3.100 Technická zpráva. | [5 empty] | 50
| Celkem za | Demontáže - Menza - kuchyň |  |  |  | 0 |  | 26
Díl: | 900. | Nová montáž - Menza - kuchyň | [5 empty] | 28
110 | 900.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN dle stávající dimenze. | m | 13.5 |  | 0 | vlastní | 57
|  | Pro napojení stávajících talířových ventilů v hygienickém zázemí | [5 empty] | 64
111 | 900.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru dle stávající dimenze, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 24 |  | 0 | vlastní | 143
112 | 900.702 | Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy, tvarovky 30% - průměr dle stávající dimenze. | m | 60 |  | 0 | vlastní | 195
Materiál - pozink. ocel. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti D. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506
|  | Pro napojení odvodu stávající technologie GASTRO | [5 empty] | 48
113 | 900.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 87 |  | 0 | vlastní | 105
114 | 900.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 27 |  | 0 | vlastní | 137
115 | 900.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, třída těsnosti - vodotěsné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 138 |  | 0 | vlastní | 108
116 | 900.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, třída těsnosti - vodotěsné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 42 |  | 0 | vlastní | 140
117 | 900.901 | Nátrubky pro odvodnění. | kus | 4 |  | 0 | vlastní | 24
118 | 900.902 | Revizní otvory do potrubí pro možnost čištění. | kus | 10 |  | 0 | vlastní | 46
119 | 900.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky - Nová montáž - Menza - kuchyň | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 63
120 | 900.992 | Hzs - Nová montáž - Menza - kuchyň - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 180
121 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 1.5 |  | 0 | RTS | 45
| Celkem za | Nová montáž - Menza - kuchyň |  |  |  | 0 |  | 28
Díl: | 999. | Ostatní položky | [5 empty] | 15
122 | 999.901 | Montážní materiál. | kg | 650 |  | 0 | vlastní | 19
123 | 999.902 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 10 |  | 0 | vlastní | 161
124 | 999.903 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT. | soudor | 1 |  | 0 | vlastní | 70
125 | 999.904 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 60
126 | 999.905 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 7
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  | 15
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.