## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZ
Objekt : |  | Název objektu : | 015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
|  |  | Veveří 70, Brno |  | JKSO : | 8019111
Stavba : |  | Název stavby : | Ústřední vytápění |  | SKP :
Projektant : |  | Ing. Kelnar Petr |  | Počet měrných jednotek : |  | 23
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 015/19
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní náklady |  |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Kelnar Petr | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2019-02-19 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Objekt : |  | Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovna UT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
OST | Ostatní náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
VÝKAZ
Stavba : |  | 015/19 - Rerkonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty
Objekt : |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-01 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 18 x 40 mm | m | 96 |  | 0
2 | 713-02 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 22 x 40 mm | m | 27 |  | 0
3 | 713-03 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 40 mm | m | 97 |  | 0
4 | 713-04 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 40 mm | m | 202 |  | 0
5 | 713-05 | Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 42 x 40 mm | m | 83 |  | 0
6 | 713-06 | Tvarovky pto tepelnou izolaci potrubí návlekovou z minerální vlny | % | 30 |  | 0
7 | 713-07 | Montáž tepelná izolace potrubí návlekové z minerální vlny | m | 505 |  | 0
8 | 713-08 | Tepelná izolace armatur snímatelná | kus | 33 |  | 0
9 | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 12 |  | 0
10 | 713-10 | plech titanzinkový měkký, hlubokotažný (na ornamenty) leskle válcovaný 2000 x 1000 x 0,65 mm | m2 | 12 |  | 0
11 | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovna UT
12 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 2 |  | 0
13 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
14 | 732-01 | Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo 30/1-6 s připojením na závit, řízené elektronicky, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace: Diferenční tlak konstantní (Δp-c), diferenční tlak variabilní (Δp-v), konstantní otáčky (3 regulační charakteristiky) - Integrovaná ochrana motoru - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech - Automatická deblokační funkce - Funkce manuálního odvzdušnění prostoru rotoru - Manuální restart Materiály Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-200), Oběžné kolo﻿: Plast (PP - 40% GF), Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel, Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje Čerpací výkon﻿: 1,20 m³/h, Dopravní výška﻿: 2,00 m, Min. teplota média﻿: -10 °C, Max. teplota média﻿: 95 °C, Maximální provozní tlak﻿: 10 bar Motor/elektronika Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz, Příkon P1﻿: 0,004 kW ... 0,04 kW, Max. otáčky﻿: 800 1/min ... 4200 1/min, Příkon﻿: 0,44 A Připojovací rozměry Potrubní přípojka﻿: G 2 PN 10, Konstrukční délka﻿: 180 mm, Hmotnost cca﻿: 1,95 kg | kus | 2 |  | 0
15 | 732-02 | Mokroběžné oběhové čerpadlo 40/0,5-4, elektronicky řízené, synchronní motor podle technologie ECM a integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná, větrací a klimatizační zařízení. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní) - 3 stupně otáček (n = konstantní) - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení - Elektrické připojení konektorem Wilo - Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy U přírubových čerpadel - přírubových provedení: - Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: Kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16 Materiály Pouzdro čerpadla﻿: Šedá litina (EN-GJL-250), Oběžné kolo﻿: Plast (PPS - 40% GF), Hřídel čerpadla﻿: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1), Ložisko﻿: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje Čerpací výkon﻿: 2,40 m³/h, Dopravní výška﻿: 3,00 m, Min. teplota média﻿: -20 °C, Max. teplota média﻿: 110 °C, Maximální provozní tlak﻿: 10 bar, Max. okolní teplota﻿: 60 °C Motor/elektronika Síťová přípojka﻿: 1~230V/50 Hz, Příkon P1﻿: 0,007 kW ... 0,12 kW, Max. otáčky﻿: 1200 1/min ... 3700 1/min, Příkon﻿: 0,09 A ... 1 A Připojovací rozměry Potrubní přípojka﻿: DN 40 PN 6/10, Konstrukční délka﻿: 220 mm, Hmotnost cca﻿: 8,6 kg | kus | 1 |  | 0
16 | 732-03 | Orientační štítek, vč. montáže | kus | 2 |  | 0
16 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  | 0
17 | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovna UT |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
18 | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 (18x1,2) | m | 96 |  | 0
19 | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 (22x1,5) | m | 27 |  | 0
20 | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 (28x1,5) | m | 97 |  | 0
21 | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 (35x1,5) | m | 202 |  | 0
22 | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 (42x1,5) | m | 83 |  | 0
23 | 733191927 | Navaření odbočky DN 40 na Stávající rozdělovač a sběrač | kus | 2 |  | 0
24 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 505 |  | 0
25 | 998733104 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m | t | 0.662 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
26 | 734209105 | Montáž armatury závitové s jedním závitem M 30x1 | kus | 23 |  | 0
27 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0
28 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0
29 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  | 0
30 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 6 |  | 0
31 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
32 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 8 |  | 0
33 | 734221536 | Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 23 |  | 0
34 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
35 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
36 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 23 |  | 0
37 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 21 |  | 0
38 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0
39 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
40 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0
41 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0
42 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
43 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0
44 | 734-01 | Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 20, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění, | kus | 1 |  | 0
45 | 734-02 | Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 25, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění, | kus | 1 |  | 0
46 | 734-03 | Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 32, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění, | kus | 4 |  | 0
47 | 734-04 | Vyvažovací ventil pro přesné hydronické vyvážení, DN 40, Funkce: Vyvažování, Nastavení s aretací, Měření průtoku, tlaků a teploty, Uzavírání, Vypouštění, | kus | 6 |  | 0
48 | 734-05 | Termostatická hlavice B pro veřejné prostory - Zabezpečené provedení termostatické hlavice B je určeno pro individuální regulaci teploty ve veřejně přístupných prostorách, Ochrana proti krádeži. Plynule variabilní nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže krytu hlavice. | kus | 23 |  | 0
49 | 734-06 | Protipožární ucpávky | kus | 10 |  | 0
50 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm, 0-120 °C | kus | 6 |  | 0
51 | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 6 |  | 0
52 | 734421150 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 | kus | 6 |  | 0
53 | 734424921 | Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 6 |  | 0
54 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 6 |  | 0
55 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 6 |  | 0
56 | 998734104 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
57 | 735131314 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18 | soubor | 13 |  | 0
58 | 735131315 | Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18 | soubor | 10 |  | 0
59 | P3229016 | Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 350 mm, výška 426 mm, hloubka 80 mm, délka 1781 mm (22 článků), 1892 W (75/65/20 °C) | kus | 4 |  | 0
60 | P5169016 | Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 500 mm, výška 576 mm, hloubka 80 mm, délka 1295 mm (16 článků), 1808 W (75/65/20 °C) | kus | 11 |  | 0
61 | P5249016 | Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 500 mm, výška 576 mm, hloubka 80 mm, délka 1943 mm (24 článků), 2712 W (75/65/20 °C) | kus | 2 |  | 0
62 | P7169016 | Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 700 mm, výška 776 mm, hloubka 80 mm, délka 1295 mm (16 článků), 1808 W (75/65/20 °C) | kus | 2 |  | 0
63 | P7189016 | Otopná článková tělesa, hliníková ze slitiny siluminia Aleternum, záruka 20 let, rozteč 700 mm, výška 776 mm, hloubka 80 mm, délka 1457 mm (18 článků), 2646 W (75/65/20 °C) | kus | 4 |  | 0
64 | SMOB | Montážní balíček SMOB pro kompletní uchycení a uzavření hliníkových těles. Jedna sada je určena k osazení jednoho tělesa. Sada obsahuje: pro uzavření tělesa: 2x levá redukce 1″ x ½″ (SL12), 2x pravá redukce 1″ x ½″ (SP12), 2x silikonové těsnění 1″ (STESSILI), 1x zátka chromovaná ½″ (ZA12), 1x odvzdušňovací ventil ½″ (ODVZ) pro uchycení tělesa na zeď: 2x držák ke konzole (1NLR), 2x konzola s hmoždinou (1RKP), 2x vymezující distanční rozpěrka (1RLG) | kus | 23 |  | 0
65 | 998735104 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m | t | 0.048 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
66 | 767-01 | tyčová ocel | kg | 100 |  | 0
67 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 100 |  | 0
68 | 998767104 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
69 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
70 | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní náklady
71 | 731-02 | Demontáž potrubí | soubor | 1 |  | 0
72 | 731-03 | Demontáž stávajících těles | soubor | 1 |  | 0
73 | 731-04 | Topná zkouška | soubor | 1 |  | 0
74 | 731-05 | Proplach potrubí 2x | m | 505 |  | 0
75 | 731-06 | Vypuštění stávajícího systému a opětovné napuštění nového systému upravenou vodou vč. odvzdušnění | m | 505 |  | 0
76 | 731-07 | Zaregulování a zprovoznění systému | soubor | 1 |  | 0
77 | 731-08 | Zednické přípomoce - vysekání a zapravení drážek a prostupů | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní náklady |  |  |  | 0
0