Technické údaje

Velikost jednotky	KLMV 16	Opláštění

Průtok odvod / přívod	9000 / 10000 m3/h	Tloušťka panelu	0,8mm ext./0,8mm int.

2,5 / 2,78 m3/s	Vnitřní	Pozink

Externí tlak	500 / 950 Pa	Vnější	Lakovaný  (RAL 9002)

Rychlost ve volném průřezu	1,8 / 2 m/s	Kostra	Pozink s izolací

Typ jednotky	Venkovní - Hygienické p.	Izolace	Vata / 50 mm (Senator)

Nadmořská výška	0 m

Tmelení

Jazyk dokumentace	Česky

Nárys

A.....Okno	B.....Světlo 24 V	D.....Průchodky pro tlaková čidla (pár)	K.....Kličky se zámkem

Jednotka s rámem a střechou

Celková hmotnost: 2203 kg

Odvodní vzduch

Transportní sekce 1	Délka: 430 mm   Hmotnost: 88 kg

(1)  Vstup vzduchu

Odvodní vzduch   Čelo bez panelu   1535 x 920 mm

Max. průtok	9000	m3/h

2,5	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  960x1575mm

(2)  Filtr	s	Snímatelný panel (Levé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Krátký kapsový	Průtok	9000	m3/h	287x592	3

filtr	2,5	m3/s	592x592	2

Třída filtrace	G4	Poč./ Max. tl. ztr.	300	Pa

Čelní plocha	1,29	m2	Vyp. tlak. ztráta	42	Pa

Délka filtru	360	mm

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Transportní sekce 2	Délka: 2010 mm   Hmotnost: 628 kg

(3)  Zpětné získávání tepla	(551296)

Údaje o ZZT	Údaje o proudění

Typ	Deskový výměník	Průtok	9000	m3/h

Materiál	AL	2,5	m3/s

Rychlost na vým.	1,9	m/s	Vstup vzduchu	22/45	°C/%r.H.

Čelní plocha	1,34	m2	Výstup vzduchu	6/99	°C/%r.H.

Rozteč lamel	10	mm	Celkový výkon	54	kW

Účinnost	52	%

Tlaková ztráta	64	Pa

(4)  Eliminátor

Transportní sekce 3	Délka: 2080 mm   Hmotnost: 396 kg

(5)  Odvodní ventilátor	s	Dveře (Pravé)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 450 B Std.	Výkon	3	kW	Průtok	9000	m3/h

Lopatky	Dozadu zahnuté	Napětí	230/400V-3ph-50Hz	2,5	m3/s

Izolátory	Pryž	Krytí	IP55 Termistory	Celk. tlak. ztráta	163	Pa

Otáčky	1522	ot./min.	(A11)	Externí tlak	500	Pa

Účinnost	77	%	Otáčky	1450	ot./min.	Dynamický tlak	36	Pa

Příkon	2,27	kW	Jmenovitý proud	6,2	A	Celkový tlak	699	Pa

Kód motoru	100.4.B3.3kW.S.S

(340198)

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw opláštění	39	49	51	47	45	46	37	27	55	dB(A)

Lp*	22	32	34	30	28	29	20	10	38	dB(A)

Lw Odvodní vzduch	49	58	65	59	61	58	51	40	68	dB(A)

Lw Odpadní vzduch	52	62	65	70	76	72	65	55	79	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Světlo 24 V

- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x Kličky se zámkem

(6)  Difuzér 250mm

Tlaková ztráta	53	Pa

(7)  Výstup vzduchu

(8)  Výstup vzduchu

Odpadní vzduch   Celoplošná vnitřní klapka - čelní   1463 x 810 mm

Max. průtok	9000	m3/h	Tlaková ztráta	4	Pa	Ovládací moment	18	Nm

2,5	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  960x1575mm

Přívodní vzduch

Transportní sekce 4	Délka: 680 mm   Hmotnost: 108 kg

(9)  Vstup vzduchu

Čerstvý vzduch   Celoplošná vnitřní klapka - čelní   1463 x 810 mm

Max. průtok	10000	m3/h	Tlaková ztráta	5	Pa	Ovládací moment	18	Nm

2,78	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  960x1575mm

(10)  Filtr	s	Snímatelný panel (Levé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Krátký kapsový	Průtok	10000	m3/h	287x592	3

filtr	2,778	m3/s	592x592	2

Třída filtrace	G4	Poč./ Max. tl. ztr.	300	Pa

Čelní plocha	1,29	m2	Vyp. tlak. ztráta	48	Pa

Délka filtru	360	mm

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

Transportní sekce 2	Délka: 2010 mm   Hmotnost: 628 kg

(11)  Zpětné získávání tepla

Údaje o ZZT	Údaje o proudění

Typ	Deskový výměník	Průtok	10000	m3/h

obtok (8Nm)	2,778	m3/s

Materiál	AL	Vstup vzduchu	-15/90	°C/%r.H.

Rychlost na vým.	2,1	m/s	Výstup vzduchu	4/18	°C/%r.H.

Čelní plocha	1,34	m2	Celkový výkon	54	kW

Rozteč lamel	10	mm	Účinnost	52	%

Tlaková ztráta	78	Pa

Příslušenství	- 1x Sifon

- 1x Vana nerez

Transportní sekce 5	Délka: 2680 mm   Hmotnost: 622 kg

(12)  Ohřívač	Připojení Pravé	(425547)

Údaje o výměníku	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Výměník   "F"	Průtok	10000	m3/h	Typ	Voda

Materiál	Cu/Al	2,778	m3/s	Glykol	0	%

Rychlost na vým.	2,5	m/s	Vstup vzduchu	2/18,5	°C/%r.H.	Vstup/výstup	60/40	°C

Řad/okruhů	3/19	Výstup vzduchu	25/4	°C/%r.H.	Průtok	3350	kg/h

Rozteč lamel	2,12	mm	Bezpečnostní koef.	45	%	Tlaková ztráta	1,8	kPa

Připojení	DN50	Zvenku	Celkový výkon	77,7	kW

Tlaková ztráta	72	Pa

(13)  Chladič	Připojení Levé

Výpočet přímého výparníku je předbežný, slouží pro stanovení ceny a bude upřesněn při objednávce dle použitého zdroje chladu.

Údaje o výměníku	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Výměník	Průtok	10000	m3/h	Typ	Přímé výparník

Počet okruhů: 2	2,778	m3/s	R407C

Materiál	Cu/Al	Vstup vzduchu	30/40	°C/%r.H.	Kondenzační teplota	7	°C

Rychlost na vým.	2,5	m/s	Výstup vzduchu	16,8/77	°C/%r.H.	Tlaková ztráta	1249,2	kPa

Čelní plocha	1,1	m2	Bezpečnostní koef.	7	%

Rozteč lamel	3,17	mm	Celkový výkon	54	kW

Tlaková ztráta	160	Pa

Příslušenství	- 1x Eliminátor

- 1x Vana Al

- 1x Sifon

(14)  Přívodní ventilátor	s	Dveře (Pravé)

Údaje o ventilátoru	Údaje o motoru	Údaje o proudění

Velikost	D 450 B Std.	Výkon	7,5	kW	Průtok	10000	m3/h

Lopatky	Dozadu zahnuté	Napětí	400/690V-3ph-50Hz	2,778	m3/s

Izolátory	Pryž	Krytí	IP55 - Termistory	Celk. tlak. ztráta	620	Pa

Otáčky	2199	ot./min.	(A11)	Externí tlak	950	Pa

Účinnost	75	%	Otáčky	2930	ot./min.	Dynamický tlak	44	Pa

Příkon	5,99	kW	Jmenovitý proud	13,8	A	Celkový tlak	1614	Pa

Kód motoru	1LA7 131-2AA 6OZ A11 B3 7,5kW

PŘEVOD !!

Hladina ak. výkonu	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem

Lw opláštění	48	56	56	58	53	52	45	37	63	dB(A)

Lp*	31	39	39	41	36	35	28	20	46	dB(A)

Lw Čerstvý vzduch	56	60	58	55	56	56	48	37	65	dB(A)

Lw Přívodní vzduch	65	73	77	78	83	80	74	64	87	dB(A)

*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)

Příslušenství	- 1x Okno

- 1x Světlo 24 V

- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x Kličky se zámkem

(15)  Difuzér 400mm

Tlaková ztráta	59	Pa

Transportní sekce 6	Délka: 2230 mm   Hmotnost: 360 kg

(16)  Filtr	s	Dveře (Pravé)

Údaje o filtru	Údaje o proudění	Vyložení filtrů

Typ	Dlouhý kapsový	Průtok	10000	m3/h	287x592	3

filtr zasunovací	2,778	m3/s	592x592	2

Třída filtrace	F9	Poč./ Max. tl. ztr.	300	Pa

Čelní plocha	1,29	m2	Vyp. tlak. ztráta	198	Pa

Délka filtru	590	mm

Příslušenství	- 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)

- 1x Kličky se zámkem

(17)  Zvlhčovač	s	Snímatelný panel (Levé)	Připojení Levé

Zahrnuje parní a kondenzátní potrubí pro připojení vyvíječe do vzdálenosti 3m.

Údaje o vlhčení	Údaje o proudění	Údaje o médiu

Typ	Parní	Průtok	10000	m3/h	Typ	Pára

Carel UE065PL	2,778	m3/s

& 2x SDP120E	Vstup vzduchu	25/4	°C/%r.H.

Modulační	Výstup vzduchu	25/31	°C/%r.H.

Připojení	3/4 "	Parní vyvíječ	65

Tlaková ztráta	0	Pa

Příslušenství	- 1x Vana Al

- 1x Sifon

- 1x Okno

(18)  Výstup vzduchu

Přívodní vzduch   Čelo bez panelu   1535 x 920 mm

Max. průtok	10000	m3/h

2,78	m3/s

Příslušenství	- 1x Manžeta  710x710mm

Odvodní ventilátor  D 450 B Std.

Přívodní ventilátor  D 450 B Std.