## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání menzy
1.01 | Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým rekuperačním výměníkem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dělený deskový výměník pro transport
jednotka sestavena až ve strojovně vzduchotechniky - transport okenním otvorem
Technické údaje
Opláštění
| Jmenovitý průtok odvod / přívod | 10500 / 10500 m3/h | Tloušťka panelu | 0,6mm ext./0,6mm int.
| 2,92 / 2,92 m3/s | Vnitřní | Pozink
| Externi tlak | 500 / 500 Pa | Vnější | Lakovaný (RAL 9002)
| Rychlost ve volném průřezu | 2 / 2 m/s | Kostra | Hliník TB3
| Typ jednotky | Vnitřní jednotka | Izolace | PUR pěna / 50 mm
Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign
Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro obousměrné větrací jednotky (BVU)
| Kritéria | Přívodní vzduch | Odvodní vzduch | Vyhovuje?
| Zařízení pro signalizaci výměny filtru | Ano
| Typ rekuperace | Deskový výměník | Ano
| Zařízení pro tepelný obtok | Obtoková klapka s pohonem | Ano
| Tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min.73%) | 73.2% | Ano
| Ventilátor s měničem otáček | Ano
| Statická tlaková ztráta referenční konfigurace jednotky | 250 Pa | 232 Pa
| Statická účinnost ventilátoru/motoru | 65.1% | 65.1%
| Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) | 384 W/(m3/s) | 356 W/(m3/s)
| Celkový Vnitřní měrný příkon ventilátorů (SFPint) | 734 W/(m3/s)
jednotky včetně Bonusů a Malusů
| Limit pro SFPint (přívod & odvod) | 800 W/(m3/s) | Ano
| Bonus za účinnost rekuperace pro SFPint_limit | 6 W/(m3/s)
Nárys
D.....Průchodky pro tlaková čidla (pár)
Jednotka s rámem
Celková hmotnost: 2152 kg
Odvodní vzduch
| Transportní sekce 1 | Délka: 1250mm Hmotnost: 194 kg
(1) Vstup vzduchu
Odvodní vzduch Připojení Čelní celoplošné 900x1550mm
| Max. průtok | 10500 | m3/h
| 2.92 | m3/s
| Příslušenství | - 1x Manžeta 900x1550mm
L=26mm S=0mm D=0mm
| (2) Filtr | s | obslužný panel (Levé)
| Údaje o filtru | Údaje o proudění | Vyložení filtrů
| Typ | Kovový filtr W | Průtok | 10500 | m3/h | 287x592 | 2 (557 002)
| Třída filtrace | G3 | 2.917 | m3/s | 592x592 | 4 (557 004)
| Čelní plocha | 1.7417 | m2 | Poč./Max. Tl. Ztráta | 40/130 | Pa
| Délka filtru | 498 | mm | Dop. Konc. Tl. Ztráta | 130 | Pa
| Vyp. tlak. ztráta | 85 | Pa
| Příslušenství | - 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)
- 1x Vana AKV
L=210mm S=0mm D=0mm
| (3) Filtr | s | obslužný panel (Levé)
| Údaje o filtru | Údaje o proudění | Vyložení filtrů
| Typ | Krátký kapsový | Průtok | 10500 | m3/h | 287x287 | 1 (550 585)
| filtr zasunovací | 2.917 | m3/s | 287x592 | 1 (550 505)
| Třída filtrace | coarse 80% (M5) | Poč./Max. Tl. Ztráta | 25/450 | Pa | 592x287 | 2 (550 555)
| Čelní plocha | 1.293 | m2 | Dop. Konc. Tl. Ztráta | 200 | Pa | 592x592 | 2 (550 565)
| Délka filtru | 360 | mm | Vyp. tlak. ztráta | 112 | Pa
| Příslušenství | - 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)
| Transportní sekce 2 | Délka: 1240mm Hmotnost: 220 kg
L=140mm S=0mm D=0mm
| (4) Odvodní ventilátor | s | obslužný panel (Levé) | (PGF 50+Z IE2_SAP001080)
| Údaje o ventilátoru | Údaje o motoru | Údaje o proudění
| Velikost |  | Výkon | 5,5 @ | Průtok | 10500 | m3/h
| Lopatky | Plug Fan | OP 4,07 | kW | 2.917 | m3/s
| Izolátory | Pryž | Napětí | 3~ 400V 50Hz D | Celk. tlak. ztráta | 408 | Pa
| Otáčky | 1963 | ot/min | Krytí | IP55-THCL155 | Externí tlak | 500 | Pa
| Účinnost | 80 | % | Termistory (A11) | Dynamický tlak | 87 | Pa
| Příkon | 3.62 | kW | Prov./Max. Frekv. | 67/76 | Hz | Celkový tlak | 995 | Pa
| Otáčky nom./max. | 1455/2210 | ot/min | SFP | 1395 | W/(m3/s)
| Jmenovitý proud | 11,17 @ OP 7,91 A
| Kód motoru | 4DN.G7.CR
| Hl. ak. výkonu dB(A) | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem
| Lw opláštění | 29 | 38 | 51 | 43 | 43 | 46 | 40 | 42 | 54 | dB(A)
| Lp* | 12 | 21 | 34 | 26 | 26 | 29 | 23 | 25 | 37 | dB(A)
| Lw Odvodní vzduch | 42 | 52 | 70 | 68 | 68 | 66 | 64 | 67 | 75 | dB(A)
| Lw Odpadní vzduch | 47 | 57 | 73 | 75 | 80 | 76 | 73 | 73 | 84 | dB(A)
*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilátor je navržen pro suché podmínky
| Příslušenství | - 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)
- 1x F.M. 5,5kW 3x400V 12A (IP21) bez LCP panelu (ID Basic drive - 912007 + 912075)
- 1x LCP control panel pro Basic drive IP 21 (ID Basic drive - 912019)
| Transportní sekce 3 | Délka: 1860mm Hmotnost: 959 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
| (5) Zpětné získávání tepla | (SAP003193)
| Údaje o ZZT | Údaje o proudění
| Typ | Deskový výměník | Průtok | 10500 | m3/h
| Model I | 2.917 | m3/s
| Materiál | AL | Vstup vzduchu | 20/45 | °C/%r.H.
| Rychlost na vým. | 1.8 | m/s | Výstup vzduchu | -0.006 | °C/%r.H.
| Roztec lamel | 3.2 | mm | Celkový výkon | 99 | kW
| Třída těsnosti | EN 16798-3 Cl.1 | Kondenzace | 36.54 | l/h
| Tlaková ztráta | 207 | Pa
| Příslušenství | - 1x Vana AKV
- 1x Sifon
- 1x Dělený deskový výměník
POZOR: Neobsahuje cenu za montáž děleného deskového výměníku!
- 1x Servo je dodávkou systému MaR
| Transportní sekce 4 | Délka: 320mm Hmotnost: 116 kg
L=0mm S=0mm D=0mm
(6) Volná komora 310mm
(7) Výstup vzduchu
Odpadní vzduch Klapka Čelní celoplošná vnější Standardní klapka 910x1530mm
| Max. průtok | 10500 | m3/h | Tlaková ztráta | 4 | Pa | Ovládací moment | 18 | Nm
| 2.92 | m3/s
| Příslušenství | - 1x Manžeta 900x1550mm
Přívodní vzduch
| Transportní sekce 5 | Délka: 630mm Hmotnost: 135 kg
(8) Vstup vzduchu
Čerstvý vzduch Klapka Čelní celoplošná vnější Standardní klapka 910x1530mm
| Max. průtok | 10500 | m3/h | Tlaková ztráta | 4 | Pa | Ovládací moment | 18 | Nm
| 2.92 | m3/s
| Příslušenství | - 1x Manžeta 900x1550mm
L=0mm S=0mm D=0mm
| (9) Filtr | s | obslužný panel (Pravé)
| Údaje o filtru | Údaje o proudění | Vyložení filtrů
| Typ | Dlouhý kapsový | Průtok | 10500 | m3/h | 287x287 | 1 (550 387)
| filtr zasunovací | 2.917 | m3/s | 287x592 | 1 (550 307)
| Třída filtrace | ePM1/55% (F7) | Poč./Max. Tl. Ztráta | 48/450 | Pa | 592x287 | 2 (550 357)
| Čelní plocha | 1.293 | m2 | Dop. Konc. Tl. Ztráta | 300 | Pa | 592x592 | 2 (550 367)
| Délka filtru | 590 | mm | Vyp. tlak. ztráta | 174 | Pa
| Příslušenství | - 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)
| Transportní sekce 3 | Délka: 1860mm Hmotnost: 959 kg
L=80mm S=0mm D=0mm
| (10) Zpětné získávání tepla | Tepelná účinnost při rovnosti průtoků : 73,2 %
| Údaje o ZZT | Údaje o proudění
| Typ | Deskový výměník | Průtok | 10500 | m3/h
| Model I | 2.917 | m3/s
| obtok (1x 20Nm) | Vstup vzduchu | -0.16611 | °C/%r.H.
| Materiál | AL | Výstup vzduchu | 2020-10-13 | °C/%r.H.
| Rychlost na vým. | 1.8 | m/s | Celkový výkon | 99 | kW
| Roztec lamel | 3.2 | mm | Účinnost | 79.9 | %
| Třída těsnosti | EN 16798-3 Cl.1 | Tlaková ztráta | 202 | Pa
| Transportní sekce 6 | Délka: 1240mm Hmotnost: 246 kg
L=140mm S=0mm D=0mm
| (11) Přívodní ventilátor | s | obslužný panel (Pravé) | (PGF 50+Z IE2_SAP001080)
| Údaje o ventilátoru | Údaje o motoru | Údaje o proudění
| Velikost |  | Výkon | 5,5 @ | Průtok | 10500 | m3/h
| Lopatky | Plug Fan | OP 4,41 | kW | 2.917 | m3/s
| Izolátory | Pryž | Napětí | 3~ 400V 50Hz D | Celk. tlak. ztráta | 484 | Pa
| Otáčky | 2006 | ot/min | Krytí | IP55-THCL155 | Externí tlak | 500 | Pa
| Účinnost | 80 | % | Termistory (A11) | Dynamický tlak | 87 | Pa
| Příkon | 3.9 | kW | Prov./Max. Frekv. | 69/76 | Hz | Celkový tlak | 1071 | Pa
| Otáčky nom./max. | 1455/2210 | ot/min | SFP | 1512 | W/(m3/s)
| Jmenovitý proud | 11,17 @ OP 8,05 A
| Kód motoru | 4DN.G7.CR
| Hl. ak. výkonu dB(A) | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem
| Lw opláštění | 29 | 38 | 51 | 43 | 44 | 46 | 40 | 42 | 54 | dB(A)
| Lp* | 12 | 21 | 34 | 26 | 27 | 29 | 23 | 25 | 37 | dB(A)
| Lw Čerstvý vzduch | 40 | 50 | 66 | 63 | 67 | 66 | 63 | 66 | 73 | dB(A)
| Lw Přívodní vzduch | 49 | 59 | 78 | 81 | 85 | 80 | 75 | 75 | 88 | dB(A)
*hladina akustického tlaku vypočtená ve vzdálenosti 2 m (pro volné pole)
Ventilátor je navržen pro suché podmínky
| Příslušenství | - 1x Průchodky pro tlaková čidla (pár)
- 1x F.M. 5,5kW 3x400V 12A (IP21) bez LCP panelu (ID Basic drive - 912007 + 912075)
- 1x LCP control panel pro Basic drive IP 21 (ID Basic drive - 912019)
| Transportní sekce 7 | Délka: 1250mm Hmotnost: 283 kg
L=150mm S=0mm D=0mm
| (12) Ohřívač | Připojení Pravé | (450976 + BP223Q759)
| Údaje o výměníku | Údaje o proudění | Údaje o médiu
| Typ | Výměník "A" | Průtok | 10500 | m3/h | Typ | Voda
| Materiál | Cu/Al | 2.917 | m3/s | Glykol | 0 | %
| Rychlost na vým. | 2.4 | m/s | Vstup vzduchu | 2020-10-13 | °C/%r.H. | Vstup/výstup | 80/60 | °C
| Řad/okruhů | 2017-01-01 | Výstup vzduchu | 2020-05-24 | °C/%r.H. | Průtok | 1671 | kg/h
| Roztec lamel | 2.12 | mm | Bezpečnostní koef. | 37 | % | Tlaková ztráta | 2.8 | kPa
| Připojení | DN20 | Zvenku | Celkový výkon | 39 | kW
| Tlaková ztráta | 17 | Pa
L=196mm S=0mm D=0mm
| (13) Protimrazová ochrana | s | obslužný panel (Pravé)
L=0mm S=0mm D=0mm
| (14) Chladič | Výpočet přímého výparníku je předbežný, slouží pro stanovení ceny a bude upřesněn při objednávce dle použitého zdroje chladu.
| Údaje o výměníku | Údaje o proudění | Údaje o médiu
| Typ | Výměník | Průtok | 10500 | m3/h | Typ | Přímý výparník
| Počet okruhů: 2 | 2.917 | m3/s | R410A
| Materiál | Cu/Al | Vstup vzduchu | 32/35 | °C/%r.H. | Vypařovací teplota | 7 | °C
| Rychlost na vým. | 2.5 | m/s | Výstup vzduchu | 19,9/72 | °C/%r.H. | Kondenzační teplota | 45 | °C
| Řad/vstřiků | 2016-03-01 | Celkový výkon | 42.7 | kW | Tlaková ztráta | 514.3 | kPa
| Roztec lamel | 2.54 | mm | Kondenzace | 3.8 | l/h | Přehřátí | 4 | K
| Připojení | 2x8x1/4 lg: | Tlaková ztráta | 87 | Pa
500mm-Diaph.51.1/8
| Příslušenství | - 1x Eliminátor
- 1x Vana AKV
- 1x Sifon
(15) Výstup vzduchu
Přívodní vzduch Připojení Čelní celoplošné 900x1550mm
| Max. průtok | 10500 | m3/h
| 2.92 | m3/s
| Příslušenství | - 1x Manžeta 900x1550mm
1.02 | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo pro vzduchotechnickou jednotku -invertorová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=22,4kW, Qt=25kW, P= 5,22kW/400V, R410A
1.03 | Komunikační box pro komunikaci vzduchotechnické jednotky s kondenzační jednotkou a expanzním ventilem, pro regulaci výrobce | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Elektronický expanzní ventil pro kondenzační jednotku | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Ovladač pro nastavení kondenzačních jednotek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1/9,5mm
1.07 | Adaptér pro univerzální externí řízení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
možnost připojení RS 485 pro Modbus
1.10 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1250x1500
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.11 | Protidešťová žaluzie se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1000x800
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.15 | Tlumič hluku buňkový | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
250x500x1000
1.16 | Tlumič hluku buňkový - ATYP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250x250x1000
1.20 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
DN355
1.21 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
315x315
1.22 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
355x160
1.23 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
315x400
1.24 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
250x250
1.25 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
900x400
1.26 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
DN250
1.27 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
315x250
1.28 | Regulační klapka - ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
355x250
1.29 | Regulátor průtoku pro nasunutí do potrubí - pevné nastavení hodnoty | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN100
1.30 | Regulátor průtoku pro nasunutí do potrubí - pevné nastavení hodnoty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
1.31 | Regulátor průtoku pro nasunutí do potrubí - pevné nastavení hodnoty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
1.40 | Vířivá vyúsť | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
600/K/V/P/24/R
1.41 | Vyúsť pro kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
325x125
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.42 | Vyúsť pro kruhové potrubí, dvouřadá s regulací R1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
425x75
1.43 | Talířový ventil kovový přívodní se zděří | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN100
1.44 | Vyúsť nastavitelná, dvouřadá s regulací R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
525x125
1.45 | Vyúsť nastavitelná, dvouřadá s regulací R1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
325x125
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.46 | Vyúsť nastavitelná, dvouřadá s regulací R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
125x425
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.47 | Talířový ventil kovový přívodní se zděří | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
1.48 | Vyúsť pro kruhové potrubí, jednořadá s regulací R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
325x85
1.49 | Vyúsť pro kruhové potrubí, jednořadá s regulací R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
225x75
1.491 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
DN100
1.492 | Odsávací zákryt nerezový s tukovými filtry - ATYP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1000x1500 - zákryt je nutné zaměřit a dodat až po dodávce mycího stroje
1.493 | Vyúsť nastavitelná, jednořadá s regulací R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
525x125
1.494 | Vyúsť pro kruhové potrubí, jednořadá s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
525x85
1.495 | Vyúsť pro kruhové potrubí, jednořadá s regulací R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
425x125
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
1.496 | Vířivá vyúsť | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
600/C/V/O/24/R
1.497 | Odsávací zákryt nerezový s tukovými filtry - ATYP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1400x1400 - zákryt je nutné zaměřit na stavbě
1.498 | Odsávací zákryt nerezový s tukovými filtry a osvětlením - ATYP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2900x1400 - zákryt je nutné zaměřit na stavbě
1.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
1.51 | Ohebná hadice hliníková polotuhá | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
DN250
1.60 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované | m2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.61 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkované - MONTÁŽ TĚSNÁ | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN100 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN180 | bm | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.73 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.74 | Kruhové SPIRO potrubí DN250 - MONTÁŽ TĚSNÁ | bm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.75 | Kruhové SPIRO potrubí DN355 | bm | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
1.81 | Tepelná a protihluková izolace tl. 60mm s alupolepem | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
1.82 | Tepelná izolace tl. 80mm s oplechováním | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
pozinkovaným plechem
1.83 | Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 25mm | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
část s alupolepem, část bez alupolepu
1.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A
1.91 | Nátěr RAL dle požadavku architekta - interiér | m2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1x základ, 2x lak | [10 empty] | 0 | 0
1.92 | Nátěr RAL dle požadavku architekta - venkovní | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
1x základ, 2x lak
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení menzy
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka / tepelné čerpadlo miniVRV systému - invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=22,4kW, Qt=2,5kW, P= 6,12kW/400V, R410A
2.02 | Vnitřní jednotka nástěnná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=5,6kW, P=0,03kW/230V
2.03 | Nástěnný ovladač | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně kabeláže a propojení
2.04 | Refnet -výkonový index - do200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Refnet -výkonový index - 200-290 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | adaptér Modbus | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
pro vnitřní jednotky
2.10 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
6,4mm
2.11 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
9,5mm
2.12 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
12,7mm
2.13 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
15,9mm
2.14 | Propojovací izolované měděné potrubí | bm | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
19,1mm
2.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R410A - 3,4kg , propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Chlazení technické místnosti
3.01 | Vnitřní nástěnná jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=3,4kW, SEER = 8,51, R32
3.02 | Kondenzační jednotka invertorová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=3,4kW, P=0,8kW/230V, R32
3.03 | adaptér Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
pro vnitřní jednotku
3.04 | Propojovací izolované měděné potrubí s komunikačním kabelem | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6/10mm
3.05 | Konzola na fasádu pro kondenzační jednotku - sada | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
chladivo R32, propojovací kabeláž
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání sociálních zařízení 1.NP
4.01 | Diagonální ventilátor DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=610m3/h, pe=250Pa, P=0,132kW/230V
4.10 | Žaluziová klapka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 200
RAL dle požadavku architekta - upřesnění během stavby
4.15 | Tlumič hluku kruhový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200/900
4.20 | Zpětná klapka těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN200
4.40 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
4.41 | Talířový ventil kovový odvodní se zděří | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
4.50 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
DN125
4.51 | Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolací tl.25mm | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
DN160
4.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN125 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.71 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.72 | Kruhové SPIRO potrubí DN200 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
4.80 | Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 25mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
s alupolepem
4.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání strojovny vzduchotechniky
5.01 | Ventilátor diagonální DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qv=200m3/h, pe=180Pa, P=0,053kW/230V
5.20 | Samočinná zpětná klapka těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
5.40 | Ochranná mřížka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DN 160
5.70 | Kruhové SPIRO potrubí DN160 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek a příslušenství
5.80 | Tepelná a protihluková izolace tl. 40mm s alupolepem | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
připevněná navařovacími trny
5.90 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | PROJEKT
|  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání menzy |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení menzy |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Chlazení technické místnosti |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání sociálních zařízení 1.NP |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání strojovny vzduchotechniky |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
Náklady na dopravu |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% |  | #REF!
Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 0
Jeřáb |  |  | 0
lešení |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | #REF!
MEZISOUČET |  | 0 | #REF!
C E L K E M |  | #REF!