## AMiNi4DS
HV | UŽIV. | Botanická zahrada |  | TYP DO | ON | OFF | SW
REF | ADRESA | BA1,AMiNi4W2 | POLOŽKA | JEDN. | MIN. | MAX. | REF | SYSTEM | Svorky | Rele | Poj.
AI 0.0 |  | Výška hladiny v akum.nádrži dešťové vody | LA1 | 4mH2O | 4 | 20 |  | mA | QR1
AI 0.1 |  | Výška hladiny stávající nádrže ve skleníku | LA2 | 4mH2O | 4 | 20 |  | mA
AI 0.2
AI 0.3
AI 0.4
AI 0.5
AI 0.6
AI 0.7
DI 0.0
DI 0.1 |  | Porucha čerpadla MO1 | FA6.1 | ON/OFF | OK | Alarm | BI
DI 0.2 |  | Porucha čerpadla MO2 | FA7.1 | ON/OFF | OK | Alarm | BI
DI 0.3 |  | Chod čerpadla MO1 | KM1.4 | ON/OFF | Chod | Stop | BI
DI 0.4 |  | Hladina OK pro venkovní zalévání | KM2.4 | ON/OFF | OK | Stop | BI
DI 0.5 |  | Chod čerpadla MO2 | KR2.2 | ON/OFF | Chod | Stop | BI |  |  | KR2
DI 0.6
DI 0.7
AO 0.0 |  |  |  | % | 0 | 100 | CSAOS | 0-10V
AO 0.1 |  |  |  | % | 0 | 100 | CSAOS | 0-10V
AO 0.2 |  |  |  | % | 0 | 100 | CSAOS | 0-10V
AO 0.3 |  |  |  | % | 0 | 100 | CSAOS | 0-10V
DO 0.0 |  | Ovl.čerpadla MO1 | KM1 | ON/OFF | Chod | Stop | BI |  |  | KD1
DO 0.1 |  | Ovl.napětí pro čerpadlo MO2 | KM2 | ON/OFF | Chod | Stop | BI |  |  | KD2
DO 0.2 |  | Dopl.vody do nádrže ve skleníku | YS1 | ON/OFF | Zapnutý | Vypnutý | BI |  |  | KD3
DO 0.3 |  | Sumární porucha | HL4 | ON/OFF | Zapnutá | Vypnutá | BI |  |  | KD4
DO 0.4
DO 0.5
DO 0.6
DO 0.7
[5 empty] | Zařízení: | Jez Spytihněv |  | Projekt: | ZAMAT s.r.o.
[5 empty] | Sys jméno: | PFMU |  | Č. projektu: | 168-10-18
[5 empty] | Adresa reg.: | PFMU-skleníky |  | Projektant: | L.Urbánek
[5 empty] | Systém: | AMiNi4W2 |  | Datum: | 2018-10-08
[8 empty] | Strana: | 1