Příloha č. 1

- Požadavky zadavatele na dodávku úložiště jako celku

- Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů objektového úložiště a klasického úložiště včetně nezbytné síťové infrastruktury úložiště. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD) v lokalitě ul. Studentská, Univerzitní kampus Bohunice, Brno, pavilon A35 CEITEC.

Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

Součástí dodávky bude dále jeden prázdný rack za účelem budoucího rozšíření splňující technické parametry definované níže.

- Úložiště je tvořeno klasickým úložištěm s kapacitou alespoň 3000 TB, vše dle níže uvedené specifikace.

- Požadavky zadavatele na klasické úložiště

  - Diskový subsystém se musí skládat z následujících komponent:

    - Disková pole s čistou kapacitou alespoň 3000TB, připojená ke všem souborovým serverům

      - disková pole se musí skládat alespoň ze dvou nezávislých částí polí (pole pro obě části lze sdílet):

        - Nezávislá skupina pro SSD disky s čistou kapacitou alespoň 120 TB

        - Nezávislá skupina pro rotační disky s čistou kapacitou alespoň 3000 TB

    - Tři identické souborové servery pro zpřístupnění diskového pole/í.

    - Každý souborový server musí být schopen současně zpřístupnit celé diskové pole. Ve standardní instalaci slouží server jako aktivní server pro část (svazek) pole a jako záložní server pro jiné části pole. V případě výpadku jednoho souborového serveru musí zbylý server obsloužit celé pole bez změny HW konfigurace serverů, polí nebo propojovací kabeláže. Analogicky v případě výpadku řadiče pole musí zbylý řadič zajistit připojení všech serverů bez změny HW konfigurace serverů, diskového pole nebo propojovací kabeláže. Požadované diskové pole se může skládat z více nezávislých fyzických polí, v takovém případě musí být každé pole připojeno ke každému souborovému serveru.

    - Zadavatel definoval konfiguraci diskového úložiště tak, aby jeho výkon odpovídal potřebám a nákladům na plánované využití. Konfigurace je zvolena tak, aby servery mohly být použity jako samostatné NFS a samba servery i jako případné další servery do IBM Spectrum Scale konfigurace. IBM Spectrum Scale standard licence na všechny souborové servery není součástí dodávky, poskytne je zadavatel. Celý systém (servery i pole) však musí být kompatibilní a umožňovat provoz IBM Spectrum Scale verze 5.

  - Každý souborový server musí splňovat tyto parametry:

    - Každý server umožňuje současný blokový přístup na celé diskové pole.

    - Každý server musí mít jeden procesor v architektuře x86_64. Výkon celého serveru ve SpecINT2017 rate, baseline musí být alespoň 75 bodů. Zároveň výkon v tomto benchmarku přepočtený na jedno jádro CPU, tj. výkon celého uzlu vydělený počtem fyzických jader v uzlu, dosahuje alespoň 4,6. Počítají se pouze fyzická jádra, nikoli technologie hyperthreading.

    - Každý server musí mít alespoň 192 GB RAM ECC.

    - Každý server musí být osazen alespoň dvěma SSD disky s celkovou kapacitou alespoň 480 GB. Rychlost lineárního čtení/zápisu každého SSD disku musí být alespoň 500/200 MB/s, každý SSD disk musí nabízet alespoň 50000/10000 IOPS pro náhodné čtení/zápis, každý disk musí mít TBW (TeraBytes Written) alespoň 1 PB. Disky budou použity jako mirror a musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít 10 Gb Ethernet rozhraní (s optickým rozhraním 10GBASE-SR nebo DAC), 10 Gb rozhraní musí být s možností PXE bootu. Součástí nabídky musí být příslušné propojovací kabely pro připojení všech serverů, všechny o délce 6m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

    - Každý server musí mít duální napájení. Zdroje i disky musí být vyměnitelné za chodu.

    - Každý server musí mít redundantní řadiče připojující disková pole. Výpadek jednoho řadiče nezpůsobí úplnou nepřístupnost kteréhokoli z připojených diskových polí.

    - Každý server umožňuje centralizovaný přístup ke konzoli (klávesnice + monitor), a to jak lokálně (KVM switch), tak po síti (síťový KVM nebo BMC).

    - Každý server podporuje bootování z externího zařízení, a to jak lokálně (boot z USB – CD-ROM, flash disk, harddisk), tak po síti (boot z virtuálního média implementovaného pomocí síťového KVM nebo BMC).

    - Základní deska musí umožňovat změnu pořadí bootovacích zařízení.

    - Základní deska musí obsahovat management controller (BMC) kompatibilní se specifikací IPMI 2.0 nebo vyšší. BMC musí umět monitorovat minimálně funkčnost ventilátorů a zdroje, teplotu CPU a základní desky; dále musí BMC poskytovat základní vzdálený power management (vypnout, zapnout, reset). Požadujeme možnost změny bootovacího zařízení vzdáleně pomocí BMC nebo KVM.

    - Funkcionalita IPMI musí být přístupná z příkazové řádky běžící na vzdáleném linuxovém systému připojeném k BMC přes LAN.

  - Disková pole

    - Podmínky jsou definovány pro jedno pole, řešení se bude skládat z více nezávislých polí. Každé pole musí být připojeno ke každému souborovému serveru. Propojení front-end serverů a diskových polí musí být realizováno prostřednictvím FC 16Gb technologie.

    - Celková kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z diskových polí na server) musí být minimálně 3000 TB pro rotační disky a 120 TB pro SSD disky. Poměr mezi rotačními a SSD disky nemusí být zachován při případné nabídce s vyšší kapacitou. Zabezpečení disků (rotačních i SSD) musí být pomocí RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků). RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojením za sebe. Všechny RAID 6 skupiny musí být nakonfigurovány stejně a musí být realizovány pomocí externího kontroleru, SW RAID nebo RAID realizován na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID musí být nakonfigurován tak, aby rebuild neběžel více jak 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

    - Do požadované kapacity nejsou počítány paritní ani hot-spare disky. Dále musí být dodány do každého pole pro rotační disky nejméně 6 hot-spare disků a do každého pole pro SSD disky 2 hot-spare disky, přidělitelné k libovolnému RAIDu (odpovídajícího typu).

    - Všechny dodané rotační disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích. Všechny dodané SSD disky musí být stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo raid polích.

    - Pro použité SSD disky požadujeme DWPD 1 po dobu pěti let.

    - Pole a servery musí být samostatné jednotky. Součástí nabídky musí být veškeré propojovací prvky jako např. FC kabely použité pro propojení pole a serverů.

    - Plná redundance komponent diskových polí, včetně řadičů, zdrojů napájení, ventilátorů.

    - Alespoň 16 GB write-back cache v každém hardwarovém RAID řadiči, zabezpečená při výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením musí mít 16 GB cache paměti každý řadič.

    - Disky a zdroje typu hot-plug.

    - Vzdálený management a monitoring serverů i diskových polí, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu.

- Další společné požadavky

  - Délka záruční doby musí být 60 měsíců s reakční dobou nejpozději následující pracovní den (NBD).

  - Veškeré zařízení by mělo být možno koupit bez jakéhokoliv software. Pokud je programové vybavení nutnou součástí nabídky (například SW pro vzdálenou správu), musí být jasně specifikovány důvody a cena za takový SW musí být zahrnuta do ceny dodávky (na dobu neurčitou; pokud autor / výrobce / dodavatel SW neposkytuje licenci na dobu neurčitou, je účastník povinen tuto skutečnost zadavateli prokázat a zajistit licenci nejméně do konce záruční doby).

  - Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, musí být použitelné v prostředí operačního systému Linux (zejména, ale nikoliv výhradně 64bit Centos), tj. musí být podporovány distribučním nebo originálním jádrem nebo s využitím externích ovladačů dostupných ve zdrojovém kódu.

  - Součástí nabídky musí být celková maximální spotřeba sestavy (maximální spotřeba odpovídá spotřebě při plném zatížení všech komponent, tedy uzlů).

  - Součástí dodávky musí být veškerá propojovací kabeláž pro připojení uzlů do síťových switchů pro obě 1 Gb, všechna 10 Gb rozhraní, všechny o délce až 3 m, po dohodě se zadavatelem budou dodány kabely na míru.

  - Pro účely posouzení nabídky je účastník povinen uvést SPEC výkon.

  - Požadavky na rackové skříně:

    - Všechny dodané rackové skříně musí být identické z hlediska jejich výrobce a modelu.

    - Rozměr 800x2000x1000 mm.

    - Statická zatížitelnost 1500 kg, nosná konstrukce svařovaný rám.

    - Perforované přední a zadní dveře se stupněm perforace minimálně 85 %.

    - Vnější barva RAL 7035.

    - Přední dveře vcelku, zadní dveře vertikálně půlené se čtyřbodovým zamykáním.

    - Odemykání všech dveří společným klíčem.

    - Střecha s kartáčovými kabelovými průchody po levé a pravé straně přes celou hloubku racku.

    - Postranní záslepky po obou stranách 19” roviny (vlevo i vpravo) s integrovanými třemi vertikálně orientovanými pozicemi 1U po každé straně.

    - Předinstalovaná přední i zadní 19” rovina posunovatelná rychoupínáním bez použití nářadí.

    - Textový popis jednotlivých U po celé výšce přední i zadní 19” roviny.

    - Montážní sada a přepážka pro spojení se sousedními racky nebo chladicími jednotkami.

    - Uzamykatelné bočnice a dělící příčka.

    - Součástí zakázky je i instalace serverového stojanu na místo, fyzické spojení se sousedními prvky a jejich připojení na systém ochranného pospojování.

    - V racku jsou namontovány rozvodné panely PDU se zásuvkami CEE 7/5 v dostatečném počtu tak, že umožní připojení všech instalovaných uzlů a zároveň bude možno každé PDU připojit do standardní jednofázové zásuvky jištěné na 16A, aniž by došlo i při dlouhodobém zatížení instalovaných uzlů na plný výkon k přetížení napájení.

    - Limit instalovaného maximálního příkonu na jeden rack je 11 kW.

  - Přesné umístění serverů a switchů v racích bude zadavatelem upřesněno během dodání.

  - Pro účely posouzení splnění technických parametrů je účastník povinen popsat technické parametry nabízené sestavy. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům Technické dokumentace, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Navrženou konfiguraci ve formě uvedení výrobce a jednoznačného typového označení každé položky předmětu veřejné zakázky včetně řádného ocenění všech položek rozpočtu přiloží účastník k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu Položkový rozpočet.

- Měření výkonu klasického úložiště

  - Součástí nabídky budou výkonnostní testy diskového subsystému dle následujícího popisu:

Sestava polí musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 6.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 24 velkých souborů a 6.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 24 velkých souborů s SSD části. Sestava polí rotačních disků musí poskytovat celkovou průchodnost alespoň 5.000.000 kB/s při sekvenčním čtení 24 velkých souborů a 5.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu 24 velkých souborů z rotační části. Pro dosažení požadovaného výkonu mohou být použity rovnoměrně všechny front-endy. Rotační a SSD část nebudou měřeny paralelně.

  - Účastníkem dodané výsledky výkonnostního měření musí být provedeny na účastníkem navržené konfiguraci vyhovující tomuto zadání (není tedy možné dodat výkonnostní charakteristiky pouze pro RAID 0 nebo pro jinou RAID konfiguraci nesplňující uvedené požadavky).

  - Rychlost úložiště bude měřena na frontendech dodaných v konfiguraci dle části D. sekce 2. (požadavky na souborové servery). Rychlost bude měřena nad souborovým systémem IBM Spectrum Scale verze 5 na svazcích obsahujících celou dodanou kapacitu, licence poskytne zadavatel.

  - Ověření výkonu bude prováděno pomocí iozone -t 24 -Mce -s1000g -r256k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 … file24. Kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje „Children see throughput for 24 initial writers” (pro zápis) a “Children see throughput for 24 readers” (pro čtení). Program iozone může využít všechny dodávané front-endy pomocí náhrady přepínače -F přepínačem -+m filename.

  - Požadavek na průchodnost musí být dosažitelný na identické dodané konfiguraci. Dodavatel připraví hardwarovou i softwarovou konfiguraci všech dodávaných částí úložiště tak, aby systém jako celek splnil akceptační testy. Zadavatel v akceptačních testech ověří deklarované výsledky měření na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace.

  - Testy dodané pro účely posouzení nabídky nemusejí být pořízeny na stejném hardware, který bude dodán, případně v dodávané konfiguraci. Dodavatel nicméně odpovídá za to, že případné skutečně naměřené hodnoty během možného provedení akceptačních testů na skutečně dodané konfiguraci nebudou horší, než jaké přikládá k nabídce. Nevadí, budou-li skutečně naměřené hodnoty lepší.

  - Pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone (http://www.iozone.org). Výstup programu iozone je nutné přiložit k nabídce.