Elektro:

Dodavatel svítidel vznesl dotaz:

Ve výkazu je uvedená šedá barva, v knize standardů vyobrazený šedá barva, ale s popisem že má být v barvě antracit. Svítidla má schválit AD. Nejspíš již jsou konkrétní vybraná, prosím zjistit konkrétní typ nebo kontakt.

Barvu svítidel prosím držte dle popisu v knize svítidel, pouze nouzová svítidla (označená N1 až N3) by měla být v barvě antracit.

MAR:

1, Elektroměr dodávaný profesí silnoproud má mít dle PD rozhraní M-bus. Dle metodiky MU má být vybaven komunikačním rozhraním BACnet MSTP nebo Modbus RTU. Požaduje MU dodávku elektroměru s rozhraním BACnet MSTP nebo Modbus RTU?

Elektroměr bude Modbus RTU,upraveno v topologii.

2, V profesi VZT je zahrnuta dodávka FM. Není v ní blíže specifikován požadavek metodiky MU 
na dodávku komunikačního rozhraní BACnet. Požaduje MU dodávku frekvenčních měničů s rozhraním BACnet MSTP?

Měniče jsou BACnet MSTP.

3, Dle metodiky MU má být UPS dodávaná profesí MaR monitorována. Požaduje MU doplnění vyprojektované UPS modulem SNMP určeným pro vzdálený monitoring? Ve výkaze výměr není zahrnut. Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu MaR.

Modul SNMP a převodník SNMP Bacnet byl doplněn do soupisu prací.

4, Dle PD vytápění mají být radiátory v prostoru menzy a zimní zahrady osazeny elektricky ovládanými hlavicemi. PD MaR tyto hlavice nezahrnuje. Požaduje MU osazení takto řízených hlavic? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu MaR. Celkem se jedná o 11ks.

Do soupisu prací UT doplněny termopohony. Jedná se o ovládání 0-10 a napájení 24V.

Současně s touto úpravou byl v soupisu prací opraven počet montáží armatur (pol. č.24) na správnou hodnotu 104 ks.

5, Pro zajištění bezpečného servisování VZT jednotek a čerpadel se k nim osazují servisní vypínače. V PD nejsou zahrnuty. Požaduje MU instalaci těchto vypínačů? Pokud ano, žádáme o doplnění do výkazu MaR. Celkem se jedná o 6ks.

Doplněno do soupisu prací.

6, Dle PD MAR má být provedeno připojení vodoměru, měřiče tepla a elektroměru k regulátoru MaR. Práce související s připojením, adresací a nastavením komunikací měřidel nejsou zahrnuty ve výkaze výměr. Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

7,   Dle PD MAR má být provedeno připojení dvou frekvenčních měničů k regulátoru MaR. Práce související s připojením, adresací a nastavením komunikace měničů nejsou zahrnuty ve výkaze výměr. Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

8, Dle PD MaR mají být řízeny a monitorovány splitové jednotky. Vytvoření datových bodů v regulátoru MaR není zahrnuto ve výkaze výměr – položka 88. Jedná se o cca 20 db pro jednu jednotku. PD řeší 5 jednotek. Pokud MU požaduje vytvoření datových bodů pro monitoring a řízení splitových jednotek, žádáme jejich doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

9, Dle PD MaR profese UT zjišťuje dodávku návarků pro jímková čidla teploty. Profese MaR dodávku jímek. Jímky nejsou zahrnuty ve výkaze výměr. Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

10, Dle TZ PD MAR mají být na prostupech kabelových tras provedeny protipožární ucpávky. PD vlastní prostupy (průrazy) a jejich ucpávky dále neřeší. Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

11, V technologii MAR je zahrnuta dodávka plechových kabelových žlabů včetně víka. Pro položku číslo 40. „KOLENO ŽLABU 62/50 PL“ chybí dodávka víka. Celkem 15ks. Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

12, Pro napojení periferií MaR na instalovanou kabeláž chybí ve výkaze výměr svorkovací krabice. Pro identifikaci kabelů popisovací štítky na kabely.  Žádáme o doplnění do výkazu výměr MaR.

Doplněno do soupisu prací.

13, Ve výkaze výměr PD MaR je nesoulad v množství některých dodávek a montáží položek. Žádáme o úpravu výměr. Jedná se o položky:

72. Montáž přístrojová krabice (RTD NA) – chybí montáž 2ks

83. Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny – chybí montáž 2ks

Doplněno do soupisu prací.