# Datové úložiště

# Popis zařízení a jeho využití

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění pole flash disků o celkové kapacitě alespoň 180 TB. Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware 
do stávajících rack skříní zadavatele, zapojení všech rozhraní, zapojení do elektrické sítě a spuštění hardware 
a ověření bezchybného chodu všech komponent.

Řadiče budou připojeny do stávajících switchů technologií Fibre Channel (FC) 16Gb. Připojení je plně redundantní. Každý řadič bude připojen do dvou nezávislých switchů. Pole bude použito jako rozšíření stávající úložné infrastruktury zadavatele, a bude sloužit k uložení experimentálních a dočasných pracovních dat pořizovaných v souvislostí s vědeckou činností výzkumné infrastruktury Centra Recetox.

Předmětem dodávky je nové, kompletní a zcela funkční technické řešení.

# Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Flash pole splňuje tyto podmínky: |
| A1. Flash polem se rozumí pole složené výhradně z flash disků. Pole neobsahuje žádný rotační disk. Všechny použité flash disky jsou stejného typu a velikosti, určené pro použití v serverech nebo RAID polích. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| A2. Celková čistá kapacita (součet velikostí blokových zařízení exportovaných z flash polí na server) je minimálně 180 TB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| A3. Pro použité flash disky požadujeme DWPD (drive writes per day) 1 po dobu pěti let. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A4. Disky jsou zabezpečeny technologií RAID 6 v konfiguraci 8+2 (nebo lepší, tj. 7+2) nebo pomocí ekvivalentní technologie se stejnou úrovní zabezpečení (počet paritních disků), např. distribuovaný RAID. RAID skupin může být v poli více, na front-endu mohou být softwarově spojeny do jediného blokového zařízení pomocí softwarového RAID 0 nebo spojeny za sebe. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| A5.A5. Všechny RAID 6 skupiny jsou nakonfigurovány stejně, skládají se ze stejných disků a jsou realizovány pomocí externího kontroleru. SW RAID nebo RAID realizovaný na HBA kartě na front-endu není přípustný. RAID je nakonfigurován tak, aby rebuild (rekonstrukce skupiny RAID po výměně vadného disku) neběžel déle než 48 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu). | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| A6. Pole obsahuje nejméně 2 hot-spare disky (náhradní disky použitelné okamžitě, bez nutnosti servisního zásahu na místě) stejného typu. Tyto disky nejsou počítány do požadované kapacity v bodě A2. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| A7. Všechny komponenty systému (zejména řadiče, zdroje napájení a ventilátory) jsou plně vzájemně redundantní. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A8. Write-back cache hardwarových RAID řadičů má kapacitu minimálně 16 GB , zabezpečena proti výpadku proudu nebo poruše jednoho z řadičů. V případě zabezpečení cache zrcadlením má kapacitu 16 GB cache paměti každý řadič. | (Dodavatel uvede ANO/NE , technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| A9. Disky a zdroje jsou typu hot-plug (vyměnitělné za plného provozu). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A10. Řadiče jsou připojeny do stávajících switchů technologií Fibre Channel (FC) 16 Gb. Připojení je plně redundantní, každý řadič je připojen do dvou nezávislých switchů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A11. Propojovací kabely FC jsou součástí dodávky. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| A12. Součástí dodávky je vzdálený management a monitoring, minimálně varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management je plně použitelný z Linuxu (např. webové rozhraní), není přípustné řešení vyžadující instalaci proprietárního software v jiném operačním systému. | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| A13. Zařízení jsou uchycena ve standardním 19" rámu. Montážní sady jsou v potřebném množství součástí dodávky. Doporučené provedení šroubů M6 Philips (PH). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| A14. Napájení všech komponent je přípustné pouze 230V~ do zásuvek CEE 7/5 (v rozvaděčích jsou k dispozici PDU lišty s těmito zásuvkami). | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| A15. Při montáži zařízení je proudění vzduchu v rozvaděči orientováno vodorovným podélným směrem, od předních dveří rozvaděče do teplé uličky. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Technické řešení musí při převzetí splňovat metodiku měření výkonu: |
| A16 Celková průchodnost pole je minimálně 3.000.000 kB/s při sekvenčním čtení a 3.000.000 kB/s při sekvenčním zápisu. Měřeno dle metodiky popsané v příloze č. 3 Předlohy návrhu smlouvy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.