## Krycí list
Výkaz výměr |  | D.1.4.3.2 |  | Vzduchotechnika | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | Brno - PrF MU - Výměna střešní části VZT pro kuchyň |  |  | Měrná jednotka
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, 611 77 Brno |  |  | Počet jednotek | 0
Investor |  |  |  |  | Náklady na m.j. | #VALUE!
|  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | Typ rozpočtu
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Jakub Diatel, Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Jakub Diatel, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P20P428
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Brno - PrF MU - Výměna střešní části VZT pro kuchyň |  |  | Výkaz výměr
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, 611 77 Brno |  |  | D.1.4.3.2
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
21. | Zařízení č. 21 - Stávající odvodní ventilátor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Zařízení č. 22 - Nový odtah kuchyně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Výkaz výměr
Akce : |  | Brno - PrF MU - Výměna střešní části VZT pro kuchyň | Výkaz výměr
|  | Právnické fakulty , Veveří 70, 611 77 Brno | D.1.4.3.2
Investor : |  | MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | 21. | Zařízení č. 21 - Stávající odvodní ventilátor
1 | 21.001 | Demontáž stávajícího odtahového ventilátoru JANKA RSH 500, rok výroby 1991; m = 223 kg; vč. pružných tlumících manžet vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní | 1 | 7 | 0.00147
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
2 | 21.051 | Demontáž tlumičů hluku 3 m vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
3 | 21.101 | Demontáž regulační klapky DN 500 vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
4 | 21.801 | Demontáž potrubí s izolací; 134 m2; vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
5 | 21.901 | Demontáž nebo zabezpečení všech nepotřebných roznášecích bodů tak, aby nedošlo ke vniknutí vlhkosti do stávající střešní konstrukce; vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
6 | 21.902 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT, vč. ekologické likvidace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Technický popis viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva.
| Celkem za | Zařízení č. 21 - Stávající odvodní ventilátor |  |  |  | 0
Díl: | 22. | Zařízení č. 22 - Nový odtah kuchyně
7 | 22.001 | Odvodní sestavná jednotka ve venkovním provedení, s odvodním ventilátorem, množství vzduchu V = 11780 m3/h. Externí tlaková ztráta 1180 Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1 | 7 | 0.00147
Technické parametry viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva - včetně příloh.
Odvodní jednotka bude dodána vč. stříšek, pružných manžet, frekvenčního měniče, ovládacího panelu k měniči a krytu el. svorek měniče
Vč. rozvaděče napájení a regulace/pro měnič a servopohonu ON/OFF
Zařízení bude napojeno na stávající systém MaR.
Všechny komponenty musí umožnit pozdější bezproblémové napojení do BMS a MaR
Napájení zajsití profese ELE.
Ovládání dle současného zapojení MaR.
Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii
8 | 22.001a | Provedení místní montáže jednotky pozice 22.001 techniky výrobce VZT jednotky. Z důvodu omezení transportních cest na střechu objektu se dodávka jednotky na stavbu předpokládá ve zcela rozloženém stavu a s místní montáží techniky výrobce jednotky. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
1 | 22.551 | Výfuková hlavice DN 630, RAL dle architekta. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
9 | 22.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 630 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
10 | 22.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 1 |  | 0 | vlastní
11 | 22.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 23 |  | 0 | vlastní
12 | 22.901 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm z minerální vlny s oplechováním do pozink. plechu. | m2 | 6 |  | 0 | vlastní
13 | 22.951 | Modulární podpůrný systém pro VZT jednotku a VZT potrubí sestávající se z ocelových profilů, L, T spojek a spojovacího materiálu. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
Povrchová úprava materiálu určena do exteriéru – odolnost 1000 h v solné komoře než vznikne 5% rzi.
Podpůrný systém včetně roznášecích nastavitelných nohou určených pro ploché a lehce nakloněné střechy
Nohy nastavitelné až o 7° pro vyrovnání sklonu střechy. Roznášecí nohy odolné vůči UV záření a chemickým vlivům.
S neklouzavou antivibrační podložkou – redukce zvuku podle normy EN ISO 10140-1 a EN ISO 10140-3. S volitelnými zátěžovými bloky pro zvýšení hmotnosti / stability.
14 | 22.952 | Betonový obrubník 1000x100x250 mm pro přitížení konstrukce pro zachování stability vůči klimatickým vlivům; pro exteriérové použití | kus | 8 |  | 0 | vlastní
Hmotnost 1ks obrubníku min. 56kg
15 | 22.991 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 22 - Nový odtah kuchyně | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
16 | 22.992 | Hzs zařízení č. 22 - Nový odtah kuchyně - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
17 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 2 |  | 0 | RTS | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 22 - Nový odtah kuchyně |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Ostatní položky
18 | 999.901 | Montážní materiál. | kg | 120 |  | 0 | vlastní
19 | 999.902 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 4m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
20 | 999.903 | Pojízdné lešení | hod | 8 |  | 0 | vlastní
21 | 999.904 | Ochrana střešní konstrukce v průběhu realizace např. textílie + dřevěné desky. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
22 | 999.905 | Stavební přípomoci | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
23 | 999.906 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaného systému VZT. | hod | 4 |  | 0 | vlastní
24 | 999.907 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
25 | 999.908 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
26 | 999.909 | Dodavatelská výrobní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
27 | 999.910 | Autorský dozor | hod | 5 |  | 0 | vlastní
28 | 999.911 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.