## Rozpočet
PřF - Přestavba m.č.1S12 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
v pavilonu A8 - UKB
SO II - 304 A8 - 15 TECHNICKÉ PLYNY
P.č. | Číslo standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Druh plynu: dusík (5.0)
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304L DN6, rozměr 8x1, včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a předpisů PO, rozměr DN15/0,5m | ks | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Dodávka a montáž konzole a příchytný materiál, maximální vzdálenost podpor 1 metr | ks | 25 | 0 | 0
4 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod, odplynění rozvodu | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m | 25 | 0 | 0
6 | 1.1 | Značení a barevné označení potrubí rozlišovací pruhy a štítky | m | 25 | 0 | 0
7 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 25 | 0 | 0
8 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
9 | 2.1 | Dodávka a montáž kulový kohout DN6, PN63 včetně šroubení, materiál shodný s materiálem potrubí | ks | 1 | 0 | 0
10 | 2.2 | Dodávka a montáž odběrný panel (40/10 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku, kontrolní manometr výstupního tlaku, materiál chromová mosaz, vstup/výstup - 1/4"NPT“ vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: helium (5.0)
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304L DN6, rozměr 8x1, včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a předpisů PO, rozměr DN15/0,5m | ks | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Dodávka a montáž konzole a příchytný materiál, maximální vzdálenost podpor 1 metr | ks | 25 | 0 | 0
4 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod, odplynění rozvodu | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m | 25 | 0 | 0
6 | 1.1 | Značení a barevné označení potrubí rozlišovací pruhy a štítky | m | 25 | 0 | 0
7 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 25 | 0 | 0
8 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
9 | 2.1 | Dodávka a montáž kulový kohout DN6, PN63 včetně šroubení, materiál shodný s materiálem potrubí | ks | 1 | 0 | 0
10 | 2.2 | Dodávka a montáž odběrný panel (40/10 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku, kontrolní manometr výstupního tlaku, materiál chromová mosaz, vstup/výstup - 1/4"NPT“ vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: stlačený vzduch (technický)
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová svařovaná tř. 17 AISI 304L DN6, rozměr 8x1, včetně tvarovek | m | 25 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí a předpisů PO, rozměr DN15/0,5m | ks | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Dodávka a montáž konzole a příchytný materiál, maximální vzdálenost podpor 1 metr | ks | 25 | 0 | 0
4 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod, odplynění rozvodu | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m | 25 | 0 | 0
6 | 1.1 | Značení a barevné označení potrubí rozlišovací pruhy a štítky | m | 25 | 0 | 0
7 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 25 | 0 | 0
8 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
9 | 2.1 | Dodávka a montáž kulový kohout DN6, PN63 včetně šroubení, materiál shodný s materiálem potrubí | ks | 1 | 0 | 0
10 | 2.2 | Dodávka a montáž odběrný panel (40/10 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku, kontrolní manometr výstupního tlaku, materiál chromová mosaz, vstup/výstup - 1/4"NPT“ vnitřní | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Ostatní
1 |  | Zkoušky potrubí, revize | HZS | 4 | 0 | 0
2 |  | Dopravné, přeprava materiálu | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Liberec, 09/2020 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil

## Sestava kompatibility
Sestava kompatibility pro CEI - 26-výkaz,rozpočet.xls
Spustit: 16.5.2011 14:28
Následující funkce sešitu nejsou podporovány nižšími verzemi aplikace Excel. V případě uložení sešitu v nižší verzi formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 6