## Výkaz výměr
PřF - Přestavba m.č.1S12 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
v pavilonu A8 - UKB
SO II - 304 A8 - 09 VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 400. | Zařízení č. 400 - Laboratoře _STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ
1 | 08.1S12.VZT. 1S12/400.201 | Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
2 | 08.1S12.VZT. 1S12/400.251 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 | 0 | 0
3 | 08.1S12.VZT. 1S12/400.401 | Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
4 | 08.1S12.VZT. 1S12/400.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 1.5 | 0 | 0
5 | 08.1S12.VZT. 1S12/400.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 1.5 | 0 | 0
6 | 08.0000.VZT. 1S12/400.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 | 0 | 0
7 | 08.0000.VZT. 1S12/400.901 | Tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem. D+M | m2 | 3.5 | 0 | 0
8 | 08.1S01.VZT. 1S12/400.902 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1.5 | 0 | 0
9 | 08.0000.VZT. 1S12/400.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 3 | 0 | 0
10 | 08.0000.VZT. 0000/400.991 | Hzs zařízení č. 400 - Laboratoře _STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 | 0 | 0
11 | 08.0000.VZT. 0000/400.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 400 - Laboratoře _STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 450.01. | Zařízení č. 450.01 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ
12 | 08.1S11.VZT. 1S11/450.01.201 | Přívodní anemostat pro průtok 360m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
13 | 08.1S11.VZT. 1S11/450.01.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 2.5 | 0 | 0
14 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 6.5 | 0 | 0
15 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 | 0 | 0
16 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 6 | 0 | 0
17 | 08.1S12.VZT. 0000/450.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 7.5 | 0 | 0
18 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 550x340 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 | 0 | 0
19 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.991 | Hzs zařízení č. 450.01 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 | 0 | 0
20 | 08.0000.VZT. 0000/450.01.991 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.07 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 450.01 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 450.02. | Zařízení č. 450.02 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ
21 | 08.1S11.VZT. 1S11/450.02.851 | Kovová záslepka VZT potrubí DN 125. D+M | kus | 1 | 0 | 0
22 | 08.0000.VZT. 0000/450.02.991 | Hzs zařízení č. 450.02 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 0.5 | 0 | 0
23 | 08.0000.VZT. 0000/450.02.991 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 450.02 - Šatny _ STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 421. | Zařízení č. 421 - Havarijní větrání _ NOVÉ VZT ZAŘÍZENÍ
24 | 08.1S08.VZT. 1S12/421.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=1140 m3/h, tlaková ztráta 290 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Technické parametry viz UKB-DSJ-D304-09-001-00_Technická zpráva - včetně příloh.
Napájení a ovládání zařízení zajistí profese MaR
Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu.
Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.
25 | 08.1S08.VZT. 1S12/421.101 | Regulační klapka DN 225, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
26 | 08.1S08.VZT. 1S12/421.151 | Regulační klapka DN 225, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
27 | 08.1S12.VZT. 1S12/421.201 | Přívodní anemostat pro průtok 1140m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Včetně čelní krycí mřížky z tahokovu 600x600. RAL dle arch.
28 | 08.1S12.VZT. 1S12/421.251 | Odvodní anemostat pro průtok 1140m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Včetně čelní krycí mřížky z tahokovu 600x600. RAL dle arch.
29 | 08.1S12.VZT. 1S12/421.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 4.5 | 0 | 0
30 | 08.0000.VZT. 1S12/421.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13.5 | 0 | 0
31 | 08.1S12.VZT. 1S12/421.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 | 0 | 0
32 | 08.1S08.VZT. 1S12/421.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 | 0 | 0
33 | 08.0000.VZT. 0000/421.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 2.5 | 0 | 0
34 | 08.0000.VZT. 1S12/421.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 225 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 | 0 | 0
35 | 08.0000.VZT. 0000/421.991 | Hzs zařízení č. 421 - Havarijní větrání _ NOVÉ VZT ZAŘÍZENÍ - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 | 0 | 0
36 | 08.0000.VZT. 0000/421.991 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 421 - Havarijní větrání _ NOVÉ VZT ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 800. | Zařízení č. 800 - Demontáže, přesun a zpětná montáž
37 | 800.901 | Demontáž, přesun a zpětná montáž stávající VZT jednotky – zař.č. 450.01 | hod | 32 | 0 | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení ÚT. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
38 | 800.902 | Demontáž, přesun a zpětná montáž stávajících tlumičů hluku VZT jednotky – zař.č. 450.01 | hod | 8 | 0 | 0
Tlumiče hluku budou demontovány, vyčištěny a následně použity k opětovné montáži.
Nové umístění – viz výkresová část PD.
39 | 800.903 | Demontáž stávajících distribučních elementů | hod | 8 | 0 | 0
Stávající přívodní anemostaty v místnosti 1S12 a odvodní ventil v místnosti 1S11 budou demontovány včetně ekologické likvidace.
40 | 800.904 | Demontáž stávajícího přefukového elementu | hod | 3 | 0 | 0
Stávající přefukový prvek (rozměr 800x200) z místnosti 1S12 do místnosti 1S11 bude demontován včetně ekologické likvidace.
41 | 800.905 | Demontáž stávajících ohebných hadic VZT | hod | 5 | 0 | 0
Stávající ohebné hadice pro připojení odstraněných distribučních elementů budou demontovány včetně ekologické likvidace.
42 | 800.906 | Demontáž stávajícího potrubí VZT | hod | 8 | 0 | 0
v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD, bude demotováno stávající VZT potrubí včetně ekologické likvidace.
43 | 800.907 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT | hod | 8 | 0 | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD. Demontáže včetně ekologické likvidace.
| Celkem za | Zařízení č. 800 - Demontáže, přesun a zpětná montáž |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky
44 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 130 | 0 | 0
45 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 24 | 0 | 0
46 | 999.903 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů CHL, viz UKB-DSJ-D304-09-001-00_Technická zpráva | hod | 24 | 0 | 0
47 | 999.904 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 6 | 0 | 0
48 | 999.905 | Předávací dokumentace | kus | 1 | 0 | 0
49 | 999.906 | Dodavatelská výrobní dokumentace | kus | 1 | 0 | 0
50 | 999.908 | Doprava (3% z celkového rozpočtu) | % | 3 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 999 - Ostatní položky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | Kč bez DPH
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.