## Výkaz výměr
PřF - Přestavba m.č.1S12 | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
v pavilonu A8 - UKB
SO II - 304 A8 - 07 CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 469. | Zařízení č. 469 - Chlazení laboratoře NMR
1 | 08.STR.CHL. 1S12/469.01 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 8,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,5kW. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Technické parametry viz UKB-DSJ-D304-07-001-00_Technická zpráva - včetně příloh.
SPLIT systém, chladivo R410a, napětí 230V / 50Hz.
Nominální chladící výkon skutečné jednotky byl navržen v závislosti na délce a převýšení Cu potrubí.
Ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky je dodávkou stavby.
Pro celoroční chlazení.
Zařízení bude vybaveno autonomní regulací s možností napojení na nadřazený systém MaR.
Profese MaR zajistí silové napájení a připojení Modbus RTU rozhraní do systému BMS (technologická síť BMS).
2 | 08.1S12.CHL. 1S12/469.02 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka Qch nominální = 8,0kW, včetně infraovladače. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,5kW. D+M | kus | 1 | 0 | 0
Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI.
3 | 08.1S12.CHL. 1S12/469.101 | Převodník Modbus RTU. | kus | 1 | 0 | 0
4 | 08.0000.CHL. 0000/469.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 | 0 | 0
5 | 08.STR.CHL. 0000/469.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 6 | 0 | 0
6 | 08.STR.CHL. 0000/469.702 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení Cu potrubí a kabeláže. | kus | 1 | 0 | 0
7 | 08.0000.CHL. 0000/469.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 46 | 0 | 0
8 | 08.0000.CHL. 0000/469.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 46 | 0 | 0
9 | 08.0000.CHL. 0000/469.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 46 | 0 | 0
10 | 08.0000.CHL. 0000/469.901 | Chladivo R410a k doplnění systému. D+M | kg | 1.1 | 0 | 0
11 | 08.0000.CHL. 0000/469.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 3 | 0 | 0
12 | 08.0000.CHL. 0000/469.991 | Hzs zařízení č. 469 - Chlazení laboratoře NMR - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 | 0 | 0
13 | 08.0000.CHL. 0000/469.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.15 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 469 - Chlazení laboratoře NMR |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky
14 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 35 | 0 | 0
15 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 8 | 0 | 0
16 | 999.903 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů CHL, viz UKB-DSJ-D304-07-001-00_Technická zpráva | hod | 12 | 0 | 0
17 | 999.904 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 2 | 0 | 0
18 | 999.905 | Předávací dokumentace | kus | 1 | 0 | 0
19 | 999.906 | Dodavatelská výrobní dokumentace | kus | 1 | 0 | 0
20 | 999.908 | Doprava (3% z celkového rozpočtu) | % | 3 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 999 - Ostatní položky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | Kč bez DPH
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.