## VZT
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  | Výrobce |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
AHU | 01 |  | Plastinační laboratoř - přívod vzduchu
01. | 01 |  | Přívodní vzduchotechnická jednotka opláštěná sestava: | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tl. manžeta 500x450mm
těsná klapka 500x450mm
kapsový filtr M5
ventilátor s EC motorem P=0,5kW, U=230V, Qv=1800m3/h, Pext=250Pa
SFPvi=679 W/m3*s
vodní ohřívač Qt=20,6kW, voda 70/50°C, dp=8,2kPa
regulační uzel s oběhovým čerpadlem, T3 ventilem se spojitým pohonem 24V
připojovací nerezové hadice 0,5m, uzavírací kulové kohouty
přímý výparník/kondenzátor, Qch=7,9kW*, tv=6°C, R410a
včetně kondenzátní vany se soupravou pro odvod kondenzátu
eliminátor kapek
tl. manžeta 500x450mm
podstavný rám 150mm
plášť: D2(M), L2®, T3(M), TB3(M), F9
01. | 02 |  | Kulisa tl. hluku v provedení s tlumicím plechem | ks | 3 |  |  | 0 | 0
100x250-1000
01. | 03 |  | Kulisa tl. hluku v provedení s tlumicím plechem | ks | 3 |  |  | 0 | 0
100x250-1500
01. | 10 |  | Čtyřhranný difuzor 400x400 s vertikálním kruhovým napojením, vý\fuk do 4 stran | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Qv=233/466m3/h, Lwa=48dBa, reg. kl. s děr. plechem, perforovaná čelní deska
01. | 11 |  | Talířový ventil přívodní, kovový se zděří | ks | 4 |  |  | 0 | 0
DN125
01. | 12 |  | Talířový ventil přívodní, kovový se zděří | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN160
01. | 40 |  | Variabilní regulátor průtoku se servopohonem 24V, 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
300x200, vmin/vmax=1100/1800m3/h
01. | 41 |  | Konstantní regulátor průtoku pro nízké rychlosti | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN125, Qv=150m3/h
01. | 42 |  | Konstantní regulátor průtoku pro nízké rychlosti | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN125, Qv=250m3/h
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  | Výrobce |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
01. | 30 |  | Požární klapka se servopohonem 230V* bez napětí zavřeno, koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
350x300mm
01. | 31 |  | Požární klapka se servopohonem 230V* bez napětí zavřeno, koncový spínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
250x300mm
AHU | 1A |  | Plastinační laboratoř - odvod vzduchu
1A. | 01 |  | Radiální potrubní ventilátor 500x250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
tl. manžeta 500x250mm (EX)
ventilátor s AC motorem P=0,55kW, U=230V, Qv=1400m3/h, Pext=207Pa
provedení EX
5-st napěťový regulátor otáček pro dálkové řízení z MAR
tl. manžeta 500x250mm (EX)
uzavírací klapka těsná 280x280 s hřídelkou (ATYP) (osazena mimo EX)
1A. | 02 |  | Kulisa tl. hluku v provedení s tlumicím plechem | ks | 6 |  |  | 0 | 0
100x250-2000
1A. | 03 |  | Výfukový kus šikmý se sítem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
280x280-280, 45°, S
1A. | 10 |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací R1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
400x500, R1
AHU | 2A |  | Plastinační laboratoř zázemí - odvod vzduchu
2A. | 01 |  | Radiální potrubní ventilátor DN160 s AC motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
P=0,096kW, U=230V, Qv=400m3/h, Pext=250Pa, vč. příslušenství:
tl. manžeta DN160 2x
uzavírací klapka DN160 s hřídelkou
2A. | 02 |  | Tlumič hluku kruhový ohebný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
DN160-1000
2A. | 03 |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná 200x200mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
s kruhovým napojením DN200
2A. | 10 |  | Talířový ventil odvodní, kovový se zděří | ks | 4 |  |  | 0 | 0
DN125
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  | Výrobce |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
2A. | 11 |  | Talířový ventil odvodní, kovový se zděří | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN160
2A. | 40 |  | Konstantní regulátor průtoku pro nízké rychlosti | ks | 1 |  |  | 0 | 0
DN160, Qv=400m3/h
AHU | 1B |  | Plastinační laboratoř - zdroj chladu pro AHU 1
1B. | 01 |  | Kondenzační jednotka s invertorem, U=230V, chladivo R410a | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Chladicí výkon Qch=5kW, topný výkon Qt=6kW, příslušenství:
komunikační modul pro řízení invertoru 230V signálem 230V
konzola pro nástěnnou montáž
1B. | 02 |  | CU potrubí s tepelnou izolací a náplní chladiva R410a | bm | 12 |  |  | 0 | 0
CU 6.35/12.7 Iz
AHU | 3 |  | Ovladovna - klimatizace
03. | 01 |  | Nástěnná jednotka, U=230V, chladivo R410a | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Chladicí výkon Qch=3,5kW, topný výkon Qt=4kW, vč.příslušenství:
kondenzátní čerpadlo s vaničkou pro kondenzát přiznaná montáž
infra ovladač
03. | 02 |  | Kondenzační jednotka s invertorem, U=230V, chladivo R410a | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Chladicí výkon Qch=3,5kW, topný výkon Qt=4kW, příslušenství:
režim chlazení pří mínusových teplotách
komunikační modul MODBUS s připojovací deskou
konzola pro nástěnnou montáž
03. | 03 |  | CU potrubí s tepelnou izolací a náplní chladiva R410a | bm | 19 |  |  | 0 | 0
CU 6.35/9.52 Iz
4. |  |  | Potrubí, izolace, montážní materiál
4. | 01 |  | Potrubí čtyřhranné SKI, tvarovky | m2 | 17 |  |  | 0 | 0
4. | 02 |  | Potrubí čtyřhranné SKI, rovné | m2 | 47 |  |  | 0 | 0
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  | Výrobce |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
4. | 03 |  | Akustická izolace 40mm+AL polep (m=80kg/m3) | m2 | 22 |  |  | 0 | 0
4. | 04 |  | Tepelná izolace 20mm+AL polep (m=40kg/m3) | ks | 23 |  |  | 0 | 0
4. | 05 |  | Požární izolace 40mm+AL polep na trny (m=50kg/m3) PO 45 min | ks | 19 |  |  | 0 | 0
Kruhové potrubí s břitovým těsněním
4. | 10 |  | Oblouk DN125, 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 11 |  | Oblouk DN125, 90° | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4. | 12 |  | Oblouk DN160, 45° | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4. | 13 |  | Oblouk DN160, 90° | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 14 |  | Nátrubek DN125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4. | 15 |  | Nátrubek DN200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4. | 16 |  | Spojka DN125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
4. | 17 |  | Spojka DN200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 18 |  | Přechod 160/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4. | 19 |  | Přechod 200/160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 20 |  | Odbočka pravoúhlá 125/125 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
4. | 21 |  | Odbočka pravoúhlá 160/160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | 22 |  | Potrubí rovné DN125 | m | 18 |  |  | 0 | 0
4. | 23 |  | Potrubí rovné DN160 | m | 6 |  |  | 0 | 0
4. | 24 |  | Potrubí rovné DN200 | m | 3 |  |  | 0 | 0
4. | 25 |  | Ohebná hadice DN125 tepelně izolovaná tl. izolace 25mm+AL | m | 3 |  |  | 0 | 0
4. | 26 |  | Ohebná hadice DN160 tepelně izolovaná tl. izolace 25mm+AL | m | 3 |  |  | 0 | 0
4. | 27 |  | Ohebná hadice DN200 tepelně izolovaná tl. izolace 25mm+AL | m | 3 |  |  | 0 | 0
4. | 30 |  | Montážní, těsnicí a spojovací materiál | kg | 100 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Požární ucpávky
5. | 40 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
450x400mm
5. | 41 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
350x400mm
5. | 42 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
380x380mm
5. | 43 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
500x300mm
Položka |  | Standard | Název | Jednotka | Počet | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celk. | Montáž celk.
|  | Výrobce |  | ks/m2/bm | - | Kč | Kč | Kč | Kč
5. | 44 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 3 |  |  | 0 | 0
DN225mm
5. | 45 |  | Požární ucpávka protipožární maltou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
DN100mm
6. |  |  | Demontáže
6. | 40 |  | Demontáž radiálního ventilátoru do průřezu 0,28m2 | ks | 2 |  |  |  | 0
6. | 41 |  | Demontáž čtyřhranného potrubí do průřezu 0,1m2 | ks | 33 |  |  |  | 0
6. | 42 |  | Demontáž anemostat do 0,2m2 | ks | 10 |  |  |  | 0
6. | 43 |  | Demontáž ventil do DN200 | ks | 3 |  |  |  | 0
6. | 44 |  | Demontáž tlumič hluku do průřezu 0,15m2 | ks | 3 |  |  |  | 0
7. |  |  | VRN
7. | 01 |  | Doprava horizontální | % | 5 |  |  |  | 0
7. | 02 |  | Doprava vertikální | % | 0.5 |  |  |  | 0
7. | 03 |  | Lešení | % | 0.5 |  |  |  | 0
7. | 04 |  | Zaregulování | h | 24 |  |  |  | 0
7. | 05 |  | Komplexní zkoušky | h | 24 |  |  |  | 0
7. | 06 |  | Zaškolení | h | 12 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0