## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 09 VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 5. | Zařízení č. 5 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře levá část
1 | 35.2S094.VZT. 0000/5.01.002 | Chladič vodní - 6-řadý Qch = 41,6kW, pro stávající VZT jednotku 35.2S094.VZT.0000/5.01. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Před objednáním výměníku ověřit strany a připojení média.
2 | 35.2S094.VZT. 0000/5.01.003 | Dohřívač teplovodní 1-řadý Qdoh = 17,4kW, pro stávající VZT jednotku 35.2S094.VZT.0000/5.01. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Před objednáním výměníku ověřit strany a připojení média.
3 | 35.2S094.VZT. 0000/5.01.004 | Filtr F9 ( ISO ePM 1 - 80% ) délky 300mm, pro stávající VZT jednotku 35.2S094.VZT.0000/5.01. D+M | kus | 1 |  | 0
4 | 5.01.101 | Regulační klapka DN 80, ovl. ruční. D+M | kus | 3 |  | 0
5 | 5.01.102 | Zpětná klapka DN 80. D+M | kus | 3 |  | 0
6 | 5.01.103 | Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
7 | 5.01.104 | Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
8 | 35.1S122.VZT. 1S121a/5.1001a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
9 | 35.1S122.VZT. 1S121a/ 5.1001a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
10 | 35.1S121a.VZT. 1S121a/5.1001b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
11 | 35.1S121a.VZT. 1S121a/ 5.1001b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
12 | 35.1S121b.VZT. 1S121b/5.1002a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
13 | 35.1S121b.VZT. 1S121b/ 5.1002a1 | Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,4 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
14 | 35.1S121b.VZT. 1S121b/5.1002b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
15 | 35.1S121b.VZT. 1S121b/ 5.1002b1 | Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 32,4 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
16 | 35.1S042.VZT. 1S124/5.1003a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
17 | 35.1S042.VZT. 1S124/5.1003a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
18 | 35.1S124.VZT. 1S124/5.1003b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
19 | 35.1S124.VZT. 1S124/5.1003b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
20 | 35.1S042.VZT. 1S124/5.1004 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
21 | 35.1S103.VZT. 1S119a/5.1005a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
22 | 35.1S103.VZT. 1S119a/ 5.1005a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
23 | 35.1S119a.VZT. 1S119a/5.1005b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
24 | 35.1S119a.VZT. 1S119a/ 5.1005b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
25 | 35.1S042.VZT. 1S104/5.1006 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
26 | 35.1S042.VZT. 1S104/5.1006a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
27 | 35.1S123.VZT. 1S103/5.1007a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
28 | 35.1S123.VZT. 1S103/5.1007a1 | Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
29 | 35.1S119a.VZT. 1S103/5.1007b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 125mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
30 | 35.1S119a.VZT. 1S103/5.1007b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
31 | 35.1S123.VZT. 1S123/5.1008a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
32 | 35.1S123.VZT. 1S123/5.1008a1 | Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 31,1 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
33 | 35.1S123.VZT. 1S123/5.1008b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
34 | 35.1S123.VZT. 1S123/5.1008b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
35 | 35.1S122.VZT. 1S122/5.1009 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
36 | 35.1S122.VZT. 1S122/5.1009a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
37 | 35.1S123.VZT. 1S122/5.1010 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
38 | 35.1S123.VZT. 1S122/5.1010a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
39 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1011 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
40 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1011a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
41 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1012 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 125mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
42 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1012a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
43 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1013 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
44 | 35.1S121.VZT. 1S121/5.1013a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
45 | 35.1S122.VZT. 1S119b/5.1014 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 80mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
46 | 35.1S103.VZT. 1S121c/5.1015a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
47 | 35.1S103.VZT. 1S121c/ 5.1015a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
48 | 35.1S119d.VZT. 1S121c/5.1015b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
49 | 35.1S119d.VZT. 1S121c/ 5.1015b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
50 | 35.1S103.VZT. 1S119c/5.1016a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
51 | 35.1S103.VZT. 1S119c/ 5.1016a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
52 | 35.1S119a.VZT. 1S119c/5.1016b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
53 | 35.1S119a.VZT. 1S119c/ 5.1016b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
54 | 35.1S103.VZT. 1S119d/5.1017a | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
55 | 35.1S103.VZT. 1S119d/ 5.1017a1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
56 | 35.1S119d.VZT. 1S119d/5.1017b | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 100mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
57 | 35.1S119d.VZT. 1S119d/ 5.1017b1 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
58 | 35.1S122.VZT. 1S119/5.1018 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
59 | 35.1S122.VZT. 1S119/5.1018a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
60 | 35.1S122.VZT. 1S118/5.1019 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
61 | 35.1S122.VZT. 1S118/5.1019a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 100mm, délka 500mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
62 | 5.201 | Přívodní anemostat pro průtok 300m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. RAL dle arch.
63 | 5.202 | Přívodní anemostat pro průtok až 900m3/h, včetně připojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.315mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně lamelové čelní desky 600x600 - 4-stranná (přímá). RAL dle arch.
64 | 5.203 | Přívodní anemostat pro průtok až 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
65 | 5.204 | Přívodní anemostat pro průtok až 1200m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.315mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně čelní krycí mříže 600x600. RAL dle arch.
66 | 5.205 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
67 | 5.206 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
68 | 5.207 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
69 | 5.208 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
70 | 5.209 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
71 | 5.210 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 525x200 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 5 |  | 0
72 | 5.211 | Přívodní výustka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 1025x85 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
73 | 5.212 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
74 | 5.213 | Přívodní vyústka komfortní 1řadá vel. 425x100 plastová. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
75 | 5.214 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
76 | 5.251 | Odvodní anemostat pro průtok až 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
77 | 5.252 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x100 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
78 | 5.253 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x100 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
79 | 5.254 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
80 | 5.255 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
81 | 5.256 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x200 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
82 | 5.257 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
83 | 5.258 | Odvodní výustka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 625x85 z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
84 | 5.259 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
85 | 5.260 | Demontáž, vyčištění a zpětná montáž 2ks stávajících odvodních talířových ventilů DN 160 v místnosti č. 1S104. | hod | 2 |  | 0
86 | 5.261 | Odvodní anemostat pro průtok až 715m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.250mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
87 | 5.262 | Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 200x200 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
88 | 5.263 | Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
89 | 5.271 | Plastová záslepka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
90 | 5.272 | Kovová záslepka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
91 | 35.1S119d.VZT. 1S119d/5.1017b | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
92 | 35.1S121b.VZT. 0000/5.402 | Lamelová požární klapka s atestem 200x300, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost LPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování LPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí LPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření LPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním LPK ověřit strany a připojení médii
93 | 35.1S124.VZT. 0000/5.403 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
94 | 35.1S121b.VZT. 0000/5.404 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 280x160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
95 | 35.1S119.VZT. 0000/5.405 | Požární klapka kruhová s atestem DN 160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
96 | 5.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 80. D+M | m | 1.5 |  | 0
97 | 5.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100. D+M | m | 3 |  | 0
98 | 5.603 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 14.5 |  | 0
99 | 5.604 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 8.5 |  | 0
100 | 5.605 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M | m | 1.5 |  | 0
101 | 5.651 | Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5dB. D+M | kus | 6 |  | 0
102 | 5.652 | Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7dB. D+M | kus | 5 |  | 0
103 | 5.653 | Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,3dB. D+M | kus | 2 |  | 0
104 | 5.654 | Ohebný tlumič hluku DN 315mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB. D+M | kus | 1 |  | 0
105 | 5.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 10.5 |  | 0
106 | 5.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 12.5 |  | 0
107 | 5.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 11.5 |  | 0
108 | 5.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3 |  | 0
109 | 5.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 |  | 0
110 | 5.706 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 28.5 |  | 0
111 | 5.707 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 26 |  | 0
112 | 5.708 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 16 |  | 0
113 | 5.709 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2.5 |  | 0
114 | 5.710 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
115 | 5.711 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
116 | 5.712 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
117 | 5.801 | Potrubí čtyřhranné plastové rovné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 5 |  | 0
118 | 5.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 68.5 |  | 0
119 | 5.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 21 |  | 0
120 | 5.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 40.5 |  | 0
121 | 5.805 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 12 |  | 0
122 | 5.806 | Oplechování přiznané požární izolace v místnosti č. 1S119. RAL dle arch. D+M | m2 | 1 |  | 0
123 | 5.901 | Kaučuková tepelná izolace přívodu vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 115 |  | 0
124 | 5.902 | Protihluková izolace, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 1.5 |  | 0
125 | 5.903 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 2.5 |  | 0
126 | 5.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 100 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
127 | 5.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 8 |  | 0
128 | 5.953 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
129 | 5.954 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 225 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
130 | 5.955 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 250x80 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
131 | 5.956 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 525x200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 3 |  | 0
132 | 5.981 | Demontáž stávajícího vodního chladiče 3-řadého umístěného ve VZT jednotce 35.2S094.VZT.0000/5.01. včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
133 | 5.982 | Demontáž stávajícího filtru s délkou kapes 600mm umístěného ve VZT jednotce 35.2S094.VZT.0000/5.01. včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
134 | 5.983 | Demontáž stávajících regulátorů průtoku, se stávajícím označením: 35.1S119.VZT.0000/5.38, 35.1S119.VZT.1S119/5.30a, 35.1S119.VZT.1S119/5.30b, 35.1S119.VZT.1S119/5.30c, 2x 35.1S119.VZT.1S119/5.35a, 35.1S121.VZT.1S121/5.35b, 35.1S121.VZT.1S121/5.35c, 35.1S121.VZT.1S121/5.35d, 35.1S119.VZT.1S119/5.30a, 35.1S121.VZT.1S121/5.35a, 35.1S121.VZT.1S121/5.30b, 35.1S121.VZT.1S121/5.30a, 35.1S121.VZT.1S121/5.30a, 2x 35.1S124.VZT.0000/5.33, 35.1S118.VZT.1S118/5.35a, 35.1S118.VZT.1S118/5.35b, 35.1S103.VZT.0000/5.30, 35.1S103a.VZT.S103a/5.30, 35.1S124.VZT.1S124/5.32, 35.1S124.VZT.1S124/5.30, 35.1S124.VZT.1S103/5.30, 35.1S124.VZT.1S124/5.35, 35.1S042.VZT.1S042/5.30, 35.1S103a.VZT.S103a/5.34, včetně ekologické likvidace. | hod | 26 |  | 0
Zařízení,která jsou napájena a ovládána, budou před demontáží odpojena od el. napájení a od napojení MaR,. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Před ekologickou likvidací budou regulátory průtoku nabídnuty investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
135 | 5.984 | Demontáž stávajících protipožárních klapek, se stávajícím označením: 35.1S124.VZT.0000/5.03, 35.1S124.VZT.0000/5.05, 35.1S119.VZT.0000/5.06, 35.1S119.VZT.0000/5.07, včetně ekologické likvidace. | hod | 12 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR,. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Před ekologickou likvidací budou protipožární klapky nabídnuty investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
136 | 5.985 | Demontáž stávajících distribučních elementů napojené na potrubí zař. č. 5.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 30 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
137 | 5.986 | Demontáž stávajících ohebných hadic VZT včetně ekologické likvidace. | hod | 25 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
138 | 5.987 | Demontáž stávajícího potrubí VZT vč. izolací, včetně ekologické likvidace. | hod | 45 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
139 | 5.988 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 30 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
140 | 5.991 | Hzs zařízení č. 5 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře levá část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 22 |  | 0
141 | 5.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře levá část |  |  |  | 0
Díl: | 5B.01 | Zařízení č. 5B.01 - DEMONTÁŽ - Větrání 1.PP - laboratoř 1S118
142 | 5B.01.981 | Demontáž VZT jednotky - přívod RM 06/09 se stávajícím označením: 35.1S105.VZT.1S118/5B.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 12 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR, ÚT, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
143 | 5B.01.982 | Demontáž stávajících tlumičů hluku k zařízení 5B.01, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
144 | 5B.01.983 | Demontáž stávající regulační klapka, se stávajícím označením: 35.1S118.VZT.1S118/5B.05 včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR). Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Před ekologickou likvidací bude regulační klapka nabídnuta investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
145 | 5B.01.984 | Demontáž stávajícího regulátoru průtoku, se stávajícím označením: 35.1S118.VZT.1S118/5B.20 včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude regulátor průtoku nabídnut investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
146 | 5B.01.985 | Demontáž stávajících protipožárních klapek, se stávajícím označením: 35.1S103.VZT.1S118/5B.03, 35.1S103.VZT.1S118/5B.04, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR,. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Před ekologickou likvidací budou protipožární klapky nabídnuty investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
147 | 5B.01.986 | Demontáž přívodních anemostatů napojené na potrubí zař. č. 5B.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
148 | 5B.01.987 | Demontáž perforované kazety v místosti č. 1S118 včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
149 | 5B.01.988 | Demontáž stávajících ohebných hadic VZT včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
150 | 5B.01.989 | Demontáž stávajícího potrubí VZT vč. izolací, včetně ekologické likvidace. | hod | 12 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
151 | 5B.01.9810 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 9 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
| Celkem za | Zařízení č. 5B.01 - DEMONTÁŽ - Větrání 1.PP - laboratoř 1S118 |  |  |  | 0
Díl: | 5B.02 | Zařízení č. 5B.02 - DEMONTÁŽ - Chlazení 1.PP - laboratoř 1S118
152 | 5B.02.981 | Demontáž venkovní kondenzační chladící jednotky PUHZ-RP250YKA se stávajícím označením: 35.STR.VZT.1S118/5B.02, která je umístěna na střeše pavilonu A26. | hod | 8 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
153 | 5B.02.982 | Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace. | hod | 16 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP a navazující trasy na střechu objektu pavilonu A26, viz výkresová část PD.
154 | 5B.02.983 | Odsátí stávajícího chladiva R410a, včetně ekologické likvidace. | hod | 8 |  | 0
155 | 5B.02.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 10 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5B.02 - DEMONTÁŽ - Chlazení 1.PP - laboratoř 1S118 |  |  |  | 0
Díl: | 5C. | Zařízení č. 5C - Adsorpční zařízení
156 | 35.2S103.VZT. 0000/5C.001 | Adsorbční odvlhčovač s elektrickým regeneračním ohřívačem, plynulá regulace odvlhčovacího výkonu od externího signálu 0-10V, včetně frekvenčního měniče na procesním ventilátoru, vč. čidla měrné vlhkosti a připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Procesní vzduch V=350 m3/h, externí tlak 400 Pa
Regenerační vzduch V=180 m3/h, externí tlak 250 Pa
Zařízení musí odvlhčit přiváděný procesní vzduch z 22°C, RH 69% na max. měrnou vlhkost přiváděného vzduchu xp = 3,6 g/kgs.v.
El. připojení 3x400 V/50Hz Příkon 6,0 kW, jištění 16 A
157 | 35.2S103.VZT. 0000/5C.002 | Vodní potrubní chladič 3-řadý Qch = 3,18kW pro průtok vzduchu 350 m3/h. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Včetně: Připojení pro přechod 660x360 + 20mm rámeček = 2ks Sifon, 40mm, spodní = 1ks
Před objednáním výměníku ověřit strany a připojení média.
158 | 5C.051 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 7,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod procesního vzduchu
159 | 5C.052 | Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod regeneračního vzduchu
160 | 5C.053 | Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 1200mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 14,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod regeneračního vzduchu
161 | 5C.054 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 7,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod suchý vzduch
162 | 5C.055 | Tlumič hluku kruhový DN 160mm, délka 900mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod suchý vzduch
163 | 5C.056 | Tlumič hluku kruhový DN 125mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | výfuk regeneračního vzduchu
164 | 5C.101 | Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 3 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
165 | 5C.102 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0
166 | 5C.151 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0
167 | 5C.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100. D+M | m | 1.5 |  | 0
Pro napojení stávajícího talířového ventilu v místnosti č. 2S103
168 | 5C.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 1.5 |  | 0
Pro napojení stávajícího talířového ventilu v místnosti č. 1S128
169 | 5C.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 80mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4.5 |  | 0 | přívod suchý vzduch
170 | 5C.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 9 |  | 0 | přívod suchý vzduch
171 | 5C.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 35 |  | 0 | přívod suchý vzduch
172 | 5C.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0 | přívod suchý vzduch
173 | 5C.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, vodotěsné, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 |  | 0 | výfuk regeneračního vzduchu
174 | 5C.706 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, vodotěsné, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1.5 |  | 0 | výfuk regeneračního vzduchu
175 | 5C.707 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 7 |  | 0 | přívod regeneračního vzduchu
176 | 5C.708 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4.5 |  | 0 | přívod procesního vzduchu
177 | 5C.709 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0 | přívod regeneračního vzduchu
178 | 5C.710 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0 | přívod procesního vzduchu
179 | 5C.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 11 |  | 0 | přívod suchý vzduch
180 | 5C.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 4 |  | 0 | přívod suchý vzduch
181 | 5C.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, vodotěsné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 3 |  | 0 | výfuk regeneračního vzduchu
182 | 5C.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, vodotěsné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1.5 |  | 0 | výfuk regeneračního vzduchu
183 | 5C.805 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 10 |  | 0 | přívod procesního a regeneračního vzduchu
184 | 5C.806 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3.5 |  | 0 | přívod procesního a regeneračního vzduchu
185 | 5C.901 | Kaučuková tepelná izolace pro přívod a výfuk vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 69 |  | 0
186 | 5C.902 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 8 |  | 0
187 | 5C.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
188 | 5C.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 80x160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
189 | 5C.953 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 125x160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
190 | 5C.954 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 160x200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
191 | 5C.981 | Demontáž, vyčištění a zpětná montáž stávajícího odvodního talířového ventilu DN 100 v místnosti č. 2S103. | hod | 1.5 |  | 0
192 | 5C.982 | Demontáž, vyčištění a zpětná montáž stávajícího odvodního talířového ventilu DN 160 v místnosti č. 1S128. | hod | 1.5 |  | 0
193 | 5C.983 | Demontáž stávajících ohebných hadic VZT sloužící pro připojení stávajících talířových ventilů, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
194 | 5C.991 | Hzs zařízení č. 5C - Adsorpční zařízení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 12 |  | 0
195 | 5C.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5C - Adsorpční zařízení |  |  |  | 0
Díl: | 7. | Zařízení č. 7 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - Mikroskopy
196 | 35.1S106.VZT. 0000/7.01.002 | Chladič vodní - 6-řadý Qch = 8,1kW, pro stávající VZT jednotku 35.1S106.VZT.0000/7.01. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Před objednáním výměníku ověřit strany a připojení média.
197 | 35.1S106.VZT. 0000/7.01.003 | Dohřívač teplovodní 1-řadý Qdoh = 3,5kW, pro stávající VZT jednotku 35.1S106.VZT.0000/7.01. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Před objednáním výměníku ověřit strany a připojení média.
198 | 35.1S106.VZT. 0000/7.01.004 | Filtr F9 ( ISO ePM 1 - 80% ) délky 300mm, pro stávající VZT jednotku 35.1S106.VZT.0000/7.01. D+M | kus | 1 |  | 0
199 | 7.102 | Uzavírací klapka těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
200 | 35.1S106.VZT. 1S103a/7.101 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
201 | 35.1S106.VZT. 1S103a/7.101a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 160mm, délka 1000mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
202 | 35.1S103a.VZT. 1S103a/7.102 | Regulátor proměného průtoku vzduchu DN 160mm, včetně servopohonu 24V, rozhraní Modbus RTU. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
udržovaná veličina - průtok vzduchu
203 | 35.1S103a.VZT. 1S103a/7.102a | Ohebný tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7 dB. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
204 | 35.1S103a.VZT. 1S105/7.103 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 100mm. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.5.
205 | 7.201 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění a zpětná montáž přívodního anemostatu, včetně čelní desky připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo pr.250mm. Stávající označení: 5.15. | hod | 3 |  | 0
206 | 7.202 | Přívodní vyústka komfortní 1řadá vel. 425x100 plastová. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
207 | 7.251 | Odvodní anemostat pro průtok 500m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch.
208 | 7.252 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
209 | 7.253 | Odvodní výustka komfortní 1řadá vel. 300x150 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
210 | 7.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 2.5 |  | 0
211 | 7.651 | Ohebný tlumič hluku DN 160mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 30,5dB. D+M | kus | 2 |  | 0
212 | 7.652 | Ohebný tlumič hluku DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 28,7dB. D+M | kus | 1 |  | 0
213 | 7.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4 |  | 0
214 | 7.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
215 | 7.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1.5 |  | 0
216 | 7.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4.5 |  | 0
217 | 7.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
218 | 7.801 | Potrubí čtyřhranné plastové rovné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 0.5 |  | 0
219 | 7.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 8.5 |  | 0
220 | 7.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3.5 |  | 0
221 | 7.901 | Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 1.5 |  | 0
222 | 7.902 | Protihluková izolace, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 0.5 |  | 0
223 | 7.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 100 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
224 | 7.981 | Demontáž stávajícího vodního chladiče 4-řadého umístěného ve VZT jednotce 35.1S106.VZT.0000/7.01. včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
225 | 7.982 | Demontáž stávajícího filtru s délkou kapes 600mm umístěného ve VZT jednotce 35.1S106.VZT.0000/7.01. včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
226 | 7.991 | Hzs zařízení č. 7 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - Mikroskopy - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 8 |  | 0
227 | 7.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 7 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - Mikroskopy |  |  |  | 0
Díl: | 35.01 | Zařízení č. 35.01 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 1S118
228 | 35.01.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
229 | 35.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3 |  | 0
230 | 35.01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 6.5 |  | 0
231 | 35.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 6 |  | 0
232 | 35.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3 |  | 0
233 | 35.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1 |  | 0
234 | 35.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
235 | 35.01.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 250x100 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
236 | 35.01.981 | Demontáž stávajícího potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
237 | 35.01.982 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
238 | 35.01.991 | Hzs zařízení č. 35.01 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 1S118 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
239 | 35.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 35.01 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 1S118 |  |  |  | 0
Díl: | 36.01 | Zařízení č. 36.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarijní větrání
240 | 35.1S124.VZT. 1S124/36.01 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž ventilátoru se stávajícím označením: 35.1S113.VZT.1S124/36.01 Množství vzduchu V=1700 m3/h, tlaková ztráta 400 Pa, připojení 500x300, včetně připojujících manžet. | hod | 8 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
241 | 35.1S124.VZT. 1S124/36.01.151 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž uzavírací klapky se servopohonem. | hod | 2 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
242 | 36.01.251 | Krycí mřížka čtyřhranná 500x300 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
243 | 35.1S124.VZT. 0000/36.01.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x280, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
244 | 36.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 25 |  | 0
245 | 36.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 9 |  | 0
246 | 36.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 10 |  | 0
247 | 36.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 315x280 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
248 | 36.01.981 | Demontáž stávajících protipožárních klapek, se stávajícím označením: 35.1S124.VZT.0000/36.05 35.1S119.VZT.0000/36.05 včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR,. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
249 | 36.01.982 | Demontáž odvodního elementu v místnosti č. 1S124 včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
250 | 36.01.983 | Demontáž stávajícího potrubí VZT vč. izolací, včetně ekologické likvidace. | hod | 9 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
251 | 36.01.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 7 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
252 | 36.01.991 | Hzs zařízení č. 36.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarijní větrání - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 8 |  | 0
253 | 36.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 36.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarijní větrání |  |  |  | 0
Díl: | 52.01 | Zařízení č. 52.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od zákrytu
254 | 52.01.151 | Uzavírací klapka DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
255 | 52.01.251 | Nerezový zákryt DxŠxV = 625x675x450 mm. Horní připojení DN 160mm. D+M | kus | 1 |  | 0
256 | 52.01.252 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
257 | 52.01.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 1.5 |  | 0
258 | 52.01.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 16 |  | 0
259 | 52.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 5 |  | 0
260 | 52.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3 |  | 0
261 | 52.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 0.5 |  | 0
262 | 52.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
263 | 52.01.981 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
264 | 52.01.982 | Demontáž stávající požární manžety VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
265 | 52.01.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
266 | 52.01.991 | Hzs zařízení č. 52.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od zákrytu - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 8 |  | 0
267 | 52.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 52.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od zákrytu |  |  |  | 0
Díl: | 53.01a | Zařízení č. 53.01a - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří
268 | 53.01a.601 | Plastová chemicky odolná ohebná hadice DN 225, odolná odtahovaným latkám z digestoře. D+M | m | 1.5 |  | 0
269 | 53.01a.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 225mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 25 |  | 0
270 | 53.01a.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 225 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
271 | 53.01a.981 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
272 | 53.01a.982 | Demontáž stávajících požárních manžet VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
273 | 53.01a.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
274 | 53.01a.991 | Hzs zařízení č. 53.01a - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
275 | 53.01a.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 53.01a - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří |  |  |  | 0
Díl: | 53.01b | Zařízení č. 53.01b - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří
276 | 53.01b.601 | Plastová chemicky odolná ohebná hadice DN 225, odolná odtahovaným latkám z digestoře. D+M | m | 1.5 |  | 0
277 | 53.01b.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 225mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 |  | 0
278 | 53.01b.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 225 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
279 | 53.01b.981 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
280 | 53.01b.982 | Demontáž stávajících požárních manžet VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
281 | 53.01b.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
282 | 53.01b.991 | Hzs zařízení č. 53.01b - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 5 |  | 0
283 | 53.01b.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.07 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 53.01b - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří |  |  |  | 0
Díl: | 54.01a | Zařízení č. 54.01a - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800
284 | 54.01a.981 | Demontáž odvodního plastového ventilátoru P404 vč. připojujících manžet, se stávajícím označením: 35.2S094.VZT.1S118/54.01a včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
285 | 54.01a.982 | Demontáž stávající zpětné klapky, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
286 | 54.01a.983 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 15 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP a 1.PP, viz výkresová část PD.
287 | 54.01a.984 | Demontáž stávajících požárních manžet VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP a 1.PP, viz výkresová část PD.
288 | 54.01a.985 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 11 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
| Celkem za | Zařízení č. 54.01a - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800 |  |  |  | 0
Díl: | 54.01b | Zařízení č. 54.01b - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800
289 | 54.01b.981 | Demontáž odvodního plastového ventilátoru P404 vč. připojujících manžet, se stávajícím označením: 35.2S094.VZT.1S118/54.01b včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
290 | 54.01b.982 | Demontáž stávající zpětné klapky, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
291 | 54.01b.983 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 21 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP a 1.PP, viz výkresová část PD.
292 | 54.01b.984 | Demontáž stávajících požárních manžet VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP a 1.PP, viz výkresová část PD.
293 | 54.01b.985 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 16 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
| Celkem za | Zařízení č. 54.01b - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800 |  |  |  | 0
Díl: | 56.01a | Zařízení č. 56.01a - Odtah skříní pod digestoří a skříní na chemikálie
294 | 35.2S094.VZT. 0000/56.01a | Radiální plastový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami osazené přímo na hřídeli elektromotoru. Nevýbušné (EXE) provedení pro odtah výbušné vzdušniny. Množství vzduchu V=190 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Součást dodávky: Skříň, oběžné kolo, elektromotor, kovová stolička s epoxidovým nátěrem, připojující manžety.
Upozornění: Elektromotor nutno jistit tepelnou ochranou
295 | 56.01a.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
296 | 56.01a.151 | Regulační klapka plastová DN 75, ovl. ruční, chemicky odolná odtahovaným látkám. D+M | kus | 4 |  | 0
297 | 56.01a.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 75mm, chemicky odolné odtahovaným látkám, elektricky vodivé, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 53 |  | 0
298 | 56.01a.702 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 100mm, chemicky odolné odtahovaným látkám, elektricky vodivé, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 12 |  | 0
299 | 56.01a.703 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 125mm, chemicky odolné odtahovaným látkám, elektricky vodivé, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 25 |  | 0
300 | 56.01a.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 75 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 8 |  | 0
301 | 56.01a.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 100 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
302 | 56.01.981 | Demontáž odvodního plastového ventilátoru vč. připojujících manžet, se stávajícím označením: 35.2S094.VZT.0000/56.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
303 | 56.01.982 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 8 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP a 2.PP, viz výkresová část PD.
304 | 56.01.983 | Demontáž stávajících regulačních prvků, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
305 | 56.01.984 | Demontáž stávajících požárních manžet VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP a 2.PP, viz výkresová část PD.
306 | 56.01.985 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP a 2.PP, viz výkresová část PD.
307 | 56.01a.991 | Hzs zařízení č. 56.01a - Odtah skříní pod digestoří a skříní na chemikálie. - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 8 |  | 0
308 | 56.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 56.01a - Odtah skříní pod digestoří a skříní na chemikálie |  |  |  | 0
Díl: | 42.01a | Zařízení č. 42.01a - Odtah skříně tlak. lahví EX
309 | 35.2S094.VZT. 1S121/42.01a | Radiální plastový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami osazené přímo na hřídeli elektromotoru. Nevýbušné (EXE) provedení pro odtah výbušné vzdušniny. Množství vzduchu V=35 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Součást dodávky: Skříň, oběžné kolo, elektromotor, kovová stolička s epoxidovým nátěrem, připojující manžety.
Upozornění: Elektromotor nutno jistit tepelnou ochranou
310 | 42.01a.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
311 | 42.01a.551 | Výfuková krycí mřížka kruhová DN 65 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
312 | 42.01a.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, elektricky vodivé, tvarovky 30% - průměru 63mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 47 |  | 0
313 | 42.01a.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, elektricky vodivé, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
314 | 42.01a.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1 |  | 0
315 | 42.01a.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 63 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
316 | 42.01a.991 | Hzs zařízení č. 42.01a - Odtah skříně tlak. lahví EX - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
317 | 42.01a.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 42.01a - Odtah skříně tlak. lahví EX |  |  |  | 0
Díl: | 42.01b | Zařízení č. 42.01b - Odtah skříně tlak. lahví EX
318 | 35.2S094.VZT. 1S121/42.01b | Radiální plastový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami osazené přímo na hřídeli elektromotoru. Nevýbušné (EXE) provedení pro odtah výbušné vzdušniny. Množství vzduchu V=35 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Součást dodávky: Skříň, oběžné kolo, elektromotor, kovová stolička s epoxidovým nátěrem, připojující manžety.
Upozornění: Elektromotor nutno jistit tepelnou ochranou
319 | 42.01b.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
320 | 42.01b.551 | Výfuková krycí mřížka kruhová DN 65 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
321 | 42.01b.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, elektricky vodivé, tvarovky 30% - průměru 63mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 46 |  | 0
322 | 42.01b.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, elektricky vodivé, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
323 | 42.01b.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1 |  | 0
324 | 42.01b.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 63 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
325 | 42.01b.991 | Hzs zařízení č. 42.01b - Odtah skříně tlak. lahví EX - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
326 | 42.01b.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 42.01b - Odtah skříně tlak. lahví EX |  |  |  | 0
Díl: | 42.01c | Zařízení č. 42.01c - Odtah vakuové pumpy
327 | 35.1S122.VZT. 1S122/42.01c | Radiální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=225 m3/h, tlaková ztráta 350 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
328 | 35.1S122.VZT. 1S122/ 42.01c.002 | Filtr G3 (ISO Coarse 50%), pro odtah olejových par od vakuových pump. Pro průtok 225 m3/h, tlaková ztráta cca 40Pa. D+M | kus | 1 |  | 0
Celkové rozměry: ŠxVxD = 345x405x300 mm Připojovací rozměry: ŠxV = 285x345 mm
Materiál komory: pozink - hliník
Včetně: přírub,vaničky na odvod kondenzátu, manometru.
Před objednáním ověřit strany a umístění obslužných dvířek..
329 | 42.01c.151 | Regulační klapka DN 100, ovl. ruční. D+M | kus | 3 |  | 0
330 | 42.01c.152 | Zpětná klapka DN 160. D+M | kus | 1 |  | 0
331 | 42.01c.153 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0
332 | 42.01c.601 | Plastová ohebná hadice DN 100 odolná olejovým parám. D+M | m | 4.5 |  | 0
333 | 42.01c.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 5 |  | 0
334 | 42.01c.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 22 |  | 0
335 | 42.01c.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1.5 |  | 0
336 | 42.01c.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1.5 |  | 0
337 | 42.01c.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1 |  | 0
338 | 42.01c.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 125 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
339 | 42.01c.991 | Hzs zařízení č. 42.01c - Odtah vakuové pumpy - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
340 | 42.01c.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 42.01c - Odtah vakuové pumpy |  |  |  | 0
Díl: | 57.01 | Zařízení č. 57.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně tlak. lahví EX
341 | 57.01.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, elektricky vodivé, tvarovky 30% - průměru 63mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 24 |  | 0
342 | 57.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 0.5 |  | 0
343 | 57.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 63 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 3 |  | 0
344 | 57.01.981 | Demontáž stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
345 | 57.01.982 | Demontáž stávajících regulačních prvků, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
346 | 57.01.983 | Demontáž stávající požární manžety VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
347 | 57.01.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
348 | 57.01.991 | Hzs zařízení č. 57.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně tlak. lahví EX - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
349 | 57.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 57.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně tlak. lahví EX |  |  |  | 0
Díl: | 65.a | Zařízení č. 65.a - Chlazení 1S124
350 | 35.1S124.VZT. 1S124/65.02a | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnné chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S124.VZT.1S124/65.02a Qch = 7,1 kW. | hod | 5 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
351 | 65.a.101 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnného kabelového ovladače chladící jednotky. | hod | 2 |  | 0
352 | 65.a.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0
353 | 65.a.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 15 |  | 0
354 | 65.a.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 15 |  | 0
355 | 65.a.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 15 |  | 0
356 | 65.a.804 | Kabeláž ke stávajícímu nástěnnému ovladači. D+M | m | 15 |  | 0
357 | 65.a.901 | Chladivo R410a k naplnění systému. D+M | kg | 10 |  | 0
358 | 65.a.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
359 | 65.a.981 | Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
360 | 65.a.982 | Demontáž kabeláže ke stávajícímu nástěnnému ovladači, včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
361 | 65.a.983 | Odsátí stávajícího chladiva R410a, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
362 | 65.a.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
363 | 65.a.991 | Hzs zařízení č. 65.a - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
364 | 65.a.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 65.a - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 65.b | Zařízení č. 65.b - Chlazení 1S124
365 | 35.1S124.VZT. 1S124/65.02b | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnné chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S124.VZT.1S124/65.02b Qch = 7,1 kW. | hod | 5 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
366 | 65.b.101 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnného kabelového ovladače chladící jednotky. | hod | 2 |  | 0
367 | 65.b.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0
368 | 65.b.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 12 |  | 0
369 | 65.b.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 12 |  | 0
370 | 65.b.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 12 |  | 0
371 | 65.b.804 | Kabeláž ke stávajícímu nástěnnému ovladači. D+M | m | 12 |  | 0
372 | 65.b.901 | Chladivo R410a k naplnění systému. D+M | kg | 10 |  | 0
373 | 65.b.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
374 | 65.b.981 | Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
375 | 65.b.982 | Demontáž kabeláže ke stávajícímu nástěnnému ovladači, včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
376 | 65.b.983 | Odsátí stávajícího chladiva R410a, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
377 | 65.b.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
378 | 65.b.991 | Hzs zařízení č. 65.b - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
379 | 65.b.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 65.b - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 65.c | Zařízení č. 65.c - Chlazení 1S124
380 | 35.1S124.VZT. 1S124/65.02c | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnné chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S124.VZT.1S124/65.02c Qch = 7,1 kW. | hod | 5 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
381 | 65.c.101 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž nástěnného kabelového ovladače chladící jednotky. | hod | 2 |  | 0
382 | 65.c.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0
383 | 65.c.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 9 |  | 0
384 | 65.c.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 9 |  | 0
385 | 65.c.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 9 |  | 0
386 | 65.c.804 | Kabeláž ke stávajícímu nástěnnému ovladači. D+M | m | 9 |  | 0
387 | 65.c.901 | Chladivo R410a k naplnění systému. D+M | kg | 10 |  | 0
388 | 65.c.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
389 | 65.c.981 | Demontáž stávajícího CU potrubí s komunikační kabeláží, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
390 | 65.c.982 | Demontáž kabeláže ke stávajícímu nástěnnému ovladači, včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
391 | 65.c.983 | Odsátí stávajícího chladiva R410a, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
392 | 65.c.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
393 | 65.c.991 | Hzs zařízení č. 65.c - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
394 | 65.c.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 65.c - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01f | Zařízení č. 88.01f - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S119a
395 | 35.1S119a.VZT. 1S119a/ 88.01f.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01d Qch = 7,3 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
396 | 88.01f.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
397 | 88.01f.991 | Hzs zařízení č. 88.01f - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S119a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
398 | 88.01f.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01f - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S119a |  |  |  | 0
Díl: | 88.01d | Zařízení č. 88.01d - Chlazení 1S119c
399 | 35.1S119c.VZT. 1S119c/ 88.01d.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 1,5 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
EC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
400 | 88.01d.991 | Hzs zařízení č. 88.01d - Chlazení 1S119c - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
401 | 88.01d.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01d - Chlazení 1S119c |  |  |  | 0
Díl: | 88.01h | Zařízení č. 88.01h - Chlazení 1S119d
402 | 35.1S119d.VZT. 1S119d/ 88.01h.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 1,5 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
EC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
403 | 88.01h.991 | Hzs zařízení č. 88.01h - Chlazení 1S119d - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
404 | 88.01h.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01h - Chlazení 1S119d |  |  |  | 0
Díl: | 88.01e | Zařízení č. 88.01e - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121
405 | 35.1S121.VZT. 1S121/ 88.01e.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01c Qch = 4,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
406 | 88.01e.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
407 | 88.01e.991 | Hzs zařízení č. 88.01e - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
408 | 88.01e.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01e - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01i | Zařízení č. 88.01i - Chlazení 1S121a
409 | 35.1S121a.VZT. 1S121a/ 88.01i.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 1,9 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
EC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
410 | 88.01i.991 | Hzs zařízení č. 88.01i - Chlazení 1S121a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
411 | 88.01i.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01i - Chlazení 1S121a |  |  |  | 0
Díl: | 88.01j | Zařízení č. 88.01j - Chlazení 1S123
412 | 35.1S123.VZT. 1S123/ 88.01j.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 2,5 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
EC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
413 | 88.01j.991 | Hzs zařízení č. 88.01j - Chlazení 1S123 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
414 | 88.01j.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01j - Chlazení 1S123 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01k | Zařízení č. 88.01k - Chlazení 1S121c
415 | 35.1S121c.VZT. 1S121c/ 88.01k.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 1,3 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
EC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
416 | 88.01k.991 | Hzs zařízení č. 88.01k - Chlazení 1S121c - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
417 | 88.01k.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01k - Chlazení 1S121c |  |  |  | 0
Díl: | 88.01l | Zařízení č. 88.01l - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121
418 | 35.1S121.VZT. 1S121/ 88.01l.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01a Qch = 4,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
419 | 88.01l.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
420 | 88.01l.991 | Hzs zařízení č. 88.01l - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
421 | 88.01l.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01l - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01m | Zařízení č. 88.01m - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S122
422 | 35.1S122.VZT. 1S122/ 88.01m.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01b Qch = 7,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
423 | 88.01m.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
424 | 88.01m.991 | Hzs zařízení č. 88.01m - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S122 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
425 | 88.01m.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01m - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S122 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01a | Zařízení č. 88.01a - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124
426 | 35.1S124.VZT. 1S124/ 88.01a.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01a Qch = 6,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
427 | 88.01a.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
428 | 88.01a.991 | Hzs zařízení č. 88.01a - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
429 | 88.01a.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01a - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01b | Zařízení č. 88.01b - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124
430 | 35.1S124.VZT. 1S124/ 88.01b.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01b Qch = 6,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
431 | 88.01b.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
432 | 88.01b.991 | Hzs zařízení č. 88.01b - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
433 | 88.01b.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01b - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01c | Zařízení č. 88.01c - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124
434 | 35.1S124.VZT. 1S124/ 88.01c.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.1S121.VZT.1S121/88.01c Qch = 6,0 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
435 | 88.01c.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
436 | 88.01c.991 | Hzs zařízení č. 88.01c - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
437 | 88.01c.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01c - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01a - 01e | Zařízení č. 88.01a - 01e - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ
438 | 35.1S119.VZT. 1S119/88.01a | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01a KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 6,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
439 | 35.1S119.VZT. 1S119/88.01b | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01b KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 6,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
440 | 35.1S119.VZT. 1S119/88.01c | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01c KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 6,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
441 | 35.1S119.VZT. 1S119/88.01d | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01d KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 6,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
442 | 35.1S119.VZT. 1S119/88.01e | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01e KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 6,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
443 | 88.01a - 01e.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu zařízení: 35.1S119.VZT.1S119/88.01a, 35.1S119.VZT.1S119/88.01b, 35.1S119.VZT.1S119/88.01c, 35.1S119.VZT.1S119/88.01d, 35.1S119.VZT.1S119/88.01e, včetně ekologické likvidace. | hod | 10 |  | 0
444 | 88.01a - 01e.991 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.25 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01a - 01e - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 84.02 | Zařízení č. 84.02 - Přesná klimatizace 1S116
445 | 35.1S114.VZT. 1S116/84.02.001 | Přesná klimatizace s ELE ohřevem a elektrodovým parním zvlhčovačem. P = 3350m3/h, Pčv = 100m3/h, O = 3250m3/h. Qtop = 6,0kW, Qchl = 8,4kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
vodou chlazená jednotka přesné klimatizace, upflow (sání spodem z podstavce, výdech horem do potrubí), Qch=7,5kW (citelný, čistý), G4 filtrace, EC ventilátor (200Pa), integrovaný 3-cestný ventil na CW, elektrodový parní zvlhčovač (3kg/h), plynule řízený elektrický ohřev (6kW), kompletní regulace včetně veškerých čidel, teplotně - vlhkostní čidlo na nasávaném vzduchu v jednotce + teplotní čidlo na 50m kabelu, dotykový displej, ModBus RTU (RS485) konektivitu + doplňkovou komunikační kartu umožňující BACnet I/P.
Přesná klimatizace musí zajistit regulaci teploty ±0,4°C.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.
446 | 35.1S114.VZT. 1S116/ 84.02.001a | Instalační podstavec výšky 500mm pod jednotku. D+M | kus | 1 |  | 0
447 | 35.1S114.VZT. 1S116/ 84.02.001b | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku se zvlhčovačem. D+M | kus | 1 |  | 0
448 | 35.1S114.VZT. 1S116/ 84.02.001c | Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace. M | kus | 1 |  | 0
upozornění: při uvedení do provozu je pro přesné vyladění jednotky nutno zajistit min. 50% tepelnou zátěž daného prostoru.
449 | 84.02.051 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 400x1000. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 1
450 | 84.02.052 | Tlumič hluku kulisový 1000x280x2000/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 29,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 2
451 | 84.02.053 | Tlumič hluku kulisový 1000x315x1750/6 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 1
452 | 84.02.054 | Tlumič hluku kulisový 1000x250x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 2
453 | 84.02.101 | Regulační klapka plastová těsná DN 200, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0
454 | 84.02.102 | Regulační klapka plastová těsná DN 225, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0
455 | 84.02.103 | Regulační klapka plastová těsná 630x450, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0
456 | 84.02.151 | Regulační klapka plastová těsná DN 200, ovl. ruční. D+M | kus | 2 |  | 0
457 | 84.02.152 | Regulační klapka plastová těsná 710x355, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0
458 | 84.02.201 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 450-450 mm, Celková délka 5440 mm (1505+3785), Průtok 2550 m3/h (725+1825), Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 3,2 Pa. D+M | kus | 1 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 450, 1 Oblouk 450 90°/8, Sešití, Sešití
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 1ks, hliníkový profil 1785mm = 1ks, hliníkový profil 1505mm = 1ks, stáčené lišty pro oblouky = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 1ks, napínač v profilu = 4ks, kruhový 450 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
459 | 84.02.202 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 225 mm, Celková délka 1650 mm, Průtok 400 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,3 Pa. D+M | kus | 2 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 225
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 1550mm = 1ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 225 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
460 | 84.02.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 200 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
461 | 84.02.252 | Krycí mřížka plastová, čtyřhranná 710x355 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
462 | 84.02.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 20.5 |  | 0
463 | 84.02.702 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
464 | 84.02.801 | Potrubí čtyřhranné plastové rovné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 49 |  | 0
465 | 84.02.802 | Potrubí čtyřhranné plastové tvarovky, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M | m2 | 16 |  | 0
466 | 84.02.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 79 |  | 0
467 | 84.02.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 24 |  | 0
468 | 84.02.901 | Kaučuková tepelná izolace přívodu a odvodu vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 76 |  | 0
469 | 84.02.902 | Protihluková izolace přívodu a odvodu vzduchu v technické místnosti, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 27 |  | 0
470 | 84.02.981 | Demontáž stávající přesné klimatizace, včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S114.VZT.1S116/84.01 | hod | 10 |  | 0
Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto investorovi k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR, CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
471 | 84.02.982 | Demontáž stávajících tlumičů hluku přesné klimatizace – zař.č. 35.1S114.VZT.1S116/84.01, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
472 | 84.02.983 | Demontáž stávajících přívodních textilních vyústek, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
473 | 84.02.984 | Demontáž stávajících odvodních vyústek, včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 84.04 a 84.05 | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
474 | 84.02.985 | Demontáž stávajícího potrubí VZT vč. izolací, včetně ekologické likvidace. | hod | 8 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
475 | 84.02.986 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD.
476 | 84.02.991 | Hzs zařízení č. 84.02 - Přesná klimatizace 1S116 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 10 |  | 0
477 | 84.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 84.02 - Přesná klimatizace 1S116 |  |  |  | 0
Díl: | 79.01 | Zařízení č. 79.01 - Přesná klimatizace 1S118
478 | 35.1S122.VZT. 1S118/79.01.001 | Přesná klimatizace s ELE ohřevem a elektrodovým parním zvlhčovačem. P = 1680m3/h, Pčv = 100m3/h, O = 1580m3/h. Qtop = 4,0kW, Qchl = 4,4kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
vodou chlazená jednotka přesné klimatizace, upflow (sání spodem z podstavce, výdech horem do potrubí), Qch=3,8kW (citelný, čistý), G4 filtrace, EC ventilátor (295Pa), integrovaný 3-cestný ventil na CW, elektrodový parní zvlhčovač (3kg/h), plynule řízený elektrický ohřev (4kW), kompletní regulace včetně veškerých čidel, teplotně - vlhkostní čidlo na nasávaném vzduchu v jednotce + teplotní čidlo na 50m kabelu, dotykový displej, ModBus RTU (RS485) konektivitu + doplňkovou komunikační kartu umožňující BACnet I/P.
Přesná klimatizace musí zajistit regulaci teploty ±0,4°C.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.
479 | 35.1S122.VZT. 1S118/ 79.01.001a | Instalační podstavec výšky 500mm pod jednotku. D+M | kus | 1 |  | 0
480 | 35.1S122.VZT. 1S118/ 79.01.001b | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku se zvlhčovačem. D+M | kus | 1 |  | 0
481 | 35.1S122.VZT. 1S118/ 79.01.001c | Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace. M | kus | 1 |  | 0
upozornění: při uvedení do provozu je pro přesné vyladění jednotky nutno zajistit min. 50% tepelnou zátěž daného prostoru.
482 | 79.01.051 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 560x400. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 23,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 1
483 | 79.01.052 | Tlumič hluku kulisový 560x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 2
484 | 79.01.053 | Tlumič hluku kulisový 400x200x2000/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 3
485 | 79.01.054 | Tlumič hluku kulisový 500x150x1000/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 4
486 | 79.01.055 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 450x550. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 1
487 | 79.01.056 | Tlumič hluku kulisový 600x450x1000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 14,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 2
488 | 79.01.057 | Tlumič hluku kulisový 400x200x1000/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 8,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 3
489 | 79.01.058 | Tlumič hluku kulisový 400x200x1250/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 4
490 | 79.01.101 | Regulační klapka těsná 225x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
491 | 79.01.102 | Regulační klapka těsná 500x150, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
492 | 79.01.103 | Regulační klapka plastová těsná DN 225, ovl. ruční. D+M | kus | 2 |  | 0
493 | 79.01.151 | Regulační klapka těsná 400x200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0
Servopohon v dodáce profese MaR.
494 | 79.01.152 | Regulační klapka plastová těsná DN 225, ovl. ruční. D+M | kus | 2 |  | 0
495 | 79.01.201 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 225 mm, Celková délka 2800 mm, Průtok 430 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,5 Pa. D+M | kus | 2 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 225
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 2ks, hliníkový profil 700mm = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 1ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 225 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
496 | 79.01.202 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4250 mm, Průtok 820 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,8 Pa. D+M | kus | 1 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 280
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 2ks, hliníkový profil 150mm = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 2ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 280 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
497 | 79.01.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
498 | 79.01.252 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 225 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
499 | 35.1S103.VZT. 0000/79.01.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 225x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
500 | 35.1S103.VZT. 0000/79.01.402 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 200x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
501 | 35.1S103.VZT. 0000/79.01.403 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 2 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
502 | 35.1S103.VZT. 0000/79.01.404 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 2 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
503 | 79.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 18 |  | 0
504 | 79.01.702 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4.5 |  | 0
505 | 79.01.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
506 | 79.01.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
507 | 79.01.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
508 | 79.01.801 | Potrubí čtyřhranné plastové tvarovky, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M | m2 | 0.5 |  | 0
509 | 79.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 154 |  | 0
510 | 79.01.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 48 |  | 0
511 | 79.01.901 | Kaučuková tepelná izolace přívodu a odvodu vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 176 |  | 0
512 | 79.01.902 | Protihluková izolace přívodu a odvodu vzduchu v technické místnosti, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 25 |  | 0
513 | 79.01.991 | Hzs zařízení č. 79.01 - Přesná klimatizace 1S118 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 10 |  | 0
514 | 79.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.9 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 79.01 - Přesná klimatizace 1S118 |  |  |  | 0
Díl: | 63.01 | Zařízení č. 63.01 - Přesná klimatizace 1S119
515 | 35.1S122.VZT. 1S119/63.01.001 | Přesná klimatizace s ELE ohřevem. P = 3250m3/h, Pčv = 100m3/h, O = 3150m3/h. Qtop = 6,0kW, Qchl = 8,1kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
vodou chlazená jednotka přesné klimatizace, upflow (sání spodem z podstavce, výdech horem do potrubí), Qch=7,3kW (citelný, čistý), G4 filtrace, EC ventilátor (200Pa), integrovaný 3-cestný ventil na CW, bez zvlhčovače, plynule řízený elektrický ohřev (6kW), kompletní regulace včetně veškerých čidel, teplotně-vlhkostní čidlo na nasávaném vzduchu v jednotce + teplotní čidlo na 10m kabelu, dotykový displej, ModBus RTU (RS485) konektivitu + doplňkovou komunikační kartu umožňující BACnet I/P.
Přesná klimatizace musí zajistit regulaci teploty ±0,5°C.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.
516 | 35.1S122.VZT. 1S119/ 63.01.001a | Instalační podstavec výšky 500mm pod jednotku. D+M | kus | 1 |  | 0
517 | 35.1S122.VZT. 1S119/ 63.01.001b | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku bez zvlhčovače. D+M | kus | 1 |  | 0
518 | 35.1S122.VZT. 1S119/ 63.01.001c | Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace. M | kus | 1 |  | 0
upozornění: při uvedení do provozu je pro přesné vyladění jednotky nutno zajistit min. 50% tepelnou zátěž daného prostoru.
519 | 63.01.051 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x550. Délka hrany x = 300mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 1
520 | 63.01.052 | Tlumič hluku kulisový 600x400x1000/1 vnitřní kulisy tl. 300 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 2
521 | 63.01.053 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 600x400. Délka hrany x = 150mm. Délka hrany y = 300mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 15,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 3
522 | 63.01.054 | Tlumič hluku kulisový 800x400x2000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 4
523 | 63.01.055 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 550x550. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 1
524 | 63.01.056 | Tlumič hluku kulisový 630x550x1250/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 2
525 | 63.01.057 | Tlumič hluku kulisový 800x400x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 3
526 | 63.01.101 | Regulační klapka DN 280 těsná, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0
527 | 63.01.102 | Regulační klapka plastová těsná DN 280, ovl. ruční. D+M | kus | 3 |  | 0
528 | 63.01.151 | Regulační klapka plastová těsná DN 280, ovl. ruční. D+M | kus | 4 |  | 0
529 | 63.01.201 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 2900 mm, Průtok 810 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,6 Pa. D+M | kus | 2 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 280
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 1ks, hliníkový profil 800mm = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 1ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 280 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
530 | 63.01.202 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 2900 mm, Průtok 815 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,6 Pa. D+M | kus | 2 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 280
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 1ks, hliníkový profil 800mm = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 1ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 280 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
531 | 63.01.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 280 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 4 |  | 0
532 | 35.1S103.VZT. 0000/63.01.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 600x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
533 | 35.1S103.VZT. 0000/63.01.402 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
534 | 35.1S121a.VZT. 0000/63.01.403 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 280x630, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
535 | 35.1S121.VZT. 0000/63.01.404 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x550, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
536 | 63.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 24 |  | 0
537 | 63.01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 280mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
538 | 63.01.801 | Potrubí čtyřhranné plastové rovné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 16 |  | 0
539 | 63.01.802 | Potrubí čtyřhranné plastové tvarovky, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M | m2 | 5 |  | 0
540 | 63.01.803 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 135 |  | 0
541 | 63.01.804 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 43 |  | 0
542 | 63.01.901 | Kaučuková tepelná izolace přívodu a odvodu vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 156 |  | 0
543 | 63.01.902 | Protihluková izolace přívodu a odvodu vzduchu v technické místnosti, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 32 |  | 0
544 | 63.01.991 | Hzs zařízení č. 63.01 - Přesná klimatizace 1S119 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 11 |  | 0
545 | 63.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 63.01 - Přesná klimatizace 1S119 |  |  |  | 0
Díl: | 63.02 | Zařízení č. 63.02 - Přesná klimatizace 1S119b
546 | 35.1S122.VZT. 1S119b/ 63.02.001 | Přesná klimatizace s ELE ohřevem. P = 950m3/h, Pčv = 50m3/h, O = 900m3/h. Qtop = 4,0kW, Qchl = 2,7kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
vodou chlazená jednotka přesné klimatizace, upflow (sání spodem z podstavce, výdech horem do potrubí), Qch=2,5kW (citelný, čistý), G4 filtrace, EC ventilátor (200Pa), integrovaný 3-cestný ventil na CW, bez zvlhčovače, plynule řízený elektrický ohřev (4kW), kompletní regulace včetně veškerých čidel, teplotně-vlhkostní čidlo na nasávaném vzduchu v jednotce + teplotní čidlo na 10m kabelu, dotykový displej, ModBus RTU (RS485) konektivitu + doplňkovou komunikační kartu umožňující BACnet I/P.
Přesná klimatizace musí zajistit regulaci teploty ±0,5°C.
Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.
547 | 35.1S122.VZT. 1S119b/ 63.02.001a | Instalační podstavec výšky 500mm pod jednotku. D+M | kus | 1 |  | 0
548 | 35.1S122.VZT. 1S119b/ 63.02.001b | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku bez zvlhčovače. D+M | kus | 1 |  | 0
549 | 35.1S122.VZT. 1S119b/ 63.02.001c | Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace. M | kus | 1 |  | 0
upozornění: při uvedení do provozu je pro přesné vyladění jednotky nutno zajistit min. 50% tepelnou zátěž daného prostoru.
550 | 63.02.051 | Obloukový (kulisový) tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 500x550. Délka hrany x = 450mm. Délka hrany y = 150mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 25,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 1
551 | 63.02.052 | Tlumič hluku kulisový 550x250x1000/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | přívod 2
552 | 63.02.053 | Tlumič hluku kulisový 630x250x2000/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, v hygienickém provedení. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | odvod 1
553 | 63.02.151 | Regulační klapka plastová těsná DN 225, ovl. ruční. D+M | kus | 2 |  | 0
554 | 63.02.201 | Přívodní tkaninové potrubí/vyústka s mikroperforací. Tvar Kruhový, Rozměr 225 mm, Celková délka 2355 mm, Průtok 475 m3/h, Použitelný přetlak 60 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,5 Pa. D+M | kus | 2 |  | 0
První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 225
Všechny švy je nutné přeplátovat z akustických důvodů.
požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), Barva světle šedá. Případně dle požadavku arch.
Včetně montážního materiálu: hliníkový profil 2000mm = 1ks, hliníkový profil 255mm = 1ks, hliníková spojka profilů přímá = 1ks, napínač v profilu = 2ks, kruhový 225 mm Nerez připojovací pásek = 1ks.
555 | 63.02.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 225 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
556 | 35.1S121a.VZT. 0000/63.02.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 250x225, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
557 | 35.1S121.VZT. 0000/63.02.402 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
558 | 35.1S124.VZT. 0000/63.02.403 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x160, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
559 | 35.1S124.VZT. 0000/63.02.404 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 160x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
560 | 35.1S121.VZT. 0000/63.02.405 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M | kus | 1 |  | 0
viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - příloha č.4.
Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.
Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
Napájení zajistí profese ELE.
Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.
Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.
Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii
561 | 63.02.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13 |  | 0
562 | 63.02.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 225mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
563 | 63.02.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 55 |  | 0
564 | 63.02.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 19 |  | 0
565 | 63.02.901 | Kaučuková tepelná izolace přívodu a odvodu vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 51 |  | 0
566 | 63.02.902 | Protihluková izolace přívodu a odvodu vzduchu v technické místnosti, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem D+M | m2 | 21 |  | 0
567 | 63.02.991 | Hzs zařízení č. 63.02 - Přesná klimatizace 1S119b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 10 |  | 0
568 | 63.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 63.02 - Přesná klimatizace 1S119b |  |  |  | 0
Díl: | 39.01 | Zařízení č. 39.01 - Havarijní větrání 1S119
569 | 35.1S119.VZT. 1S119/39.01.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=400 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
570 | 39.01.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
571 | 39.01.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
572 | 39.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 7.5 |  | 0
573 | 39.01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
574 | 39.01.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1.5 |  | 0
575 | 39.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 11.5 |  | 0
576 | 39.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 3.5 |  | 0
577 | 39.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 1 |  | 0
578 | 39.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 100x200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
579 | 39.01.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 315x100 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
580 | 39.01.991 | Hzs zařízení č. 39.01 - Havarijní větrání 1S119 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
581 | 39.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39.01 - Havarijní větrání 1S119 |  |  |  | 0
Díl: | 39.02 | Zařízení č. 39.02 - Havarijní větrání 1S119c
582 | 35.1S119c.VZT. 1S119c/ 39.02.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=200 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
583 | 39.02.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
584 | 39.02.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
585 | 39.02.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
586 | 39.02.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 5 |  | 0
587 | 39.02.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 13.5 |  | 0
588 | 39.02.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2 |  | 0
589 | 39.02.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti C, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1 |  | 0
590 | 39.02.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
591 | 39.02.991 | Hzs zařízení č. 39.02 - Havarijní větrání 1S119c - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
592 | 39.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39.02 - Havarijní větrání 1S119c |  |  |  | 0
Díl: | 39.03 | Zařízení č. 39.03 - Havarijní větrání 1S119d
593 | 35.1S119d.VZT. 1S119d/ 39.03.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=200 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
594 | 39.03.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
595 | 39.03.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
596 | 39.03.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
597 | 39.03.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3 |  | 0
598 | 39.03.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
599 | 39.03.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 125 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
600 | 39.03.991 | Hzs zařízení č. 39.03 - Havarijní větrání 1S119d - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
601 | 39.03.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39.03 - Havarijní větrání 1S119d |  |  |  | 0
Díl: | 40.01 | Zařízení č. 40.01 - Havarijní větrání 1S121a
602 | 35.1S103.VZT. 1S121a/ 40.01.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=200 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
603 | 40.01.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
604 | 40.01.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
605 | 40.01.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 7.5 |  | 0
606 | 40.01.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
607 | 40.01.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 9 |  | 0
608 | 40.01.991 | Hzs zařízení č. 40.01 - Havarijní větrání 1S121a - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
609 | 40.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 40.01 - Havarijní větrání 1S121a |  |  |  | 0
Díl: | 40.02 | Zařízení č. 40.02 - Havarijní větrání 1S121b
610 | 35.1S121b.VZT. 1S121b/ 40.02.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=400 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
611 | 40.02.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
612 | 40.02.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
613 | 40.02.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 6.5 |  | 0
614 | 40.02.991 | Hzs zařízení č. 40.02 - Havarijní větrání 1S121b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
615 | 40.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 40.02 - Havarijní větrání 1S121b |  |  |  | 0
Díl: | 39.04 | Zařízení č. 39.04 - Havarijní větrání 1S119b
616 | 35.1S119c.VZT. 1S119b/ 39.04.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=400 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
617 | 39.04.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
618 | 39.04.251 | Krycí mřížka plastová, kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
619 | 39.04.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 5.5 |  | 0
620 | 39.04.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
621 | 39.04.991 | Hzs zařízení č. 39.04 - Havarijní větrání 1S119b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
622 | 39.04.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39.04 - Havarijní větrání 1S119b |  |  |  | 0
Díl: | 39.05 | Zařízení č. 39.05 - Havarijní větrání 1S121c
623 | 35.1S119d.VZT. 1S121c/ 39.05.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, s doběhem, množství vzduchu V=200 m3/h, tlaková ztráta 140 Pa, připojení DN 160, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
624 | 39.05.151 | Regulační klapka kruhová těsná DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0
Servopohon v dodáce profese ELE
625 | 39.05.251 | Krycí mřížka kruhová DN 160 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
626 | 39.05.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 6 |  | 0
627 | 39.05.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
628 | 39.05.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3.5 |  | 0
629 | 39.05.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 125 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0
630 | 39.05.991 | Hzs zařízení č. 39.05 - Havarijní větrání 1S121c - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
631 | 39.05.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 39.05 - Havarijní větrání 1S121c |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky
632 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 720 |  | 0
633 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 80 |  | 0
634 | 999.903 | Nátěry na viditelných prvcích VZT (0,5 m potrubí v místnostech mikroskopů apod.), RAL dle požadavku architekta. | m2 | 16 |  | 0
635 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technicka zprava | hod | 80 |  | 0
636 | 999.905 | Strojovna 2S094 a výfukový kanál ve 2.PP - demontáž nezbytně nutného potrubí pro bezproblémovou montáž nově vedeného potrubí. | hod | 60 |  | 0
637 | 999.906 | Prostorová koordinace s ostatními profesemi, ztížená montáž a demontáž, spolupráce šéfmontéra | hod | 80 |  | 0
638 | 999.907 | Štítky pro označení zařízení a elementů VZT. | kus | 118 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 999 - Ostatní položky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | Kč bez DPH
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, dopravu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.

## Rekapitulace (hidden)
Zařízení
5. | Zařízení č. 5 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře levá část | 0
5B.01 | Zařízení č. 5B.01 - DEMONTÁŽ - Větrání 1.PP - laboratoř 1S118 | 0
5B.02 | Zařízení č. 5B.02 - DEMONTÁŽ - Chlazení 1.PP - laboratoř 1S118 | 0
5C. | Zařízení č. 5C - Adsorpční zařízení | 0
7. | Zařízení č. 7 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - Mikroskopy | 0
35.01 | Zařízení č. 35.01 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 1S118 | 0
36.01 | Zařízení č. 36.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarijní větrání | 0
52.01 | Zařízení č. 52.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od zákrytu | 0
53.01a | Zařízení č. 53.01a - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří | 0
53.01b | Zařízení č. 53.01b - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoří | 0
54.01a | Zařízení č. 54.01a - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800 | 0
54.01b | Zařízení č. 54.01b - DEMONTÁŽ - Odtah od digestoře 1800 | 0
56.01a | Zařízení č. 56.01a - Odtah skříní pod digestoří a skříní na chemikálie | 0
42.01a | Zařízení č. 42.01a - Odtah skříně tlak. lahví EX | 0
42.01b | Zařízení č. 42.01b - Odtah skříně tlak. lahví EX | 0
42.01c | Zařízení č. 42.01c - Odtah vakuové pumpy | 0
57.01 | Zařízení č. 57.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně tlak. lahví EX | 0
65.a | Zařízení č. 65.a - Chlazení 1S124 | 0
65.b | Zařízení č. 65.b - Chlazení 1S124 | 0
65.c | Zařízení č. 65.c - Chlazení 1S124 | 0
88.01f | Zařízení č. 88.01f - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S119a | 0
88.01d | Zařízení č. 88.01d - Chlazení 1S119c | 0
88.01h | Zařízení č. 88.01h - Chlazení 1S119d | 0
88.01e | Zařízení č. 88.01e - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 | 0
88.01i | Zařízení č. 88.01i - Chlazení 1S121a | 0
88.01j | Zařízení č. 88.01j - Chlazení 1S123 | 0
88.01k | Zařízení č. 88.01k - Chlazení 1S121c | 0
88.01l | Zařízení č. 88.01l - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S121 | 0
88.01m | Zařízení č. 88.01m - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S122 | 0
88.01a | Zařízení č. 88.01a - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 | 0
88.01b | Zařízení č. 88.01b - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 | 0
88.01c | Zařízení č. 88.01c - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 1S124 | 0
88.01a - 01e | Zařízení č. 88.01a - 01e - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ | 0
84.02 | Zařízení č. 84.02 - Přesná klimatizace 1S116 | 0
79.01 | Zařízení č. 79.01 - Přesná klimatizace 1S118 | 0
63.01 | Zařízení č. 63.01 - Přesná klimatizace 1S119 | 0
63.02 | Zařízení č. 63.02 - Přesná klimatizace 1S119b | 0
39.01 | Zařízení č. 39.01 - Havarijní větrání 1S119 | 0
39.02 | Zařízení č. 39.02 - Havarijní větrání 1S119c | 0
39.03 | Zařízení č. 39.03 - Havarijní větrání 1S119d | 0
40.01 | Zařízení č. 40.01 - Havarijní větrání 1S121a | 0
40.02 | Zařízení č. 40.02 - Havarijní větrání 1S121b | 0
39.04 | Zařízení č. 39.04 - Havarijní větrání 1S119b | 0
39.05 | Zařízení č. 39.05 - Havarijní větrání 1S121c | 0
999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky | 0
0