## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 07 CHLAZENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713-1 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 64 | 0 | 0
2 | 713-2 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 108 | 0 | 0
3 | 713-3 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 101 | 0 | 0
4 | 713-4 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 316 | 0 | 0
5 | 713-5 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 25 mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 110 | 0 | 0
6 | 713-6 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 420 | 0 | 0
7 | 713-7 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 76, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 115 | 0 | 0
8 | 713-8 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 89, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 24 | 0 | 0
9 | 713-9 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm. D+M | bm | 1258 | 0 | 0
10 | 713-10 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38. D+M | ks | 226.5385 | 0 | 0
11 | 713-11 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 44. D+M | ks | 42.3077 | 0 | 0
12 | 713-12 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57. D+M | ks | 161.5385 | 0 | 0
13 | 713-13 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 76. D+M | ks | 44.2308 | 0 | 0
14 | 713-14 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 89. D+M | ks | 9.2308 | 0 | 0
15 | 713-15 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 25.3903 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí
16 | 733-1 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 50 | 0 | 0
17 | 733-2 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 83 | 0 | 0
18 | 733-3 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 78 | 0 | 0
19 | 733-4 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 263 | 0 | 0
20 | 733-5 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 88 | 0 | 0
21 | 733-6 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 342 | 0 | 0
22 | 733-7 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 (DN 65) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 91 | 0 | 0
23 | 733-8 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 (DN 80) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 19 | 0 | 0
24 | 733-9 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M | m | 1014 | 0 | 0
25 | 733-10 | Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění. D+M | ks | 8 | 0 | 0
26 | 733-11 | Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění. D+M | ks | 12 | 0 | 0
27 | 733-12 | Vrty do D80 | ks | 20 | 0 | 0
28 | 733-13 | Vrty do D300 | ks | 8 | 0 | 0
29 | 733-14 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 904 | 0 | 0
30 | 733-15 | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 | m | 110 | 0 | 0
31 | 733-16 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 96 | 0 | 0
32 | 733-17 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | t | 116.8336 | 0 | 0
| 734 | Armatury
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 83.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
33 | 734-1 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
34 | 734-2 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 6 | 0 | 0
35 | 734-3 | Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
36 | 734-4 | Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
37 | 734-5 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
38 | 734-6 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
39 | 734-7 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
40 | 734-8 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
41 | 734-9 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
42 | 734-10 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
43 | 734-11 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
44 | 734-12 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
45 | 734-13 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu | kpl | 1 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 84.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
46 | 734-14 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
47 | 734-15 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
48 | 734-16 | Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
49 | 734-17 | Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
50 | 734-18 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
51 | 734-19 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
52 | 734-20 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
53 | 734-21 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
54 | 734-22 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
55 | 734-23 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
56 | 734-24 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
57 | 734-25 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 85.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
58 | 734-26 | Redukce varná DN 20/25. D+M | kus | 2 | 0 | 0
59 | 734-27 | Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
60 | 734-28 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
61 | 734-29 | Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
62 | 734-30 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
63 | 734-31 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
64 | 734-32 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
65 | 734-33 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
66 | 734-34 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
67 | 734-35 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
68 | 734-36 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
69 | 734-37 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
70 | 734-38 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu | kpl | 1 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 85a.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
71 | 734-39 | Redukce varná DN 15/20. D+M | kus | 2 | 0 | 0
72 | 734-40 | Kulový kohout DN 20/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
73 | 734-41 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
74 | 734-42 | Filtr DN 20 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
75 | 734-43 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
76 | 734-44 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
77 | 734-45 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
78 | 734-46 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
79 | 734-47 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
80 | 734-48 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
81 | 734-49 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
82 | 734-50 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
83 | 734-51 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu | kpl | 1 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 7.01.002
84 | 734-52 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 4 | 0 | 0
85 | 734-53 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 3 | 0 | 0
86 | 734-54 | Regulační ventil DN20 s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
87 | 734-55 | Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
88 | 734-56 | Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
89 | 734-57 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
90 | 734-58 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
91 | 734-59 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
92 | 734-60 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
93 | 734-61 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
94 | 734-62 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
95 | 734-63 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
96 | 734-64 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 5.01.002
97 | 734-65 | Redukce varná DN 40/50. D+M | kus | 4 | 0 | 0
98 | 734-66 | Kulový kohout DN 50/16. D+M | kus | 3 | 0 | 0
99 | 734-67 | Regulační ventil DN32 s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
100 | 734-68 | Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
101 | 734-69 | Filtr DN 50 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
102 | 734-70 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
103 | 734-71 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
104 | 734-72 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
105 | 734-73 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
106 | 734-74 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
107 | 734-75 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
108 | 734-76 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
109 | 734-77 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY 5c.002
110 | 734-78 | Redukce varná DN 20/15. D+M | kus | 4 | 0 | 0
111 | 734-79 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 . D+M | kus | 3 | 0 | 0
112 | 734-80 | Regulační ventil DN15 s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 vč. pohonu 0-10, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
113 | 734-81 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
114 | 734-82 | Filtr DN 20 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
115 | 734-83 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
116 | 734-84 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
117 | 734-85 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
118 | 734-86 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
119 | 734-87 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
120 | 734-88 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
121 | 734-89 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
122 | 734-90 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S119a - 7,3kW
123 | 734-91 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
124 | 734-92 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
125 | 734-93 | Regulační ventil s přednastavením DN25 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
126 | 734-94 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
127 | 734-95 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
128 | 734-96 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
129 | 734-97 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S119a - 1,5kW
130 | 734-98 | Kulový kohout DN 15/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
131 | 734-99 | Regulační ventil s přednastavením DN15 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
132 | 734-100 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
133 | 734-101 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
134 | 734-102 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
135 | 734-103 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S119d - 1,5kW
136 | 734-104 | Kulový kohout DN 15/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
137 | 734-105 | Regulační ventil s přednastavením DN15 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
138 | 734-106 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
139 | 734-107 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
140 | 734-108 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
141 | 734-109 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S121 - 4,0kW
142 | 734-110 | Redukce varná DN 20/25. D+M | kus | 2 | 0 | 0
143 | 734-111 | Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
144 | 734-112 | Regulační ventil s přednastavením DN20 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
145 | 734-113 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
146 | 734-114 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
147 | 734-115 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
148 | 734-116 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S121c - 1,3kW
149 | 734-117 | Kulový kohout DN 15/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
150 | 734-118 | Regulační ventil s přednastavením DN15 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
151 | 734-119 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
152 | 734-120 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
153 | 734-121 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
154 | 734-122 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S121 - 4,0kW
155 | 734-123 | Redukce varná DN 20/25. D+M | kus | 2 | 0 | 0
156 | 734-124 | Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
157 | 734-125 | Regulační ventil s přednastavením DN20 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
158 | 734-126 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
159 | 734-127 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
160 | 734-128 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
161 | 734-129 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S121a - 1,9kW
162 | 734-136 | Redukce varná DN 15/20. D+M | kus | 2 | 0 | 0
163 | 734-137 | Kulový kohout DN 20/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
164 | 734-138 | Regulační ventil s přednastavením DN15 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
165 | 734-139 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
166 | 734-140 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
167 | 734-141 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
168 | 734-142 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S122 - 7,0kW
169 | 734-143 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
170 | 734-144 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
171 | 734-145 | Regulační ventil s přednastavením DN25 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
172 | 734-146 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
173 | 734-147 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
174 | 734-148 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
175 | 734-149 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PRO CHLAZENÍ MIKROSKOPŮ
176 | 734-150 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40. D+M | kus | 6 | 0 | 0
177 | 734-151 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40, vč. servopohonu ON/OFF 230V D+M | kus | 2 | 0 | 0
178 | 734-152 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
179 | 734-153 | Kulový kohout DN 15/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 6 | 0 | 0
180 | 734-154 | Filtr DN 40 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
181 | 734-155 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN32, vč. servopohonu 0-10V 24V D+M | kus | 1 | 0 | 0
182 | 734-156 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 3 | 0 | 0
183 | 734-157 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
184 | 734-158 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček DN25, Provozní bod: 1,0m3/h, H=2,5m, provozní tlak: PN10, P=56W, I=0,46A; U=230V. Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na konstantní tlak, konstaní průtok, proporcionální tlak, konstantní teplotu, automatický redukovaný noční provoz, Autoadapt, flowadapt a flowlimit. Vybavené vestavěným display, možnost ovládání profesí MaR, protipřírub/protišroubení. | kus | 2 | 0 | 0
185 | 734-159 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 8 | 0 | 0
186 | 734-160 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
187 | 734-161 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
188 | 734-162 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
189 | 734-163 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
190 | 734-164 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
191 | 734-165 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
192 | 734-166 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 79.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
193 | 734-167 | Redukce varná DN 20/25. D+M | kus | 2 | 0 | 0
194 | 734-168 | Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
195 | 734-169 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
196 | 734-170 | Filtr DN 25 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
197 | 734-171 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
198 | 734-172 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
199 | 734-173 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
200 | 734-174 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
201 | 734-175 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
202 | 734-176 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
203 | 734-177 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
204 | 734-178 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
205 | 734-179 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu | kpl | 1 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 63.01 (TRV+POHON v dodávce PK)
206 | 734-180 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
207 | 734-181 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
208 | 734-182 | Vyvažovací ventil DN 25 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
209 | 734-183 | Filtr DN 32 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
210 | 734-184 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
211 | 734-185 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
212 | 734-186 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
213 | 734-187 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
214 | 734-188 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
215 | 734-189 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
216 | 734-190 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
217 | 734-191 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL PŘESNÉ KLIMATIZACE 63.02 (TRV+POHON v dodávce PK)
218 | 734-192 | Redukce varná DN 15/20. D+M | kus | 2 | 0 | 0
219 | 734-193 | Kulový kohout DN 20/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
220 | 734-194 | Vyvažovací ventil DN 15 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
221 | 734-195 | Filtr DN 20 včetně protišroubení 2ks. D+M | kus | 1 | 0 | 0
222 | 734-196 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
223 | 734-197 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
224 | 734-198 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
225 | 734-199 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
226 | 734-200 | Tlakoměr + smyčka + kohout. D+M | kus | 2 | 0 | 0
227 | 734-201 | Teploměr + jímka. D+M | kus | 2 | 0 | 0
228 | 734-202 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
229 | 734-203 | Vyregulování ventilu | hod | 0.5 | 0 | 0
230 | 734-204 | Demontáž stávajícího regulačního uzlu | kpl | 1 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S123 - 2,5kW
231 | 734-205 | Redukce varná DN 15/20. D+M | kus | 2 | 0 | 0
232 | 734-206 | Kulový kohout DN 20/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
233 | 734-207 | Regulační ventil s přednastavením DN15 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
234 | 734-208 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
235 | 734-209 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
236 | 734-210 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
237 | 734-211 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S124 - 6,0kW - 3KS
238 | 734-212 | Redukce varná DN 20/25. D+M | kus | 6 | 0 | 0
239 | 734-213 | Kulový kohout DN 25/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 6 | 0 | 0
240 | 734-214 | Regulační ventil s přednastavením DN20 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 3 | 0 | 0
241 | 734-215 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 6 | 0 | 0
242 | 734-216 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 6 | 0 | 0
243 | 734-217 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 6 | 0 | 0
244 | 734-218 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 6 | 0 | 0
NA POTRUBNÍ TRASE
245 | 734-219 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40. D+M | kus | 1 | 0 | 0
246 | 734-220 | Kulový kohout DN 50/16. D+M | kus | 1 | 0 | 0
247 | 734-221 | Vyvažovací ventil DN 32 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
248 | 734-222 | Vyvažovací ventil DN 40 , včetně měření tlaku a průtoku včetně protišroubení, tlaková ztráta 5kPa při daném průtoku. D+M | kus | 1 | 0 | 0
249 | 734-223 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
250 | 734-224 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 12 | 0 | 0
251 | 734-225 | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M | kus | 12 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
252 | 767-01 | Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 420 | 0 | 0
253 | 767-02 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 375 | 0 | 0
254 | 767-03 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 550 | 0 | 0
255 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 1.345 | 0 | 0
| 783 | Nátěry
256 | 783-1 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10 | 0 | 0
257 | 783-2 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 904 | 0 | 0
258 | 783-3 | Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email | m | 110 | 0 | 0
| 900 | Ostatní položky
259 | 900-1 | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 40 | 0 | 0
260 | 900-2 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky | ks | 200 | 0 | 0
261 | 900-3 | Vodivé pospojování | soubor | 1 | 0 | 0
262 | 900-4 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 40 | 0 | 0
263 | 900-5 | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x | hod | 60 | 0 | 0
264 | 900-6 | Inhibitory s vydatností 1:100 | l | 250 | 0 | 0
265 | 900-7 | Zpracování provozního řádu | hod | 80 | 0 | 0
266 | 900-8 | Zaregulování uzlů u VZT výměníků - řešeno ve spolupráci s MaR | hod | 50 | 0 | 0
267 | 900-9 | Demontáže potrubí, včetně izolace, ekologické likvidace, zaslepení odboček | kpl | 1 | 0 | 0
268 | 900-10 | Demontáž a zpětná montáž potrubí vzhledem ke koordinaci s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
269 | 900-11 | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu | hod | 80 | 0 | 0
270 | 900-12 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 40 | 0 | 0
271 | 900-13 | Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 40 | 0 | 0
| 901 | Hodinové položky
272 | 901-1 | Zrychlené napojení na systém chlazení | hod | 12 | 0 | 0
273 | 901-2 | Noční práce | hod | 12 | 0 | 0
274 | 901-3 | Koordinace při oživení systému s profesí MaR | hod | 14 | 0 | 0
275 | 901-4 | Koordinace prací vůči etapizaci a návaznosti na postup prací | hod | 20 | 0 | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0