## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 - 09 VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 2. | Zařízení č. 2 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 2.PP - pravá část
1 | 2.201 | Přvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
2 | 2.251 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
3 | 2.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 3 |  | 0
4 | 2.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 6 |  | 0
5 | 2.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
6 | 2.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
7 | 2.981 | Demontáž 2ks stávajících přívodních anemostatů, připojení DN 250 (pozice 2.19). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nových poloh rastrového podhledu. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
8 | 2.982 | Demontáž 2ks stávajících odvodních anemostatů, připojení DN 250 (pozice 2.23). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nových poloh rastrového podhledu. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
9 | 2.983 | Demontáž stávajícího přívodního anemostatu, připojení DN 200 (pozice 2.20a) včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S074.
10 | 2.984 | Demontáž stávajícího odvodního anemostatu, připojení DN 200 (pozice 2.24a) včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S074.
11 | 2.985 | Demontáž stávajících ohebných hadic DN 200 pro připojení anemostatů. Včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S074.
12 | 2.986 | Demontáž stávajících ohebných hadic DN 250 pro připojení anemostatů. Včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
13 | 2.987 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
14 | 2.991 | Hzs zařízení č. 2 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 2.PP - pravá část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
15 | 2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 2 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 2.PP - pravá část |  |  |  | 0
Díl: | 3. | Zařízení č. 3 - STÁVAJÍCÍ - Větrání jednotlivých podlaží
16 | 3.201 | Přvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
17 | 3.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 1.5 |  | 0
18 | 3.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3.5 |  | 0
19 | 3.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
20 | 3.901 | Kaučuková tepelná izolace pro přívod vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 3 |  | 0
21 | 3.981 | Demontáž stávající přívodní vyústky včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
22 | 3.982 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí s izolací včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
23 | 3.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
24 | 3.991 | Hzs zařízení č. 3 - STÁVAJÍCÍ - Větrání jednotlivých podlaží - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 1 |  | 0
25 | 3.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 3 - STÁVAJÍCÍ - Větrání jednotlivých podlaží |  |  |  | 0
Díl: | 6. | Zařízení č. 6 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře pravá část
26 | 6.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 9 |  | 0
27 | 6.981 | Demontáž 2ks stávajících přívodních anemostatů, připojení DN 250 (pozice 6.13). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nových poloh rastrového podhledu. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S142.
28 | 6.982 | Demontáž stávajícího odvodního anemostatu, připojení DN 250 (pozice 6.17). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy rastrového podhledu. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S142.
29 | 6.983 | Demontáž stávajícího přívodního anemostatu, připojení DN 250 (pozice 6.13). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy rastrového podhledu. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
30 | 6.984 | Demontáž stávajícího přívodního anemostatu, připojení DN 250 (pozice 6.14). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy rastrového podhledu. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
31 | 6.985 | Demontáž stávajícího odvodního anemostatu, připojení DN 250 (pozice 6.18). Vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy rastrového podhledu. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
32 | 6.986 | Demontáž stávajících ohebných hadic DN 250 pro připojení anemostatů. Včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S142 a 1S144+1S145.
33 | 6.987 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S142 a 1S144+1S145.
34 | 6.991 | Hzs zařízení č. 6 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře pravá část - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
35 | 6.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.04 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 6 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře pravá část |  |  |  | 0
Díl: | 31.01 | Zařízení č. 31.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarij. větrání m.č. 2S095
36 | 35.2S031.VZT. 2S095/31.01 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž ventilátoru se stávajícím označením: 35.2S031.VZT.2S031/31.01 Množství vzduchu V=1800 m3/h, tlaková ztráta 370 Pa, připojení 500x300, včetně připojujících manžet. | hod | 8 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
37 | 35.2S031.VZT. 2S095/31.02 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž uzavírací klapky se servopohonem. Stávající označení: 35.2S031.VZT.2S031/31.02 | hod | 2 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
38 | 31.01.251 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
39 | 31.01.701 | Potrubí kruhové, třída těsnosti B, průměru 315mm, z lakovaného pohledového plechu. RAL dle arch. D+M | m | 3.5 |  | 0
40 | 31.01.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 19 |  | 0
41 | 31.01.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 7 |  | 0
42 | 31.01.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 9 |  | 0
43 | 31.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 400x180 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
44 | 31.01.981 | Demontáž stávajícího odvodního kanálu s odvodním elementem včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
45 | 31.01.982 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
46 | 31.01.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
47 | 31.01.991 | Hzs zařízení č. 31.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarij. větrání m.č. 2S095 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 8 |  | 0
48 | 31.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 31.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarij. větrání m.č. 2S095 |  |  |  | 0
Díl: | 31.03 | Zařízení č. 31.03 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 2S095
49 | 31.03.201 | Přívodní anemostat pro průtok 1750m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.315mm. D+M | kus | 1 |  | 0
Včetně čelní krycí mřížky z tahokovu 600x600. RAL dle arch.
50 | 31.03.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 315. D+M | m | 1.5 |  | 0
51 | 31.03.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1.5 |  | 0
52 | 31.03.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 19.5 |  | 0
53 | 31.03.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 7 |  | 0
54 | 31.03.901 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45 minut). D+M | m2 | 4.5 |  | 0
55 | 31.03.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 400x180 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
56 | 31.03.981 | Demontáž stávající přívodní vyústky včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
57 | 31.03.982 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
58 | 31.03.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031.
59 | 31.03.991 | Hzs zařízení č. 31.03 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 2S095 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
60 | 31.03.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 31.03 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 2S095 |  |  |  | 0
Díl: | 32. | Zařízení č. 32 - STÁVAJÍCÍ - Větrání technických místností
61 | 32.201 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
62 | 32.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 1.5 |  | 0
63 | 32.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
64 | 32.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 1 |  | 0
65 | 32.981 | Demontáž stávající odvodní vyústky včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
66 | 32.982 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
67 | 32.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S095.
68 | 32.991 | Hzs zařízení č. 32 - STÁVAJÍCÍ - Větrání technických místností - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 1 |  | 0
69 | 32.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 32 - STÁVAJÍCÍ - Větrání technických místností |  |  |  | 0
Díl: | 51. | Zařízení č. 51 - STÁVAJÍCÍ - Větrání laboratoří HEPA
70 | 35.1S145.VZT. 1S144+1S145/ 51.08 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž regulátoru průtoku DN 160. Stávající označení: 35.1S145.VZT.1S145/51.08 | hod | 2 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
71 | 51.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 2 |  | 0
72 | 51.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 0.5 |  | 0
73 | 51.981 | Demontáž stávajícího čistého nástavce s HEPA (H13), připojení DN 250 (pozice 51.04). Vyčištění, přesun a zpětná montáž odvodního anemostatu (bez HEPA) do nové polohy rastrového podhledu. Včetně ekologické likvidace filtrační vložky, třída filtrace H13. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
74 | 51.982 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
75 | 51.983 | Demontáž stávající ohebné hadice DN 250 pro připojení anemostatů. Včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
76 | 51.984 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S144+1S145.
77 | 51.991 | Hzs zařízení č. 51 - STÁVAJÍCÍ - Větrání laboratoří HEPA - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 1 |  | 0
78 | 51.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 51 - STÁVAJÍCÍ - Větrání laboratoří HEPA |  |  |  | 0
Díl: | 53.01 | Zařízení č. 53.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře
79 | 53.01.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
80 | 53.01.601 | Plastová chemicky odolná ohebná hadice DN 250, odolná odtahovaným latkám z digestoře. D+M | m | 2 |  | 0
81 | 53.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 200mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 25 |  | 0
82 | 53.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
83 | 53.01.981 | Demontáž části stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S044.
84 | 53.01.982 | Demontáž stávající chemicky odolné ohebné plastové hadice, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S044.
85 | 53.01.983 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S044.
86 | 53.01.991 | Hzs zařízení č. 53.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
87 | 53.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.08 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 53.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře |  |  |  | 0
Díl: | 56.02 | Zařízení č. 56.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B2
88 | 56.02.151 | Regulační klapka plastová DN 75, ovl. ruční, chemicky odolná odtahovaným látkám. D+M | kus | 2 |  | 0
89 | 56.02.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 75mm, chemicky odolné odtahovaným látkám, elektricky vodivé, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 21 |  | 0
90 | 56.02.981 | Demontáž části stávajícího plastového potrubí VZT, v místnosti č. 2S032 pro napojení nové trasy VZT z m.č.S029+2S031. Včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
91 | 56.02.982 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, v místnosti č. 2S032. Včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
92 | 56.02.991 | Hzs zařízení č. 56.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B2 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
93 | 56.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 56.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B2 |  |  |  | 0
Díl: | 57.02 | Zařízení č. 57.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B3
94 | 57.02.151 | Regulační klapka plastová DN 75, ovl. ruční, chemicky odolná odtahovaným látkám. D+M | kus | 1 |  | 0
95 | 57.02.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 75mm, chemicky odolné odtahovaným látkám, elektricky vodivé, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 26 |  | 0
96 | 57.02.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 75 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 2 |  | 0
97 | 57.02.981 | Demontáž části stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S044.
98 | 57.02.982 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 0.5 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 1S044.
99 | 57.02.991 | Hzs zařízení č. 57.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B3 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 4 |  | 0
100 | 57.02.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 57.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B3 |  |  |  | 0
Díl: | 58.01 | Zařízení č. 58.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah bezpečnostní skříně 80
101 | 58.01.271 | Plastová záslepka kruhová DN 75 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
102 | 58.01.981 | Demontáž části stávajícího plastového potrubí VZT, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031, 2S009 a 2S071.
103 | 58.01.982 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 1.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S029+2S031, 2S009 a 2S071.
104 | 58.01.991 | Hzs zařízení č. 58.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah bezpečnostní skříně 80 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 1 |  | 0
105 | 58.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 58.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah bezpečnostní skříně 80 |  |  |  | 0
Díl: | 60.01 | Zařízení č. 60.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře
106 | 60.01.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
107 | 60.01.151 | Zpětná klapka plastová DN 200, chemicky odolná odtahovaným látkám z digestoře. D+M | kus | 1 |  | 0
108 | 60.01.601 | Plastová chemicky odolná ohebná hadice DN 250, odolná odtahovaným latkám z digestoře. D+M | m | 2 |  | 0
109 | 60.01.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 200mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 52 |  | 0
110 | 60.01.901 | Protipožární obklad s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 30 minut). D+M | m2 | 4 |  | 0
111 | 60.01.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 8 |  | 0
112 | 60.01.981 | Demontáž stávající protipožární klapky, se stávajícím označením: 35.2S106.VZT.2S032/60.08 včetně ekologické likvidace. | hod | 3 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení budou před demontáží odpojena od el. napájení a od napojení MaR. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
113 | 60.01.982 | Demontáž stávající zpětné klapky DN 200, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena na střeše objektu, viz výkresová část PD.
114 | 60.01.983 | Demontáž stávající regulační klapky DN 200, včetně ekologické likvidace. | hod | 1 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S106.
115 | 60.01.984 | Demontáž stávajícího VZT potrubí, včetně ekologické likvidace. | hod | 16 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP až střecha viz výkresová část PD.
116 | 60.01.985 | Demontáž stávajícího protipožárního obkladu 30min, včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD - místnost č. 2S034.
117 | 60.01.986 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 12 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP až střecha viz výkresová část PD.
118 | 60.01.991 | Hzs zařízení č. 60.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 12 |  | 0
119 | 60.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 60.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře |  |  |  | 0
Díl: | 60.03 | Zařízení č. 60.03 - Odtah od digestoře
120 | 35.STR.VZT. 2S029/60.03 | Radiální plastový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami osazené přímo na hřídeli elektromotoru. Množství vzduchu V=700 m3/h, tlaková ztráta 690 Pa, připojení DN 200, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Součást dodávky: Skříň, oběžné kolo, elektromotor, kovová stolička s epoxidovým nátěrem, připojující manžety.
Upozornění: Elektromotor nutno jistit tepelnou ochranou
121 | 60.03.101 | Frekvenční měnič pro regulaci otáček ventilátoru s komunikačním výstupem BACnet MSTP. D+M | kus | 1 |  | 0
122 | 60.03.151 | Zpětná klapka plastová DN 200, chemicky odolná odtahovaným látkám z digestoře. D+M | kus | 1 |  | 0
123 | 60.03.601 | Plastová chemicky odolná ohebná hadice DN 250, odolná odtahovaným latkám z digestoře. D+M | m | 2 |  | 0
124 | 60.03.701 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 200mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 32 |  | 0
125 | 60.03.702 | Potrubí kruhové plastové, tvarovky 30% - průměru 250mm, chemicky odolné odtahovaným látkám z digestoře, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 2 |  | 0
126 | 60.03.801 | Potrubí čtyřhranné plastové rovné, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 33 |  | 0
127 | 60.03.802 | Potrubí čtyřhranné plastové tvarovky, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, D+M | m2 | 12 |  | 0
128 | 60.03.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 250x140 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0
129 | 60.03.991 | Hzs zařízení č. 60.03 - Odtah od digestoře - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 16 |  | 0
130 | 60.03.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.3 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 60.03 - Odtah od digestoře |  |  |  | 0
Díl: | 78.01 | Zařízení č. 78.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S031
131 | 78.01.981 | Demontáž stávající přesné klimatizace, se stávajícím označením: 35.2S095.VZT.2S031/78.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 16 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR, CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
132 | 78.01.982 | Demontáž stávajících protipožárních klapek, se stávajícím označením: 35.2S095.VZT.2S031/78.02a, 35.2S095.VZT.2S031/78.02b včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení budou před demontáží odpojena od el. napájení a od napojení MaR. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
133 | 78.01.983 | Demontáž stávajících tlumičů hluku přesné klimatizace včetně ekologické likvidace. | hod | 8 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
134 | 78.01.984 | Demontáž stávající přívodní textilní vyústky včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
135 | 78.01.985 | Demontáž stávajících odvodních vyústek včetně ekologické likvidace | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
136 | 78.01.986 | Demontáž stávajícího VZT potrubí s izolacemi včetně ekologické likvidace | hod | 12 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
137 | 78.01.987 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 10 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
| Celkem za | Zařízení č. 78.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S031 |  |  |  | 0
Díl: | 80.01 | Zařízení č. 80.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S073
138 | 80.01.271 | Záslepka VZT potrubí čtyřhranná 450x200 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0
139 | 80.01.272 | Záslepka VZT potrubí čtyřhranná 600x250 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
140 | 80.01.273 | Záslepka VZT potrubí čtyřhranná 630x200 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0
141 | 80.01.981 | Demontáž stávající přesné klimatizace, se stávajícím označením: 35.2S071.VZT.2S073/80.01 včetně ekologické likvidace. | hod | 14 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení a od napojení MaR, CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
142 | 80.01.982 | Demontáž stávajícího tlumiče hluku přesné klimatizace včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
143 | 80.01.983 | Demontáž stávajících přívodních vyústek včetně ekologické likvidace | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
144 | 80.01.984 | Demontáž stávajících odvodních vyústek včetně ekologické likvidace | hod | 4 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
145 | 80.01.985 | Demontáž části stávajícího VZT potrubí s izolacemi včetně ekologické likvidace | hod | 9 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
146 | 80.01.986 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 7 |  | 0
Demontáž bude provedena v prostoru řešené části 2.PP, viz výkresová část PD.
147 | 80.01.991 | Hzs zařízení č. 80.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S073 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
148 | 80.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 80.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S073 |  |  |  | 0
Díl: | 86.01 | Zařízení č. 86.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 2S074
149 | 35.2S074.VZT. 2S074/ 86.01.001 | Demontáž, dočasné uskladnění, vyčištění, revize a zpětná montáž kazetové chladící jednotky se stávajícím označením: 35.2S074.VZT.2S074/86.01 Qch = 2,3 kW. | hod | 6 |  | 0
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
Musí být provedena výchozí revize zařízení včetně posouzení použitelnosti.
Následný přesun a zpětná montáž v novém umístění – viz výkresová část PD.
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
150 | 86.01.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
151 | 86.01.991 | Hzs zařízení č. 86.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 2S074 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 2 |  | 0
152 | 86.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 86.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 2S074 |  |  |  | 0
Díl: | 86.01 | Zařízení č. 86.01 - Chlazení 2S029+2S031
153 | 35.2S029 +2S031.VZT. 2S029+2S031/ 86.01.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 5,0 kW. D+M | kus | 3 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 575 x 298 x 575 mm
2-trubkové provedení - chlazení
AC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
154 | 86.01.991 | Hzs zařízení č. 86.01 - Chlazení 2S029+2S031 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 6 |  | 0
155 | 86.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 86.01 - Chlazení 2S029+2S031 |  |  |  | 0
Díl: | 88.01 | Zařízení č. 88.01 - Chlazení 2S095
156 | 35.2S095.VZT. 2S095/88.01.001 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Qch = 8,5 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 822 x 322 x 822 mm
2-trubkové provedení - chlazení
AC motorventilátor
Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu.
Barevné provedení čelní desky RAL dle architekta.
157 | 88.01.991 | Hzs zařízení č. 88.01 - Chlazení 2S095 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
158 | 88.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 88.01 - Chlazení 2S095 |  |  |  | 0
Díl: | 90.01 | Zařízení č. 90.01 - Chlazení 1S142
159 | 35.1S142.VZT. 1S142/90.01.001 | Podstropní chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu a opláštění jednotky. Qch = 6,0 kW. D+M | kus | 1 |  | 0
Technické parametry viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technická zpráva - včetně příloh.
Rozměr jednotky Š x V x H = 1740 x 240 x 504 mm
včetně ocelové pozinkovavé elektroskříně se svorkovnicí
2-trubkové provedení - chlazení
Barevné provedení opláštění RAL dle architekta.
160 | 88.01.991 | Hzs zařízení č. 90.01 - Chlazení 1S142 - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací. | hod | 3 |  | 0
161 | 88.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 90.01 - Chlazení 1S142 |  |  |  | 0
Díl: | 86.01 | Zařízení č. 86.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ
162 | 35.2S071.VZT. 2S071/86.01 | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.2S071.VZT.2S071/86.01 KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 2,3 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
163 | 35.2S029.VZT. 2S029/86.01 | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.2S029.VZT.2S029/86.01 KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 2,3 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
164 | 35.1S147.VZT. 1S147/86.01 | Demontáž stávající kazetové chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S147.VZT.1S147/86.01 KAZETOVÝ FAN-COIL, Qch = 2,3 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
165 | 86.01.901 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu zařízení: 35.2S071.VZT.2S071/86.01, 35.2S029.VZT.2S029/86.01, 35.1S147.VZT.1S147/86.01, včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0
166 | 86.01.902 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 86.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 90.01 | Zařízení č. 90.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ
167 | 35.1S142.VZT. 1S142/90.01 | Demontáž stávající podstropní chladící jednotky včetně ekologické likvidace. Stávající označení: 35.1S142.VZT.1S142/90.01 KANÁLOVÝ FAN-COIL, Qch = 5,0 kW. | hod | 4 |  | 0
Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuto SUKB k uskladnění, pro případné jiné účely využití.
Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení (profese MaR) a od napojení CHL, ZTI. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora.
168 | 90.01.991 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu, včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0
169 | 90.01.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 90.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ |  |  |  | 0
Díl: | 999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky
170 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 210 |  | 0
171 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 20 |  | 0
172 | 999.903 | Nátěry na viditelných prvcích VZT (např. na kruhovém potrubí havarijního odtahu v místnosti 2S095), RAL dle požadavku architekta. | m2 | 6 |  | 0
173 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz CEI - DPS - F 310 - 09 - 001 - 00_Technicka zprava | hod | 48 |  | 0
174 | 999.905 | Prostorová koordinace s ostatními profesemi, ztížená montáž a demontáž, spolupráce šéfmontéra | hod | 80 |  | 0
175 | 999.906 | Štítky pro označení zařízení a elementů VZT. | kus | 38 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 999 - Ostatní položky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | Kč bez DPH
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, dopravu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.

## Rekapitulace (hidden)
Zařízení
2. | Zařízení č. 2 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 2.PP - pravá část | 0
3. | Zařízení č. 3 - STÁVAJÍCÍ - Větrání jednotlivých podlaží | 0
6. | Zařízení č. 6 - STÁVAJÍCÍ - Větrání 1. PP - laboratoře pravá část | 0
31.01 | Zařízení č. 31.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Havarij. větrání m.č. 2S095 | 0
31.03 | Zařízení č. 31.03 - STÁVAJÍCÍ - Havarijní větrání m.č. 2S095 | 0
32. | Zařízení č. 32 - STÁVAJÍCÍ - Větrání technických místností | 0
51. | Zařízení č. 51 - STÁVAJÍCÍ - Větrání laboratoří HEPA | 0
53.01 | Zařízení č. 53.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře | 0
56.02 | Zařízení č. 56.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B2 | 0
57.02 | Zařízení č. 57.02 - STÁVAJÍCÍ - Odtah skříně na kyseliny B3 | 0
58.01 | Zařízení č. 58.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah bezpečnostní skříně 80 | 0
60.01 | Zařízení č. 60.01 - STÁVAJÍCÍ - Odtah od digestoře | 0
60.03 | Zařízení č. 60.03 - Odtah od digestoře | 0
78.01 | Zařízení č. 78.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S031 | 0
80.01 | Zařízení č. 80.01 - DEMONTÁŽ - Klimatizace m.č. 2S073 | 0
86.01 | Zařízení č. 86.01 - PŘESUN STÁVAJÍCÍHO - Chlazení 2S074 | 0
86.01 | Zařízení č. 86.01 - Chlazení 2S029+2S031 | 0
88.01 | Zařízení č. 88.01 - Chlazení 2S095 | 0
90.01 | Zařízení č. 90.01 - Chlazení 1S142 | 0
86.01 | Zařízení č. 86.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ | 0
90.01 | Zařízení č. 90.01 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO CHLAZENÍ | 0
999. | Zařízení č. 999 - Ostatní položky | 0
0