## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 06 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 145 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+5+11+90+14+16=145
2 | 283-77105 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm | m | 104 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=90+14=104
3 | 283-77045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 25 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+16=25
4 | 283-77049 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | m | 5 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=5
5 | 283-77054 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm | m | 11 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=11
6 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.04 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,04
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
7 | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 9 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9
8 | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 5 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=5
9 | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 11 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=11
10 | 733322211 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2 | m | 90 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=90
11 | 733322212 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 18x2 | m | 14 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=14
12 | 733322212 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2 | m | 16 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=16
13 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 145 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+5+11+90+14+16=145
14 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.15 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,15
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
15 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1+1=2
16 | vlastní cena | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové, DN 15, výtlak do 4 m, do průtok 2,5 m3/h | m | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
17 | vlastní cena | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové, DN 25, výtlak do 6 m, průtok do 3,5 m3/h | m | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
18 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.04 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,04
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
19 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2+2=4
20 | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
21 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
22 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 4 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2+2=4
23 | vlastní cena | Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, s magnentem | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
24 | vlastní cena | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity, s magnentem | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
25 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=4+1=5
26 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=4+1=5
27 | vlastní cena | Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 15 | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2
28 | 734261716 | Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 20 | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2
29 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 3 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=3
30 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1+1=2
31 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
32 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1+1=2
33 | vlastní cena | Ventil závitový třícestný regulační R 509, kv = 0,63, DN 15, servopohon TR 24 - SR, 24 V, 0-10 V | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
34 | vlastní cena | Ventil závitový třícestný regulační R 512, kv = 2,5, DN 15, servopohon TR 24 - SR, 24 V, 0-10 V | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
35 | 734261406 | Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 3 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=3
36 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 5 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=5
37 | vlastní cena | Svěrné šroubení DN 15 | kus | 16 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=8*2=16
38 | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení, 0-120°C, průměr 63 mm, délky 100 mm | kus | 4 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2+2=4
39 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-0,6 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 4 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2+2=4
40 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.04 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,04
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
41 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK jednodeskové s hladkou čelní plochou, 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 500/600 mm výkon 515 W | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
42 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou, 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 500/1100 mm, výkon 1229 W | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
43 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou, 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 500/1200 mm, výkon 1340 W | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
44 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou, 2 přídavné přestupní plochy, výška/délka 500/600 mm, výkon 871 W | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2
45 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou, 2 přídavné přestupní plochy, výška/délka 500/600 mm, výkon 871 W, levé | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
46 | vlastní cena | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové s hladkou čelní plochou, 2 přídavné přestupní plochy, výška/délka 500/1000 mm, výkon 1452 W | kus | 2 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=2
47 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
48 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 6 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1+2+1+2=6
49 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=1
50 | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.25 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,25
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
51 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=50
52 | vlastní cena | Tyčová ocel pro potrubní závěsy | kg | 50 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=50
53 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | hod | 0.05 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=0,05
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
54 | 783624651 | Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 25 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+5+11=25
55 | 783627611 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 25 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+5+11=25
56 | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm | m | 25 |  | 0
Viz výkres č. 002, 003 a 004
=9+5+11=25
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní vedlejší náklady
57 | HZS-1 | Topná zkouška (24 hod) | soubor | 1 |  | 0
58 | HZS-2 | Vypuštění a napuštění topného sytému upravenou vodou (včetně odvzdušnění) | hod | 8 |  | 0
59 | HZS-3 | Proplach topného systému 2x | hod | 8 |  | 0
60 | HZS2211 | Demontáž části otopného systému | hod | 80 |  | 0
61 | HZS2211 | Demontáž části rozvodů pro VZT v podhledu chodby 1S103 a 1S103a | hod | 36 |  | 0
62 | HZS2211 | Zpětná montáž části rozvodů pro VZT v podhledu chodby 1S103 a 1S103a | hod | 36 |  | 0
63 | HZS2211 | Zednické výpomoci - zhotovení prostupů a drážek pro potrubí, zapravení. | hod | 48 |  | 0
64 | HZS2212 | Zaregulování systému | hod | 16 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0