## Vnitřní ceny
Název Objektu | Číslo objektu | NÁZEV A CHARAKTERISTIKA | Měr.j. | POČET | Dodávka | Montáž | Cena dodávka + montáž v CZK
07-chlazení
|  | Chladící stroj s vodou chlazeným kondenzátorem DAIKIN typ EWWD500MBYNN, chladivo R 134a, výkon 425,8kW, příkon P=147,6kW, 50Hz, 3x400V, CHV 7/12°C, Hmotnost 3156kg, rozměry 600x600x1200 mm, včetně Karta pro napojeni chilleru na Bacnet protokol - EKBMSMBA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kondenzátor GÜNTNER typ GFH 080.3A/2x4-M(D)-G6/4P),výkon 287kW, příkon P=11,52kW, 50Hz, 3x400V, Hmotnost 1710 kg, rozměry 8100x2291x1430 mm, Hladina akust. tlaku v 5m 58dB(A), Příslušenství: Spolecný servisní vypínac pro 2 ventilátory, Kompaktní rozvaděč GKS 25/4 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Izolátory chvění NOVIBRA typ RA 800 EM, tvrdost A, včetně uchycení | kpl | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-250/4, Q=122,5m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=11kW , včetně připojovacího šroubení | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 100-90/4, Q=71m3/hod, H=6m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-210/2, Q=41,2m3/hod, H=17m, 3N-400V, 50Hz, P=4kW , včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Akumulační nádoba CHV12°C atypická, PN 6, V=2m3, 2xhrdlo DN 200/6 odkalení DN100/6, odvzdušnění DN 3/8", revizní otvor d= 450 mm, materiál ocel, uvnitř bez nátěru, vně 2x základní, včetně návarků, přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TPE 100-170/4-S, Q=78m3/hod, H=13m, 3N-400V, 50Hz, P=5,5kW , včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS TP 80-110/4, Q=35,6m3/hod, H=9m, 3N-400V, 50Hz, P=2,2kW , včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS CRN 3-7, Q=2m3/hod, H=35m, 3N-400V, 50Hz, P=0,55kW , včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Deskový výměník CHV0/5-CHV7/12°C, Q=209kW | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Plastová nádoba doplňování glykolu 500 litrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba Reflex N 100/6, objem 200 litrů, PN6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková expanzní nádoba Reflex S 200/10, objem 100 litrů, PN10, | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout pro zajištění expanzní nádoby, typ MK 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout pro zajištění expanzní nádoby, typ MK 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vložkový filtr doplňovací vody DN 1", PN10, porozita 100 μm, včetně připojovacích šroubení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistný ventil DUCO DN 3/4"x 1"KD, otev.přetlak. 400kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pojistný ventil DUCO DN 1"x 5/4"KD, otev.přetlak. 400kPa | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pryžový kompenzátor TEGUFLEX DN 80/PN16 - červený, včetně napojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pryžový kompenzátor TEGUFLEX DN 100/PN16 - červený, včetně napojovacích protipřírub | kpl | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 1/2" | ks | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 3/4" | ks | 48 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 1" | ks | 47 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový kohout GIACOMINI R 250D, DN 2" | ks | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN65/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN80/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN100/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 13 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN125/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 11 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN150/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 9 | 0 | 0 | 0
|  | Bezpřírubová uzavírací klapka KSB BOAX DN200/6, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr hrubý DN 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 65/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 80/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 100/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 125/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 150/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový KSB BOA-S DN 200/PN6 s vypouštěcím šroubem, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 1/2" | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 2" | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN65/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN80/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN100/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN125/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN150/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil STAF DN200/16 bez vypouštění, včetně protipřírub a těsnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 1/2" | ks | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 3/4" | ks | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil, typ TBV-C, DN 1" | ks | 13 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětný ventil 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětný ventil 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 100/16, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 125/16, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 150/16, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Mezipřírubový zpětný ventil , BOA-RVK DN 200/16, včetně připojovacích protipřírub | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R608 s napojením na hadici, DN 1/2" | ks | 24 | 0 | 0 | 0
|  | Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R608 s napojením na hadici, DN 3/4" | ks | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Automatický odvzdušňovací ventil GIACOMINI R88/1, DN 3/8" | ks | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměr o průměru 100 mm, -30 -50oC, vč. návarku a jímky | kpl | 16 | 0 | 0 | 0
|  | Teploměr o průměru 100 mm, 0-120oC, vč. návarku a jímky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tlakoměr prům. 100mm rozsah: 0 - 600kPa včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, 1 m připojovacího potrubí DN15 | kpl | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení G1/2" rozsah: 0 - 600kPa. Včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím a uzavíracích kulových kohoutů. | kpl | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž regulačních armatur (dodávka MaR), dodat včetně šroubení/příruby a těsnění | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky | kpl | 11 | 0 | 0 | 0
|  | Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" včetně 3-cestného zkušebního kohoutu | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 1/2" | ks | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 3/4" | ks | 118 | 0 | 0 | 0
|  | Pancéřová hadice s opletem délky 500mm DN 1" | ks | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, izolace nátěrů, uložení a montáže). |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 20 | m | 16 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25 | m | 9 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 29 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, izolace nátěrů, uložení a montáže). |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 | m | 28 | 0 | 0 | 0
|  | DN 80 | m | 83 | 0 | 0 | 0
|  | DN 100 | m | 57 | 0 | 0 | 0
|  | DN 125 | m | 60 | 0 | 0 | 0
|  | DN 150 | m | 45 | 0 | 0 | 0
|  | DN 200 | m | 129 | 0 | 0 | 0
|  | Plastové potrubí PVC-SCH 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 15 | m | 100 | 0 | 0 | 0
|  | DN 20 | m | 320 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25 | m | 258 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | m | 166 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | m | 81 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | m | 345 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 | m | 141 | 0 | 0 | 0
|  | Trubicová tepelná izolace Armaflex AC tl. 19mm pro plastové potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 15 | m | 100 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 20 | m | 320 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 25 | m | 258 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 32 | m | 166 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 40 | m | 81 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 50 | m | 345 | 0 | 0 | 0
|  | pro DN 65 | m | 141 | 0 | 0 | 0
|  | Izolační desky AF Armaflex H-99 tl. 13 mm, pro potrubí DN 200 a více, akumulační nádrže, rozdělovače a sběrače, armatur | m2 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Sendvičová tepelná izolace s oplechováním pro potrubí DN125. Tepelná izolace je tvořena těmito vrstvami: termoizolační desky AF Armaflex H-99 tl. 13 mm tepelná izolace Orsil izolační segmenty tl. 40mm oplechování Al plechem tl. 1mm | m | 27 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup-pěna HILTI CP620, 300ml | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup tvořený manžetou HILTI CP644-63/2" | ks | 28 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup tvořený manžetou HILTI CP644-75/2,5" | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup tvořený manžetou HILTI CP644-110/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup tvořený manžetou HILTI CP644-125/5" | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární prostup tvořený manžetou HILTI CP644-200/8" | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr pomocných ocelových konstrukcí 1x základní barvou, 2x vrchní email | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Štítky pro popis zařízení a armatur | ks | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Štítky pro označení směru proudění | ks | 380 | 0 | 0 | 0
|  | Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) pro plastové potrubí | kg | 700 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška potrubí | h | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Lehké pracovní lešení 8m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění | h | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Naplnění a odvzdušnění systému | h | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Chladicí zkouška | h | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu | h | 12 | 0 | 0 | 0