## Výstupní list
Název objektu | Číslo objektu | Název a charakteristika | Měrná jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Cena dodávka + montáž v CZK
Zařízení č.1 - Větrání laboratoří východ, 1.PP až 3.NP
| 1.1 | Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladu Parametry : Přívod - 23.500 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 23.500 m3/hod, ext.p=800 Pa | kompl | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pryžové pásy pro podložení | m | 30 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5, 1.2.7, 1.2.13, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.19 1.2.20 | Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 1.2.20 1.2.27, 1.2.31 1.2.32 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 1.2.11, 1.2.22, 1.2.29, 1.2.30 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.25, 1.2.26 | Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2.8 1.2.21 | Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.2.12 1.2.14 | Jednotka FanCoil do 1,7 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 1.2.10 1.2.15 | Jednotka FanCoil do 6 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 1.2.34 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, chlazení + elektr.dohřev | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2.17 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=60 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=2 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4 | Adsorbční odvlhčovač, Mw=0,5 kg/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.5.1 | Kloubový odsávací systém, rádius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 1.6.1 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.2 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1,5 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.3 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.4 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=1 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.5 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.6 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.7 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=3 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.8 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=3 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.9 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.6.10 | Chladič vodní, Qch= 3kW, zabudovaný do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.7.1 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.7.2 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 1.7.3 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 1.7.4 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.160 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.7.5 | Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavený pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti | ks | 36 | 0 | 0 | 0
| - | Zprovoznění systému Labcontrol, protokoly | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.7.6 | Mechanický regulátor přívodu vzduchu, vel.300x200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.7.7 | Mechanický regulátor přívodu vzduchu, vel.400x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.7.8 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.100 | ks | 34 | 0 | 0 | 0
| 1.7.9 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.125 | ks | 23 | 0 | 0 | 0
| 1.7.10 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.160 | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 1.7.11 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.200 | ks | 13 | 0 | 0 | 0
| 1.7.12 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.250 | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 1.7.13 | Měření průtoku vzduchu - měřicí kříž 1000x1000 s vyhodnocením | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.9.1 | Digestoř l=1200 mm, se spodní skříňkou | ks | 11 | 0 | 0 | 0
| 1.9.2 | Digestoř l=1500 mm, se spodní skříňkou | ks | 17 | 0 | 0 | 0
| 1.9.3 | Digestoř l=1500 mm, bez spodní skříňky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.9.4 | Digestoř l=1800 mm, se spodní skříňkou | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 1.9.5 | Digestoř l=1800 mm, bez spodní skříňky | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.10.1 | Tlumič hluku čtyřhranný, 23.500 m3/hod, délka 2m | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 1.11.1 | Anemostat přívodu vzduchu, do 250 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.11.2 | Anemostat přívodu vzduchu, do 400 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.11.3 | Anemostat přívodu vzduchu, do 450 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.11.4 | Anemostat přívodu vzduchu, do 800 m3/hod | ks | 13 | 0 | 0 | 0
| 1.11.5 | Přívodní ventil vel.125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.11.6 | Přívodní ventil vel.160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.11.7 | Velkoplošná výustka, vel.1500x600 | ks | 22 | 0 | 0 | 0
| 1.11.8 | Anemostat odvodu vzduchu, do 150 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.11.9 | Anemostat odvodu vzduchu, do 250 m3/hod | ks | 10 | 0 | 0 | 0
| 1.11.10 | Anemostat odvodu vzduchu, do 400 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.11.11 | Anemostat odvodu vzduchu, do 450 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.11.12 | Odvodní ventil vel.125 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
| 1.11.13 | Odvodní ventil vel.160 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 1.11.14 | Odvodní ventil vel.200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.12.1 | Stěnový přefuk s útlumem hluku | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 1.13.1 | Protipožární klapka 400x300, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.2 | Protipožární klapka 450x355, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.3 | Protipožární klapka 500x400, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.4 | Protipožární klapka 630x315, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.5 | Protipožární klapka 630x355, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.6 | Protipožární klapka 710x315, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.7 | Protipožární klapka 710x355, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.8 | Protipožární klapka 900x500, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.9 | Protipožární klapka 1000x400, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.10 | Protipožární klapka 1000x500, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.11 | Protipožární klapka 1400x630, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.13.12 | Protipožární klapka 1400x630, nerezová | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.14.1 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 400x300, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.2 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 450x355, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.3 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 500x400, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.4 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 630x315, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.5 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 630x355, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.6 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 710x315, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.7 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 710x355, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.8 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 900x500, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.9 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1000x400, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.10 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1000x500, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.11 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1400x630, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.14.12 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1400x630, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 1.17.1 | Výfukový díl plastový, opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.19.1 | Ohebná hadice f 125 mm hliníková s útlumem hluku | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 1.19.2 | Ohebná hadice f 160 mm hliníková s útlumem hluku | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 1.19.3 | Ohebná hadice f 200 mm hliníková s útlumem hluku | m | 70 | 0 | 0 | 0
| 1.19.4 | Ohebná hadice f 250 mm hliníková s útlumem hluku | m | 20 | 0 | 0 | 0
| 1.19.5 | Ohebná hadice f 80 mm plastová, odolná agresivním látkám | m | 50 | 0 | 0 | 0
| 1.20.1 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 795 | 0 | 0 | 0
| 1.20.2 | Ocelové pozinkované potrubí opatřené chem. nátěrem | m2 | 525 | 0 | 0 | 0
| 1.20.3 | Plastové potrubí | m2 | 315 | 0 | 0 | 0
| 1.21.1 | Tepelná a protihluková izolace vnitřní | m2 | 560 | 0 | 0 | 0
| 1.21.2 | Tepelná izolace venkovní | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
| 1.21.3 | Protipožární izolace | m2 | 75 | 0 | 0 | 0
| - | Plastové závěsy pružné - lokalizace odvodu tepla, včetně uchycení | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
| - | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 400 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 500 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí, požárně odolné | kg | 150 | 0 | 0 | 0
| - | Stolička el.zvlhčovače vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 205 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání laboratoří západ, 1.PP až 3.NP
| 2.1 | Vzduchotechnická jednotka v sestavě : přívodní jednotka, odvodní jednotka, hydrobox, pomocné výměníky tepla a chladu Parametry : Přívod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa Odvod - 29.600 m3/hod, ext.p=700 Pa | kompl | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pryžové pásy pro podložení | m | 30 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.20 | Jednotka FanCoil do 1,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1, 2.2.2, 2.2.21, 2.2.26 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.2.8 2.2.28 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.2.29 | Jednotka FanCoil do 3,3 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4, 2.2.23 2.2.24, 2.2.30 | Jednotka FanCoil do 3,8 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.2.10 2.2.11 2.2.12 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.2.13 2.2.14 2.2.15 | Jednotka FanCoil do 4,4 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.2.9 | Jednotka FanCoil do 4,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.2.25 | Jednotka FanCoil do 5,7 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.2.18 2.2.19 2.2.22, 2.2.27 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.2.16 2.2.17 | Jednotka FanCoil do 5,96 kW - uložení rohové pod podhled, pouze chlazení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.3.1 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.3.2 | Elektrický parní zvlhčovač, Mw=80 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.5.1 | Kloubový odsávací systém, rádius do 3m, Qvo=150 m3/hod, 130 Pa | ks | 19 | 0 | 0 | 0
| 2.6.1 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.2 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=6 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.3 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=4 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.4 | Neobsazeno | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.5 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.6 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=4 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.6.7 | Elektrický trubní ohřívač, Qt=2 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.7.1 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.400 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.7.2 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.315 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.7.3 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.250 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 2.7.4 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.200 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.7.5 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.125 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.7.6 | Elektronický regulátor přívodu vzduchu vel.500x400 - vybavení pro systém Labcontrol | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.7.7 | Elektronický regulátor odvodu vzduchu z digestoří, plastový, vel.250 - vybavený pro systém Labcontrol, včetně obslužného terminálu a čidla rychlosti | ks | 37 | 0 | 0 | 0
| - | Zprovoznění systému Labcontrol, protokoly | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.7.8 | Mechanický regulátor přívodu vzduchu, vel.300x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Mechanický regulátor přívodu vzduchu, vel.400x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.7.9 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.100 | ks | 47 | 0 | 0 | 0
| 2.7.10 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.125 | ks | 32 | 0 | 0 | 0
| 2.7.11 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.160 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
| 2.7.12 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 2.7.13 | Regulátor průtoku vzduchu omezovací, plastový, vel.250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.7.14 | Měření průtoku vzduchu - měřicí kříž 1000x1000 s vyhodnocením | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Kapsový filtr třídy G4, vestavený do potrubí, včetně servisního víka, Qvo=150 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.9.1 | Digestoř l=1200 mm, se spodní skříňkou | ks | 10 | 0 | 0 | 0
| 2.9.2 | Digestoř l=1500 mm, se spodní skříňkou | ks | 18 | 0 | 0 | 0
| 2.9.3 | Digestoř l=1500 mm, bez spodní skříňky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.9.4 | Digestoř l=1800 mm, se spodní skříňkou | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 2.9.5 | Digestoř l=2100 mm, se spodní skříňkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.10.1 | Tlumič hluku čtyřhranný, 29.600 m3/hod, délka 2m | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.11.1 | Anemostat přívodu vzduchu, do 250 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.11.2 | Anemostat přívodu vzduchu, do 450 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.11.3 | Anemostat přívodu vzduchu, do 800 m3/hod | ks | 28 | 0 | 0 | 0
| 2.11.4 | Přívodní ventil vel.125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.11.5 | Velkoplošná výustka, vel.1500x600 | ks | 16 | 0 | 0 | 0
| 2.11.6 | Anemostat odvodu vzduchu, do 150 m3/hod | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 2.11.7 | Anemostat odvodu vzduchu, do 250 m3/hod | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 2.11.8 | Anemostat odvodu vzduchu, do 400 m3/hod | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.11.9 | Odvodní ventil vel.125 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 2.11.10 | Odvodní ventil vel.160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.12.1 | Stěnový přefuk s útlumem hluku | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 2.13.1 | Protipožární klapka 250x250, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.2 | Protipožární klapka 400x300, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.3 | Protipožární klapka 630x315, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.4 | Protipožární klapka 710x355, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.5 | Protipožární klapka 710x400, pozinkovaná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.13.6 | Protipožární klapka 800x355, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.7 | Protipožární klapka 1000x500, nerezová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.8 | Protipožární klapka 1250x500, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.9 | Protipožární klapka 1600x630, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.13.10 | Protipožární klapka 1600x630, nerezová | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.14.1 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 250x250, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.2 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 400x300, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.3 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 630x315, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.4 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 710x355, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.5 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 710x400, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 2.14.6 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 800x355, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.7 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1000x500, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.8 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1250x500, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.9 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1600x630, nerezová - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.14.10 | Regulační klapka proměnného průtoku vzduchu 1600x630, pozink. - ovládáná servopohonem 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 2.19.1 | Ohebná hadice f 125 mm hliníková s útlumem hluku | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 2.19.2 | Ohebná hadice f 160 mm hliníková s útlumem hluku | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 2.19.3 | Ohebná hadice f 200 mm hliníková s útlumem hluku | m | 50 | 0 | 0 | 0
| 2.19.4 | Ohebná hadice f 250 mm hliníková s útlumem hluku | m | 40 | 0 | 0 | 0
| 2.19.5 | Ohebná hadice f 80 mm plastová, odolná agresivním látkám | m | 55 | 0 | 0 | 0
| 2.20.1 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 795 | 0 | 0 | 0
| 2.20.2 | Ocelové pozinkované potrubí opatřené chem. nátěrem | m2 | 535 | 0 | 0 | 0
| 2.20.3 | Plastové potrubí | m2 | 350 | 0 | 0 | 0
| 2.21.1 | Tepelná a protihluková izolace vnitřní | m2 | 600 | 0 | 0 | 0
| 2.21.2 | Tepelná izolace venkovní | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
| 2.21.3 | Protipožární izolace | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
| - | Plastové závěsy pružné - lokalizace odvodu tepla, včetně uchycení | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
| - | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 420 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 500 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí, požárně odolné | kg | 170 | 0 | 0 | 0
| - | Stolička el.zvlhčovače vzduchu | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 175 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání posluchárny a počítačové učebny, 2.NP, 3.NP
| 3.1.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka, Qv=2000m3/hod - zavěšená pod stropem - v sestavě : přívod s filtrem a dopravními ventilátory, odvod s dopravními ventilátory, účinný deskový rekuperátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení jednotek | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1 až 3.2.16 | Jednotka FanCoil do 4,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 16 | 0 | 0 | 0
| 3.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.4.3 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.4.4 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.6.1 | Elektrický ohřívač do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 3.6.2 | Elektrický ohřívač do potrubí, Qt=7 kW, plynulá regulace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 3.10.1 | Tlumič hluku kruhový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.11.1 | Anemostat přívodu vzduchu, do 400 m3/hod | ks | 12 | 0 | 0 | 0
| 3.11.2 | Anemostat odvodu vzduchu, do 400 m3/hod | ks | 12 | 0 | 0 | 0
| 3.13.1 | Protipožární klapka 315x315, pozink. | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 3.15.1 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 200mm | ks | 24 | 0 | 0 | 0
| 3.17.1 | Protidešťová žaluzie 710x450 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 3.17.2 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 3.19.1 | Ohebná hadice f 200 mm hliníková s útlumem hluku | m | 30 | 0 | 0 | 0
| 3.19.2 | Ohebná hadice f 355 mm hliníková s útlumem hluku | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 3.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 255 | 0 | 0 | 0
| 3.21.1 | Tepelná izolace vnitřní | m2 | 85 | 0 | 0 | 0
| 3.21.2 | Protipožární izolace | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
| - | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 60 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 150 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 15 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.4 - Letní chlazení pracoven, 4.NP
| 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13 | Jednotka FanCoil do 2,9 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Pomocný závěsový materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.5 - Letní chlazení pracoven PSG/diplomanti, 1.NP
| 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 | Jednotka FanCoil do 3,1 kW - kazetová do podhledu, pouze chlazení | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| - | Pomocný závěsový materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.6 - Odvětrání sociálních zařízení, 1.PP až 4.NP
| 6.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=360m3/hod, p=290Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 6.4.2 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=290m3/hod, p=320Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 6.4.3 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 6.4.4 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 6.4.5 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=410m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 6.4.6 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=280m3/hod, p=320Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 6.4.7 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 6.4.8 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 6.4.9 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=400m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 6.4.10 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 6.4.11 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=550m3/hod, p=300Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 6.11.1 | Odvodní ventil vel.160 | ks | 54 | 0 | 0 | 0
| 6.11.2 | Odvodní ventil vel.200 | ks | 9 | 0 | 0 | 0
| 6.12.1 | Dveřní mřížky oboustranné | ks | 45 | 0 | 0 | 0
| 6.14.1 | Přetlaková klapka f 150mm, pozinkovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 6.14.2 | Přetlaková klapka f 160mm, pozinkovaná | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| 6.14.3 | Přetlaková klapka f 200mm, pozinkovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 6.15.1 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 100mm | ks | 46 | 0 | 0 | 0
| 6.15.2 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 125mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 6.15.3 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 160mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 6.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 6.19.1 | Ohebná hadice f 125 mm hliníková | m | 15 | 0 | 0 | 0
| 6.19.2 | Ohebná hadice f 160 mm hliníková | m | 60 | 0 | 0 | 0
| 6.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 75 | 0 | 0 | 0
| 6.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 40 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 30 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.7 - Odvětrání kuchyněk, 2.NP, 4.NP
| 7.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 7.11.1 | Odvodní ventil vel.125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 7.14.1 | Přetlaková klapka f 100mm, pozinkovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 7.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 7.19.1 | Ohebná hadice f 125 mm hliníková | m | 3 | 0 | 0 | 0
| 7.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
| 7.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 6 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.8 - Odvětrání kopírky a archívu, 2.NP, 4.NP
| 8.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 8.4.2 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=100m3/hod, p=90Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 8.11.1 | Odvodní ventil vel.125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 8.14.1 | Přetlaková klapka f 100mm, pozinkovaná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 8.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 8.19.1 | Ohebná hadice f 125 mm hliníková | m | 3 | 0 | 0 | 0
| 8.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
| 8.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 6 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.9 - Větrání chodb. nik s plynovými lahvemi, 1. až 3.NP
| 9.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Qv=960m3/hod, p=400Pa, Exe provedení řízen FM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Kryt elektromotoru pro venkovní prostředí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružná manžeta, napojení ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 9.11.1 | Odvodní ventil vel.100 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 9.11.2 | Odvodní ventil vel.125 | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 9.15.1 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 40mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 9.15.2 | Škrticí klapka ruční s aretací, f 180mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 9.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
| 9.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 11 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.10 - Větrání chráněné únikové cesty typu „B“
| 10.4.1 | Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9200m3/hod, p=400Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 10.4.2 | Radiální ventilátor pro napojení do potrubí, Qv=9900m3/hod, p=400Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 10.11.1 | Přívodní výustka čtyřhranná 560x280mm, dvouřadá s regulací | ks | 24 | 0 | 0 | 0
| 10.14.1 | Uzavírací klapka těsná včetně servopohonu, 710x710mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 10.15.1 | Škrticí klapka ruční s aretací, 400x315mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 10.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 500 | 0 | 0 | 0
| 10.21 | Protipožární izolace | m2 | 250 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí, požárně odolné | kg | 150 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 45 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.11 - Větrání skladů chemikálií, 1.PP
| 11.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=140m3/hod, p=450Pa řízen FM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 11.4.2 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=190m3/hod, p=420Pa řízen FM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 11.4.3 | Radiální ventilátor plastový, Exe, Qv=560m3/hod, p=250Pa řízen FM | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 11.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm,včetně boxu s kruh.nástavcem | ks | 6 | 0 | 0 | 0
| 11.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 11.14.1 | Přetlaková klapka f 160mm, plastová | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 11.14.2 | Přetlaková klapka f 160mm, pozinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 11.15.1 | Škrticí klapky plastové f 100mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 11.15.2 | Škrticí klapky plastové f 100mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0
| 11.17.1 | Výfukový díl plastový opatřený mřížkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 11.17.2 | Výfukový díl pozinkovaný opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 11.20.1 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 65 | 0 | 0 | 0
| 11.20.2 | Plastové potrubí z PP | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
| 11.21.1 | Protipožární izolace, obklady | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 11.21.2 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Pomocný konstrukční materiál pro uchycení ventilátorů | kg | 30 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 55 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 19 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.12 - Větrání rozvodny NN a požární rozvodny NN, 1.PP
| 12.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 12.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 12.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 12.14.1 | Přetlaková klapka f 160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 12.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 12.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
| 12.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.13 - Systém chlazení VRV – technické místnosti, 1.PP
| 13.2.1 | Venkovní kondenzační jednotka, kapacita 329 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 13.2.2, 13.2.3 13.2.5, 13.2.6 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=3,8kW, včetně ovladače | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 13.2.4 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=5,4kW, včetně ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 13.2.7, 13.2.8 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=7,1kW, včetně ovladače | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 13.2.9 | Vnitřní nástěnná jednotka, Qch=2,8kW, včetně ovladače | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Izolované Cu potrubí chladiva včetně komunikačního kabele | m | 120 | 0 | 0 | 0
| - | Spojky joint | ks | 7 | 0 | 0 | 0
| - | Pomocný konstrukční materiál | kg | 20 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.14 - Větrání strojovny ÚT, 1.PP
| 14.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=500m3/hod, p=250Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 14.2.1 | Jednotka FanCoil do 3,9 kW - uložení rohové pod podhled, chlazení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 14.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 14.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 14.14.1 | Přetlaková klapka f 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 14.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 14.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 25 | 0 | 0 | 0
| 14.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.15 - Větrání skladu zařízení odběrů vody, 1.PP
| 15.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí, Qv=200m3/hod, p=200Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 15.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 15.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 15.14.1 | Přetlaková klapka f 160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 15.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 15.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
| 15.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 9 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.16 - Větrání garážových stání, 2.PP
| 16.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=2000m3/hod, p=350Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 16.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 425x225mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0
| 16.10.1 | Tlumič hluku kulisový 630x355x1000mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 16.17.1 | Prodešťová žaluzie 800x250mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 16.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 75 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 30 | 0 | 0 | 0
| - | Povrchový nátěr potrubí | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.17 - Odvětrání strojovny ZTI a jímky dezinf. vod, 2.PP
| 17.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 17.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 17.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 8 | 0 | 0 | 0
| 17.14.1 | Přetlaková klapka f 125mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 17.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 17.20 | Plastové potrubí z PP | m2 | 35 | 0 | 0 | 0
| 17.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 15 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 9 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.18 - Odvětrání skladu čerpadel a skladu panelů, 2.PP
| 18.4.1 | Diagonální ventilátor do potrubí , Qv=200m3/hod, p=160Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 18.11.1 | Odvodní výustka čtyřhranná 280x100mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 18.13.1 | Těsnicí větrací výustková tvarovka požárně zpěňující | ks | 4 | 0 | 0 | 0
| 18.14.1 | Přetlaková klapka f 125mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 18.17.1 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 18.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 21 | 0 | 0 | 0
| 18.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 12 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 4 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.19 - Větrání strojovny VZT a strojovny chladu, 2.PP
| 19.4.1 | Radiální ventilátor do potrubí, Qv=1600 m3/hod, p=210Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 19.11.1 | Přívodní výustka čtyřhranná 560x200mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 19.11.2 | Odvodní výustka čtyřhranná 560x200mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| 19.13.1 | Protipožární klapka f 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 19.14.1 | Podtlaková klapka 355x315mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 19.14.2 | Přetlaková klapka f 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 19.17.1 | Krycí mřížka 355x315 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 19.17.2 | Výfukový díl opatřený mřížkou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 19.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 15 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 5 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.20 – Odvětrání odfuků z vývěv
| 20.4.1 | Radiální ventilátor plastový, Qv=540 m3/hod, p=350Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| - | Pružné manžety, připojení ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 20.9.1 | Vložný filtr do potrubí pro odloučení olejové mlhy, 30 m3/hod | ks | 18 | 0 | 0 | 0
| 20.14.1 | Regulační klapka f 200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 20.15.2 | Škrticí klapky f 80mm | ks | 18 | 0 | 0 | 0
| 20.20 | Ocelové pozinkované potrubí | m2 | 40 | 0 | 0 | 0
| 20.21 | Izolace tepelná, venkovní | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
| - | Závěsy a uchycení potrubí | kg | 24 | 0 | 0 | 0
| - | Požární tmelení průchodů potrubí | kg | 6 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.21 - Větrání výtahové šachty
Větrací hlavice LOMANCO řešeno v rámci stavby
Zařízení č.22 - Větrání prostoru rozvaděče, 4.NP
| 21.4.1 | Malý axiální ventilátor pro osazení na stěnu, Qv=250Pa, p=50Pa | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| 21.12.2 | Krycí mřížka výfuková | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| 21.17.1 | Nasávací protidešťová žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Ostatní
| - | Orientační a informační štítky gravírované | soubor | 1 | 0 | 0 | 0