## REC2 A29 Specifikace MaR
No. | Popis, Typ | Jedn. | Množství
13.1.01 | Rozvaděč MaR 29DC2S04, kontrola a řízení provozu technologií, prostředí N, nástěnný, rozměr 600 x 1400 x140 mm, prostup kabelů vrchem, krytí min. IP 40/20, napájení 1.kategorie | ks | 2
13.1.02 | Rozvaděč MaR 29DC1S04, kontrola a řízení provozu technologií, prostředí N, nástěnný, rozměr 600 x 1600 x140 mm, prostup kabelů vrchem, krytí min. IP 40/20, napájení 1.kategorie | ks | 1
13.1.03 | Rozvaděč pro centrálu detekce CO, prostředí N, nástěnný, rozměr 600 x 800 x 140 mm, prostředí N, napájení 3.kategorie | ks | 1
13.1.04 | Rozvaděč regulace vytápění a klimatizace pracoven a učeben, prostředí N, vestavný, rozměr 400 x 600 x 140 mm, prostup kabelů vrchem, napájení 3. kategorie | ks | 15
13.1.05 | Rozvaděč patrový, kontrola a řízení provozu technologií, prostředí N, nástěnný, rozměr 600 x 1400 x 140 mm, prostup kabelů vrchem, krytí min. IP 40/20, napájení 1.kategorie | ks | 4
13.1.10 | Systémový kontroler DSC 1616E, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 16xUI, 16xAO | ks | 1
13.1.11 | Aplikační kontroler DAC 1146, komunikace BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 12xUI, 4xAO, 6xDO | ks | 12
13.1.12 | Jednotka vzdálených digit. vstupů DMM DI24, komunikace MODBUS-RTU, 24xDI, 24VDC | ks | 2
13.1.13 | Vzdálená vizualizační stanice, SW aplikace na stávající PC, možnost sledování provozu VZT pavilonu A29 | ks | 1
13.1.14 | Monitor elektrické sítě PM 810, 3 fázový, komunikace MODBUS RTU, měřící tranformátory v dodávce ESIL, | ks | 2
13.1.15 | Komunikační konverzní modul MBG-MSTP, konverze M-Bus/BACnet | ks | 1
13.1.16 | Dvoukanálový převodník impulsních výstupů vodoměrů a elektroměrů, konverze imp/M-Bus, typ PP 02 | ks | 3
13.1.17 | Řídící kontroler fancoilů DFC 322, 3UI, 2AO, 2DO; napájení 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | ks | 15
13.1.18 | Ovládací a zobrazovací jednotka DNS 24, napájení 24 VAC, interní čidlo teploty, komunikace LinkNet 2 | ks | 15
13.1.19 | Terminátor sítě RS 485 | ks | 2
13.1.20 | Propoj. krabička - na omítku | ks | 26
13.1.21 | Elektrický pohon radiátorového regulačního ventilu vytápění pro spojité řízení průtoku média | ks | 26
13.1.22 | Magnetický spinač dveřní | ks | 1
13.1.23 | Magnetický spinač okenní | ks | 26
13.1.24 | Měřič tepla, v dodávce BVS, výstupní komunikace M-Bus, vodoměr s impulsním výstupem DN , PN .., rozs ..m3/hod, párované teploměry vč. jímek, dodávka ÚT,. El.připojí MaR | ks | 2
13.1.25 | vodoměr na studenou vodu, v dodávce ZTI, komunikace M-Bus, DN , PN .., rozs ..m3/hod, dodávka ZTI, elektricky připojí MaR | ks | 2
13.1.26 | vodoměr na horkou vodu, v dodávce BVS, komunikace M-Bus, DN , PN .., rozs ..m3/hod, dodávka ÚT, elektricky připojí MaR | ks | 3
13.1.27 | Programovatelná ústředna pro detekci nebezpečných plynů (CO) v garážích, min. 4 vstupy, napájení 230VAC, montáž na DIN lištu, indikace min. 2 úrovní koncentrace CO | ks | 1
13.1.28 | Čidlo oxidu uhelnatého na elektrochemickém principu, rozsah 0..300ppm, výstupní signál 4-20mA | ks | 3
13.1.29 | Programovatelný releový modul se 6-ti výstupními relé, připojení k ústředně CO pomocí linky RS485 | ks | 1
13.1.30 | Zdroj 24VDC, 1,3A, montáž na DIN | ks | 1
13.1.31 | Světelná tabule s výstražným nápisem, 230VAC, 50Hz, 100W | ks | 1
13.1.32 | Siréna max. 80dB a zábleskové světlo 230VAC, 50Hz | ks | 1
13.1.33 | Programovatelná ústředna pro detekci nebezpečných plynů ve skladech chemikálií, min. 4 vstupy, napájení 230VAC, montáž na DIN lištu, indikace min. 2 úrovní koncentrace nebezp. plynů | ks | 1
13.1.34 | Detektor nebezpečných plynů, výstupní signál 4-20mA | ks | 3
13.1.35 | Programovatelný releový modul se 6-ti výstupními relé, připojení k ústředně pomocí linky RS485 | ks | 1
13.1.36 | Připojení fan-coil jednotky | ks | 19
13.1.37 | Požární klapka - signalizace | ks | 1
13.1.38 | Nastavení frekvenčního měniče a jeho připojení do BMS | ks | 4
13.1.40 | Kabel JYTY 2x1 | m | 850
13.1.41 | Kabel JYTY 4x1 | m | 75
13.1.42 | Kabel JYTY 7x1 | m | 50
13.1.43 | Kabel BELDEN 9842 | m | 350
13.1.44
13.1.45 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 350
13.1.46 | Kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 50
13.1.47 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 200
13.1.48 | Vodič CYA 6 mm2 Z/Ž | m | 150
13.1.49 | Vodič CYA 10 mm2 Z/Ž | m | 50
13.1.50 | Žlab děrovaný MARS 40/20 | m | 50
13.1.51 | Žlab děrovaný MARS 62/50 | m | 15
13.1.52 | Žlab drátový 50/50 | m | 50
13.1.53 | Kabelový kanál, požárně odolný, odolnost 60 minut, 120x120mm | m | 30
13.1.60 | Technické práce | hod | 25
13.1.61 | Program aplikační v řídícím systému MaR | db | 275
13.1.62 | Konfigurační SW pro ústřednu CO | poč. | 2
13.1.63 | Realizační dokumentace | poč. | 1
13.1.64 | Výchozí revize elektro | poč. | 1
13.1.65 | Koordinace profesí MaR a tecchnologie | hod | 30
13.1.66 | Dokumentace skutečného stav | poč. | 1
13.1.67 | Individuální zkoušky | hod | 80
13.1.68 | Zkušební provoz | hod | 50
13.1.69 | Koordinace návazností na BMS | hod | 20
.