## Výstupní list
Název objektu | Číslo objektu | Název a charakteristika | Měrná jednotka | Počet | Dodávka | Montáž | Cena dodávka + montáž v CZK
13.2 Měření a regulace
VZT zařízení č. 1 - čidla, akční členy
|  | Kanálový snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000 do klimatizačního kanálu, délka kapiláry dle VZT potrubí, krytí IP42 měřící rozsah: -50...+80°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, čidlo relativní vlhkosti a teploty do klimatizečního kanálu, nap. 24V AC, krytí IP30 měřící rozsah vlhkosti: 0…95 % rH, výstupní signál - 0-10VDC měřící rozsah teploty: 0...50°C, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Prostorový snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, montáž na stěnu, krytí IP30 měřící rozsah teploty: 0...+50°C, výst. signál - pasivní odporový | ks | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač diferenčního tlaku (diferenční tlakový spínač), dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 rozsah nastavení: +20…+300 Pa, výstupní signál - beznapotenciálový kontakt 250VAC, 1A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač diferenčního tlaku (diferenční tlakový spínač), dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 rozsah nastavení: +50…+500 Pa, výstupní signál - beznapotenciálový kontakt 250VAC, 1A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlakové diference pro vzduch do VZT potrubí, napájení 24VAC, lineární charakteristika, krytí IP54 měřící rozsah: 0…+500 Pa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlakové diference pro vzduch do VZT potrubí, napájení 24VAC, lineární charakteristika, krytí IP54, měřící rozsah: 0…+1000 Pa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 7/12 °C, PN10, DN50, Kv=31, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační dvojcestný ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 7/12 °C, PN16, DN10, Kv=1.6, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 60/80 °C, PN16, DN32, Kv=16, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Otočný pohon VZT klapkyovládací moment 16 Nm s havarijní funkcí, krytí IP44, napájení 24V AC, dvoustavový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Otočný pohon VZT klapky ovládací moment 10Nm bez havarijní funkce, krytí IP44, napájení 24V AC, spojité ovládání 0-10VDC | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Systém LabControl - regulátory pro kontrolu přívodu a odvodu vzduchu z digestoří a laboratoří, dodávka VZT, připojuje a montuje MaR, zprovoznění MaR, komunikace LON | ks | 53 | 0 | 0 | 0
|  | Optická signalizace v místnostech, kde jsou digestoře, signalizační panel se třemi signálkami (majáčky), informace pro obsluhu digestoří o vytíženosti celého VZT systému (hlídání průtoků vzduchu v dané místnosti a v celém objektu - 90% a 100%) | ks | 16 | 0 | 0 | 0
VZT zařízení č. 2 - čidla, akční členy
|  | Kanálový snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000 do klimatizačního kanálu, délka kapiláry dle VZT potrubí, krytí IP42 měřící rozsah: -50...+80°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, čidlo relativní vlhkosti a teploty do klimatizečního kanálu, nap. 24V AC, krytí IP30 měřící rozsah vlhkosti: 0…95 % rH, výstupní signál - 0-10VDC měřící rozsah teploty: 0...50°C, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Prostorový snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, montáž na stěnu, krytí IP30 měřící rozsah teploty: 0...+50°C, výst. signál - pasivní odporový | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač diferenčního tlaku (diferenční tlakový spínač), dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 rozsah nastavení: +20…+300 Pa, výstupní signál - beznapotenciálový kontakt 250VAC, 1A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač diferenčního tlaku (diferenční tlakový spínač), dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 rozsah nastavení: +50…+500 Pa, výstupní signál - beznapotenciálový kontakt 250VAC, 1A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlakové diference pro vzduch do VZT potrubí, napájení 24VAC, lineární charakteristika, krytí IP54 měřící rozsah: 0…+500 Pa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlakové diference pro vzduch do VZT potrubí, napájení 24VAC, lineární charakteristika, krytí IP54, měřící rozsah: 0…+1000 Pa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 7/12 °C, PN10, DN50, Kv=31, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 60/80 °C, PN16, DN40, Kv=25, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Otočný pohon VZT klapkyovládací moment 16 Nm s havarijní funkcí, krytí IP44, napájení 24V AC, dvoustavový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Otočný pohon VZT klapky ovládací moment 10Nm bez havarijní funkce, krytí IP44, napájení 24V AC, spojité ovládání 0-10VDC | ks | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Systém LabControl - regulátory pro kontrolu přívodu a odvodu vzduchu z digestoří a laboratoří, dodávka VZT, připojuje a montuje MaR, zprovoznění MaR, komunikace LON | ks | 53 | 0 | 0 | 0
|  | Optická signalizace v místnostech, kde jsou digestoře, signalizační panel se třemi signálkami (majáčky), informace pro obsluhu digestoří o vytíženosti celého VZT systému (hlídání průtoků vzduchu v dané místnosti a v celém objektu - 90% a 100%) | ks | 14 | 0 | 0 | 0
VZT zařízení č. 3 - čidla, akční členy
|  | Kanálový snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000 do klimatizačního kanálu, délka kapiláry dle VZT potrubí, krytí IP42 měřící rozsah: -50...+80°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač diferenčního tlaku (diferenční tlakový spínač), dodávka včetně propojovacích hadiček a odběrových výustek, krytí IP54 rozsah nastavení: +50…+500 Pa, výstupní signál - beznapotenciálový kontakt 250VAC, 1A | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Proudový ventil plynulá regulace výkonu el. ohřívačů, krytí IP20 3 x 400V AC / 50-60 Hz, spojité ovládání 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Prostorové čidlo kvality vzduchu měření koncentrace CO2 a směsi plynů, krytí IP30 napájení 24VAC, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Spínač chodu VZT zařízení se signalizací chodu zařízení instalace v místnosti, zapuštěný do příčky | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Zdroj chladu - čidla, akční členy
|  | Ponorný snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, jímka 100 mm (dodávka včetně jímky), krytí IP42 měřící rozsah: -30...+130°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Ponorný snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, jímka 150 mm (dodávka včetně jímky), krytí IP42 měřící rozsah: -30…+130°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Příložný snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, krytí IP42 měřící rozsah: -30…+130°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Venkovní snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, montáž na stěnu, krytí IP54 měřící rozsah teploty: -50...+70°C, výst. signál - pasivní odporový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 0/5 °C, PN10, DN100, Kv=124, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný směšovací ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 40/45 °C, PN10, DN150, Kv=300, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlaku pro kapaliny, napájení 24V AC, krytí IP65 měřící rozsah: 0…1MPa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Dvoupolohová uzavírací klapka DN100 včetně servopohonu, napájecí napětí 230VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Dvoupolohová uzavírací klapka DN150 včetně servopohonu, napájecí napětí 230VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Elektromagnetický ventil, DN25, napájení 24V AC, dvoustavový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač hladiny - zaplavení strojovny, napájení 24V AC, výstupní signál - beznap. kontakt 24V AC, 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Zdroj tepla (výměníková stanice) - čidla, akční členy
|  | Ponorný snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, jímka 100 mm (dodávka včetně jímky), krytí IP42 měřící rozsah: -30...+130°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Příložný snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, krytí IP42 měřící rozsah: -30…+130°C, výstupní signál - pasivní odporový | ks | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Venkovní snímač teploty, teplotní čidlo Pt1000, montáž na stěnu, krytí IP54 měřící rozsah teploty: -50...+70°C, výst. signál - pasivní odporový | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač tlaku pro kapaliny, napájení 24V AC, krytí IP65 měřící rozsah: 0…1MPa, výstupní signál - 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Omezovač max. teploty s resetem, jímka mosaz G3/4 Měřící rozsah: 70 … 140°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Omezovač tlaku vlnovcový s resetem, připojení závit M20x1,5 Měřící rozsah: 63 … 630 kPa | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 60/80 °C, PN16, DN15, Kv=2.5, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulační trojcestný ventil včetně servopohonu médium voda, provozní teplota 60/80 °C, PN16, DN25, Kv=10, servopohon napájení 24V AC, krytí IP40 spojité ovládání servopohonu 0-10VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Snímač hladiny - zaplavení strojovny, napájení 24V AC, výstupní signál - beznap. kontakt 24V AC, 6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Rozvaděče
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč MaR 29MR01 - vnitřní instalace rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč silnoproudu 29RV01 - vnitřní instalace, rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč MaR 29MR02 - vnitřní instalace rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč silnoproudu 29RV02 - vnitřní instalace, rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč MaR 29MR03 - vnitřní instalace rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč silnoproudu 29RCH01 - vnitřní instalace, rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Oceloplechový skříňový rozvaděč silnoproudu a MaR 29RT01 - vnitřní instalace, rozměr 2000x800x400 mm, sokl 100 mm, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S, krytí IP54, vč. přístrojového vybavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Patrový rozvaděč MaR - vnitřní instalace (instalace v stupačce slaboproudu), rozměr 600x600x200 mm, vč. přístrojového vybavení | ks | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Rozvaděč skříňový MaR 29MR251a 29MR346 (VZT zař. č. 3) - vnitřní instalace, zapuštěný v příčce, rozměr 1200x800x300 mm, vč. přístrojového vybavení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Řídící systémy
|  | Řídící systém pro VZT v rozvaděči 29MR01 - volně programovatelný konfigurovatelný regulátor s možností připojení I/O modulů, provedení na DIN lištu - Modulární systém, tzn. možnost dalšího rozšíření I/O modulů - Ovládací panel na dveřích rozvaděče - počet I/O modulů: 30AI, 55DI, 21AO, 70BO - Komunikační protokol standarda BACnet/IP (Ethernet) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém pro VZT v rozvaděči 29MR02 - volně programovatelný konfigurovatelný regulátor s možností připojení I/O modulů, provedení na DIN lištu - Modulární systém, tzn. možnost dalšího rozšíření I/O modulů - Ovládací panel na dveřích rozvaděče - počet I/O modulů: 26AI, 43DI, 19AO, 56BO - Komunikační protokol standarda BACnet/IP (Ethernet) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém pro zdroj chladu v rozvaděči 29MR03 - volně programovatelný konfigurovatelný regulátor s možností připojení I/O modulů, provedení na DIN lištu - Modulární systém, tzn. možnost dalšího rozšíření I/O modulů - Ovládací panel na dveřích rozvaděče - počet I/O modulů: 16AI, 20DI, 2AO, 21BO - Komunikační protokol standarda BACnet/IP (Ethernet) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém pro zdroj tepla v rozvaděči 29RT01 - volně programovatelný konfigurovatelný regulátor s možností připojení I/O modulů, provedení na DIN lištu - Modulární systém, tzn. možnost dalšího rozšíření I/O modulů - Ovládací panel na dveřích rozvaděče - počet I/O modulů: 15AI, 12DI, 5AO, 9BO - Komunikační protokol standarda BACnet/IP (Ethernet) |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor - řídící systém pro VZT zař. č. 3 - volně program. konfigurovatelný regulátor, provedení na DIN lištu - počet I/O modulů: 2AI, 9DI, 1AO, 6BO - Komunikační protokol standarda BACnet/IP (Ethernet) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Rozhraní pro integraci regulátorů pro systémy řízení inteligentních laboratoří (Labcontrol), regulátorů místností a VRV systému do centrálního systému MaR, provedení na DIN lištu, napájení 24VAC, krytí IP30, komunikační protokol BACnet/LON | ks | 7 | 0 | 0 | 0
|  | Router BACnet propojení sítě LON a BACnet /IP (Ethernet), provedení na DIN lištu, napájení 24VAC, krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Integrace systémů (reg. míst., intel. laboratoře) - software | db | 200 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systémy - software | db | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | Najíždění a zaregulování | hod. | 280 | 0 | 0 | 0
|  | Individuální zkoušky | hod. | 350 | 0 | 0 | 0
Frekvenční měniče
|  | Frekvenční měnič, plynulá regulace otáček ventilátorů, výkon 15 kW, 3 x 400V AC / 50-60Hz, krytí IP20, komunikace BACnet | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Frekvenční měnič, plynulá regulace otáček ventilátoru, výkon 18,5 kW, 3 x 400V AC / 50-60Hz, krytí IP20, komunikace BACnet | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Frekvenční měnič, plynulá regulace otáček ventilátoru, výkon 1,1 kW, 3 x 400V AC / 50-60Hz, krytí IP20, komunikace BACnet | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Regulace - Fancoily, ÚT, otvírání oken
|  | Plastová rozvodnice pro vnitřní instalaci, kovové dvířka, barva bílá, přívody a vývody kabelů - shora, přes kabelové ucpávkové vývody, zápustná montáž do příčky, krytí IP30, rozměr 460x350x95 mm | ks | 53 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor, komunikace s prostorovým ovladačem PPS2, komunikace s nadřazeným systémem LON | ks | 53 | 0 | 0 | 0
|  | Prostorový ovladač s rozhraním PPS2, napájení 24VAC, komunikace s regulátorem | ks | 53
|  | Snímač prostorové teploty, LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 53
|  | Okenní kontakt - spínací magnetický okenní kontakt, výstupní signál - beznapěťový kontakt | ks | 67 | 0 | 0 | 0
|  | Univerzální propojovací elektroinstalační krabice pod omítku, včetně svorkovnice | ks | 106 | 0 | 0 | 0
|  | Termický pohon pro radiátorové ventily napájení 24V AC/DC, dimenze dle projektu ÚT, dvoustavové | ks | 84 | 0 | 0 | 0
|  | Termopohon pro Fancoilové jednotky uzavírání přívodu chladícího média, dimenze dle projektu zdroje chladu, dvoustavové | ks | 63 | 0 | 0 | 0
|  | Termopohon pro Fancoilové jednotky uzavírání přívodu topné vody, dimenze dle projektu zdroje tepla, dvoustavový | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Centrální operátorské pracoviště (COP)
|  | PC - doporučená konfigurace procesor Intel Core2Duo 2,66GHz pamět RAM 2GB, HDD 500GB, DVD RW mechanika ethertnet 10/100 Mbps, myš, klávesnice monitor LCD 24" 1680x1080, tiskárna LaserColor A4 OS Windows XP PRO 32bit vč. instalace, napájení z centrální UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Switch - 8 portů RJ45 (propojení podcentrál a výstup na COP a BMS) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Vizualizační software pro COP | ks | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Uživatelský software pro COP | db | 1500 | 0 | 0 | 0
|  | Najíždění a zaregulování | hod. | 40 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál
Kabeláž
|  | Kabel MaR stíněný 2x1 | m | 3500 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel MaR stíněný 4x1 | m | 4590 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel MaR stíněný 7x1 | m | 150 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel MaR stíněný 14x1 | m | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel MaR BELDEN 2x2x0,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel MaR BELDEN 2x2x1 | m | 1400 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 3x1,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 3x2,5 | m | 340 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x1,5 | m | 900 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x2,5 | m | 960 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x4 | m | 340 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x6 | m | 340 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x10 | m | 350 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x16 | m | 350 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 4x25 | m | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 5x1,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový 5x2,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel stíněný 4x1,5 | m | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový stíněný 4x2,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový stíněný 4x4 | m | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový stíněný 4x6 | m | 65 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový stíněný 4x10 | m | 70 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel silový stíněný 4x16 | m | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel 6 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel 10 mm2 | m | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Kabel 35 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
|  | Univerzální elektroinstalční krabice , montáž na povrch | ks | 130 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační zaklapávací lišta 20x20 mm | m | 360 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační zaklapávací lišta 40x20 mm | m | 210 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační trubka ohebná D=23 mm | m | 180 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 62x50mm, včetně víka, podpěr a dalšího instalačního materiálu | m | 340 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 125x50mm, včetně víka, podpěr a dalšího instalačního materiálu | m | 80 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 125x100mm, včetně víka, podpěr a dalšího instalačního materiálu | m | 120 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 250x50mm, včetně víka, podpěr a dalšího instalačního materiálu | m | 60 | 0 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 250x100mm, včetně víka, podpěr a dalšího instalačního materiálu | m | 50 | 0 | 0 | 0
|  | Sevisní vypínače u zařízení | ks | 70 | 0 | 0 | 0
|  | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0