## III-304-dusík
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Dusík
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 50 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 400 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 505 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 26,9x1,6 | 1.1 | 15RTP | 300 | bm
III-304 | 15RTP | 5 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 8 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 9 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 42 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Kulový kohout PN63, DN25 (G1") | 2.1 | 15RTP | 7 | ks
III-304 | 15RTP | 11 | Aut. red. panel SIAD SA 400/25 vč.přísluš. pro 1Euro Cyl/2TL výst. přetlak 24 bar | 2.4 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 12 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 13 | ks
III-304 | 15RTP | 13 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 2TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 14 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 3TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 15 | Red. panel SIAD A 400/60 vč. přísluš. pro 1Euro Cyl výst. přetlak 24 bar (rezerva) | 2.4 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 16 | Red. panel SIAD A 400/60 vč. přísluš. pro 1TL výst. přetlak 24 bar (rezerva) | 2.2 | 15RTP | 4 | ks
III-304 | 15RTP | 17 | Ventil pojistný G1/2", otevírací přetlak 27,6 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 18 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 4 | ks
III-304 | 15RTP | 19 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 60 vstup 24 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 10 | ks
III-304 | 15RTP | 20 | Držák tlakové lahve - pro rezervní (nepřipojené) TL | 2.2 | 15RTP | 13 | ks
III-304 | 15RTP | 21 | Měřící zařízení spotřeby plynu DKZ G25- pracovní přetlak 24 bar, DN15 | 2.7 | 15RTP | 2 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
V potrubních rozvodech je započteno výfukové potrubí od pojistných armatur.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-argon
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Argon
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 40 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 120 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 75 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 26,9x1,6 | 1.1 | 15RTP | 150 | bm
III-304 | 15RTP | 5 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 8 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 9 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 12 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Kulový kohout PN63, DN25 (G1") | 2.1 | 15RTP | 5 | ks
III-304 | 15RTP | 11 | Aut. red. panel SIAD SA 400/25 vč.přísluš. pro 1Euro Cyl/2TL výst. přetlak 24 bar | 2.4 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 12 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 3 | ks
III-304 | 15RTP | 13 | Ventil pojistný G1/2", otevírací přetlak 27,6 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 14 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 3 | ks
III-304 | 15RTP | 15 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 60 vstup 24 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 6 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
Výfukové potrubí od pojistných armatur je započteno v potrubních rozvodech N2.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-helium
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Helium
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 50 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 150 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 55 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 26,9x1,6 | 1.1 | 15RTP | 160 | bm
III-304 | 15RTP | 5 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 8 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 9 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 7 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Kulový kohout PN63, DN25 (G1") | 2.1 | 15RTP | 5 | ks
III-304 | 15RTP | 11 | Aut. red. panel SIAD SA 400/25 vč.přísluš. pro 1Euro Cyl/2TL výst. přetlak 24 bar | 2.4 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 12 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 13 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 2TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 14 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 5TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 15 | Ventil pojistný G1/2", otevírací přetlak 27,6 bar | 2.2 | 15RTP | 1 | ks
III-304 | 15RTP | 16 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 13 | ks
III-304 | 15RTP | 17 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 60 vstup 24 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 5 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
Výfukové potrubí od pojistných armatur je započteno v potrubních rozvodech N2.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-CH4
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
CH4
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 45 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 60 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 300 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 8 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 10 | ks
III-304 | 15RTP | 9 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.3 | 15RTP | 3 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.6 | 15RTP | 10 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
V potrubních rozvodech je započteno výfukové potrubí od pojistných armatur.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-vodík
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Vodík
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 15 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 50 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 60 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 8 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 9 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.3 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.6 | 15RTP | 5 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
V potrubních rozvodech je započteno výfukové potrubí od pojistných armatur.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-kyslík
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Kyslík
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 10 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 50 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 18x1,5 | 1.1 | 15RTP | 60 | bm
III-304 | 15RTP | 4 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 7 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 8 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 7 | ks
III-304 | 15RTP | 9 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 4 | ks
III-304 | 15RTP | 10 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 2 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
V potrubních rozvodech je započteno výfukové potrubí od pojistných armatur.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-CO2
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
CO2
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 10 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 30 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 4 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 7 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 8 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 2 | ks
III-304 | 15RTP | 9 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 2 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
Výfukové potrubí od pojistných armatur je započteno v potrubních rozvodech N2.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-vzduch
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Stlačený vzduch
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 8x1,5 | 1.1 | 15RTP | 15 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Trubka ocelová třída 17 AISI 304 12x1,5 | 1.1 | 15RTP | 130 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Tvarovky nerez | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 4 | Chráničky potrubí DN25 | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Značení potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 6 | Zkoušky potrubí | 1.1 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 7 | Kulový kohout PN63, DN15 (G1/2") | 2.1 | 15RTP | 12 | ks
III-304 | 15RTP | 8 | Red. panel SIAD A 400/15 vč. přísluš. pro 1TL - výst. přetlak 10 bar | 2.2 | 15RTP | 5 | ks
III-304 | 15RTP | 9 | Odběrové místo technických plynů SIAD RD 15 vstup 10 bar / výstup 0 až 10 bar | 2.5 | 15RTP | 5 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
Redukční panely jsou včetně držáků tlakových lahví a připojení tlakových lahví.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-DEMIvoda
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
DEMI voda
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 1 | Zdroj demivody, výkon 5-10 l/hodinu, nástěnné provedení (např. Miele) | 2.9 | 15RTP | 3 | ks
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby

## III-304-odtahy od vývěv
SO : | III-304 | Pavilon AVVA - A29 (VARIANTA 2) |  | Kód | REC 2-DVD-F-304-15-spec
Profese: | 15RTP | Rozvod technických plynů - RTP
Položka |  |  | Název položky | Číslo standardu |  | Výměra
SO | Prof.: | Poř.č. | Specifikace | Poř.č. | Oddíl | počet | měr. jed.
Odtahy od vývěv
III-304 | 15RTP |  | ROZVOD POTRUBÍ | 1
III-304 | 15RTP | 1 | Polyprop.trubka PP-H 25x2.3 | 1.2 | 15RTP | 20 | bm
III-304 | 15RTP | 2 | Polyprop.trubka PP-H 32x2.9 | 1.2 | 15RTP | 250 | bm
III-304 | 15RTP | 3 | Tvarovky PP-H | 1.2 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 4 | Chráničky potrubí DN50 | 1.2 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP | 5 | Značení potrubí | 1.2 | 15RTP | 1 | kpl
III-304 | 15RTP |  | ARMATURY | 2
III-304 | 15RTP | 6 | Kulový kohout PP-H polyfuzní PN10, DN20 (G3/4") | 2.8 | 15RTP | 12 | ks
Potrubí je včetně závěsů, konzol a příchytného materiálu.
V dodávce materiálu je zahrnuta práce a služby