## Soupis komponentů
| Jméno projektu | 871_f_2008 | Univerzitní kampus Bohunice - A29
| Výkon UT [kW] | 825
| Výkon TUV [kW] | 75
| Teplota primáru zima/léto [°C] | 130/65 | 100/40
| Teplota UT vstup/výstup [°C] | 80 | 60
| Teplota TUV/SV [°C] | 55 | 10
| PN primární části [bar] | 16
| Dispoziční tlak / dp za reg. dif tlaku [kPa] | 40/40 | 25
| PN UT / otevírací tlak PV [bar] | 6 | 3
| PN TUV / otevírací tlak PV [bar] | 10 | 8
Číslo | Popis | Dodavatel | Specifikace | Ks | DN/PN/Přip. | Dodávka
Řídící systém
RC | Řídící systém |  | Není součásti | 0 |  | no
Primár vstup
P1 | Kulový kohout | Systherm | 65KK VEXVE100 PN25 | 1 | DN65, PN25 (130°C), Přivaření, pd=0.4 kPa | standard
P2 | Filtr | Systherm | 65F 25/140-P | 1 | DN65, PN25 (130°C), Příruba, pd=2 kPa | standard
P3 | Manometr | Systherm | M 1600/20 T300 TP1.6 | 2 | DN65, PN16 | standard
P4 | Teploměr | Systherm | T 200/B DN15-300 PN40 | 2 | DN65, PN16 | standard
RVUTDHW | Regulační ventil společný | Siemens |  | 1 |  | standard
| Pohon - s havarijní funkcí | Siemens | SKD62E (24V,0-10V,HF) | 1 | 24V, 0-10V | standard
UT1 | Výměník deskový | Swep - pájený |  | 1 |  | standard
| Výměník deskový - náhradní | Swep - pájený |  | 1 |  | volně loženo
P5 | Návarek pro čidlo teploty | Siemens | Návarek G1/2" pro jímku 100mm DN80-100 | 2 | - G 1/2" - | standard
| Jímka 6mm |  | JTG 8-100 | 2 |  | standard
D1p | Návarek pro čidlo tlaku | Systherm | Manometrová smyčka s ventilem M20x1.5 | 1 | - G 1/2" - | standard
Primár výstup
P5 | Regulátor diferenčního tlaku | Hydronic systems | DA516 DN50 (10-100kPa) | 1 | DN50, PN25 (59°C), Závit, pd=16 kPa | standard
P6 | Zpětný ventil | Systherm | 65ZV 40/120-MP SKH | 1 | DN65, PN40 (59°C), Příruba, pd=2.6 kPa | standard
P7 | Kulový kohout | Systherm | 65KK VEXVE100 PN25 | 1 | DN65, PN25 (59°C), Přivaření, pd=0.4 kPa | standard
PVYP1 | Vypouštěcí kohout | Systherm | 15KK VEXVE101 PN40 vyp | 1 | DN15, PN40 (59°C), Přivaření | standard
MT | Měřič tepla | Siemens | UH50-A65C Qn15 DN50 PN25 bat. | 1 | DN25, PN25 (63°C), Příruba, pd=6 kPa | standard
| M-Bus | Siemens | WZU-MB | 1 | DN, PN- (59°C), , pd=0.4 kPa | standard
| Impulzní modul | Siemens | WZU-MI | 1 |  | standard
Společný sekundár
S3 | Manometr | Systherm | M 600/20 T110 TP1.6 | 2 | DN100, PN6 | standard
S4 | Teploměr | Systherm | T 120/B DN100-300 PN16 | 2 | DN100, PN6 | standard
S5 | Návarek pro čidlo teploty | Siemens | Návarek G1/2" pro jímku 100mm DN80-100 | 3 | - G 1/2" - | standard
| Jímka 6mm |  | JTG 8-100 | 3 |  | standard
S5b | Termostat | Systherm | TC2 s kapalinovým čidlem 30-120°C | 1 | on/off | standard
S6 | Pojistný ventil - | Systherm | PV 527 5/4" x 6/4" 4bar | 1 |  | standard
SVYP1 | Vypouštěcí kohout | Systherm | 15KK 16/110 - se zátkou | 1 | DN15, PN16 (54°C), Závit | standard
D1 | Návarek pro čidlo tlaku | Systherm | Návarek s ventilem M20 T110 | 1 |  | standard
Pseudoprimár pro DHW
RVTUV1 | Regulační ventil DHW | Siemens |  | 1 |  | standard
| Pohon - bez havarijní funkce | Siemens | SSC619 (24V,0-10V) | 1 | 24V, 0-10V | standard
TUV1 | Výměník deskový | Swep - pájený |  | 1 |  | standard
S7 | Čerpadlo mixážní | Wilo | TOP-S 25/7 | 1 | DN25, PN10 (80°C), Závit, q=2 l/s, dp=40.6 (32) kPa, 0,95A, 230V, 1f | standard
MT-tuv | Měřič tepla | Siemens | UH50-A38C Qn2.5 G1" PN16 bat. | 1 | DN25, PN25 (63°C), Příruba, pd=15 kPa | standard
| M-Bus | Siemens | WZU-MB | 1 | DN, PN- (59°C), , pd=0.4 kPa | standard
| Impulzní modul | Siemens | WZU-MI | 1 |  | standard
Pressure system
D2a | Kulový kohout | Systherm | 15KK 16/110-I/I | 6 |  | standard
D2b | Kulový kohout | Systherm | 15KK 16/110 - se zátkou | 2 |  | standard
D2c | Kulový kohout | Systherm | 15KK 16/110-I/I | 2 |  | standard
D3a | Redukční ventil | Systherm | D06F-1/2B | 2 |  | standard
D4 | Filtr | Systherm | Filtr závitový 1/2" | 1 | DN15, PN16 (71°C), Závit, pd=0 kPa | standard
D5 | Vodoměr dopouštění | Siemens | WFW24.D080/CZ Qn1.5 (výstup REED) | 2 |  | standard
D6 | Zpětný ventil | Systherm | 15ZV 16/110-I/I | 2 | DN15, PN16 (66°C), Závit | standard
S6 | Pojistný ventil | Systherm | PV 527 1/2" x 3/4" 3bar | 2 | DN25 | standard
S4 | Teploměr | Systherm | T 120/B DN15-80 PN16 | 2 | DN100, PN6 | standard
| Větev přímá |  | Okruh č.1 - 825 kW
S1-1 | Motýlková klapka | Systherm | 100UK 16/120-MP | 2 | DN100, PN16 (58°C), Příruba, pd=0.2 kPa | standard
S2-1 | Filtr | Systherm | 100F 16/120-P | 1 | DN100, PN16 (58°C), Příruba, pd=1.8 kPa | standard
S3-1 | Manometr | Systherm | M 600/20 T110 TP1.6 | 2 | DN100, PN6 | standard
S4-1 | Teploměr | Systherm | T 120/B DN100-300 PN16 | 2 | DN100, PN6 | standard
S8-1 | Motýlková klapka | Systherm | 100UK 16/120-MP | 1 | DN100, PN16 (80°C), Příruba, pd=0.2 kPa | standard
Příprava TUV
studená voda
SV1 | Kulový kohout | Systherm | 32KK 63/180-I/I 316 | 1 | DN32, PN40 (10°C), Závit | standard
SV2 | Filtr | Systherm | 32F 40/240-I/I 316 | 1 | DN32, PN40 (10°C), Závit, pd=1.1 kPa | standard
SV3 | Manometr | Systherm | M 1000/20 T110 TP1.6 2xDO | 1 | DN40, PN16 | standard
SV5 | Zpětný ventil | Systherm | 32ZV 16/150-I/I 304 | 1 | DN32, PN16 (10°C), Závit, pd=3.6 kPa | standard
SV7 | Vodoměr | Sensus | WFW14.E130 Qn2.5 (výstup REED) | 1 | DN25, PN10 (10°C), Závit, pd=11.4 kPa | standard
SVVYP1 | Vypouštěcí kohout | Systherm | 15KK 63/180-I/I 316 - se zátkou | 1 | DN15, PN40 (55°C), Závit | standard
D11 | Návarek pro čidlo tlaku | Systherm | Návarek s ventilem M20 T110 TUV | 1 | - M20x1.5 - | standard
cirkulace TUV
C1 | Kulový kohout | Systherm | 25KK 63/180-I/I 316 | 1 | DN25, PN40 (55°C), Závit | standard
C2 | Filtr | Systherm | 25F 40/240-I/I 316 | 1 | DN25, PN40 (55°C), Závit, pd=0.1 kPa | standard
C7 | Čerpadlo cirkulační | Wilo | Star-Z 25/7 3.ot | 1 | DN25, PN10 (55°C), Závit, q=0.3 l/s, dp=60.8 (30) kPa, 0,6A, 230V, 1f | standard
C8 | Zpětný ventil | Systherm | 25ZV 16/150-I/I 304 | 1 | DN25, PN10 (55°C), Závit, pd=0.4 kPa | standard
část TUV
T1 | Kulový kohout | Systherm | 32KK 63/180-I/I 316 | 1 | DN32, PN40 (55°C), Závit | standard
T4 | Teploměr | Systherm | T 100/B DN15-300 PN16 TUV | 1 | DN50, PN10 | standard
T5 | Návarek pro čidlo teploty | Siemens | Návarek G1/2" pro jímku 100mm DN80-100 TUV | 1 | - G 1/2" - | standard
| Jímka 6mm |  | JTG 8-100 | 1 |  | standard
T5b | Termostat | Systherm | TC2 s kapalinovým čidlem 30-120°C TUV | 1 | on/off | volně loženo
T6 | Pojistný ventil - | Systherm | PV 527 1/2" x 3/4" 8bar | 1 | DN15 | standard
Vyrovnávací nádrž
| Jímka 6mm |  | JTG 8-100 | 1 |  | volně loženo
AK | Vyrovnávací nádrž | Systherm | AKU 100l nerez s izolací | 1 | DN15 | volně loženo