## objekt A29
Akce : |  | CETOCOEN | 897096
předběžná specifikace z tendrové dokumentace
Pozice | Výrobce | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
1 |  | Tlakově nezávislá předávací stanice dvoustupňová Systherm, Dle nabídky firmy Systherm č. 871_b_2008 ze dne 19.10.2009 | ks | 1
2 |  | Zásobník teplé užitkové vody o objemu 100 litrů stojatý (součást TNPS) | kpl. | 1
3 |  | montáž zařízení | kpl.
4 |  | Kombinovaný rozdělovač RS modul 250 dl. 3,9 m | ks | 1
5 |  | Doplňovací, odvzdušňovací a odplyňovací zařízení Reflex, Variomat 1 | kpl. | 1
6 |  | Tlaková expanzní nádoba Reflex VG základní nádoba objem 300 litrů 6 bar, vč.servisní armatury | ks | 1
7 |  | Čerpadlo s integrovaným FM GRUNDFOS MAGNA 25-60, | ks | 4
P=0,085kW, I=0,1A, Imax=0,6A, 1x230V/50Hz, m=5,4Kg
8 |  | montáž zařízení | kpl.
9 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl.
10 |  | Čerpadlo s integrovaným FM GRUNDFOS MAGNA 32-100 N | ks | 5
P=0,18kW, I=0,1A, Imax=1,23A, 1x230V/50Hz, m=6,1Kg
11 |  | montáž zařízení | kpl.
12 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl.
13 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo motor řízený integrovaným frekvenčním měničem | ks | 2
parametry čerpadla: P=1,5kW, I=5,5A, Istart=900%, 3x230(400)V/50Hz, m=45Kg
GRUNDFOS typ TPE 80-120/2
14 |  | montáž zařízení | kpl.
15 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl.
16 |  | Deskové ocelové otopné těleso KORADO s bočním napojením
|  | RADIK 10-600/400 | ks | 20
|  | RADIK 11-600/400 | ks | 2
|  | RADIK 11-600/600 | ks | 3
17 |  | Deskové ocelové otopné těleso KORADO se spodním napojením VK
|  | 10-600/400VK | ks | 2
|  | 11-600/400VK | ks | 13
|  | 11-600/500VK | ks | 15
|  | 11-600/600VK | ks | 12
|  | 11-600/700VK | ks | 17
|  | 11-600/1000VK | ks | 18
|  | 21-600/1000VK | ks | 2
|  | 21-600/2000VK | ks | 8
18 |  | Deskové ocelové otopné těleso KORADO v hygienickém provedení do laboratoří
|  | 10 HYGIENIK 603/404 | ks | 2
|  | 10 HYGIENIK 603/804 | ks | 1
|  | 20 HYGIENIK 603/404 | ks | 2
|  | 20S HYGIENIK 603/404VK | ks | 2
|  | 20S HYGIENIK 603/504VK | ks | 1
|  | 20S HYGIENIK 603/604VK | ks | 4
|  | 20S HYGIENIK 603/704VK | ks | 4
|  | 20S HYGIENIK 603/804VK | ks | 18
|  | 20S HYGIENIK 603/904VK | ks | 1
|  | 20S HYGIENIK 603/1004VK | ks | 4
19 |  | Koupelnové žebříkové otopné těleso KORALUX
|  | KLC 930.450 | ks | 6
20 |  | Podlahový konvektor bez ventilátoru osazený v kanálu s mřížkou LICON
|  | PK 120/11/20 | ks | 4
|  | PK 160/11/20 | ks | 10
|  | PK 180/11/20 | ks | 2
|  | PK 200/11/20 | ks | 12
21 |  | spodní připojovací souprava VK | ks | 126
22 |  | HEIMEIER-V-exakt G 1/2-rohový | ks | 59
23 |  | HEIMEIER-REGULUX -s vyp. G1/2-rohový | ks | 59
24 |  | Průběžná mřížka k podlahovým konvektorům + žlab | kpl. | 1
25 |  | Termostatická hlavice se zajištěním proti krádeži | ks | 48
26 |  | Ruční hlavice | ks | 48
27 |  | Montáž termostatických hlavic s elektropohonem | ks | 137
|  | Montáž termostatických hlavic | ks | 185
28 |  | Montáž otpných těles | ks | 185
|  | Odvzdušňovací ventil pro otopné tělesa v cen2 OT | kpl. | 1
Armatury
29 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN 125 | ks | 5
|  | DN 80 | ks | 1
|  | DN 65 | ks | 2
30 |  | Přírubový filtr, PN16, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 1,6x1,6mm
|  | DN 125 | ks | 1
|  | DN 80 | ks | 1
|  | DN 65 | ks | 2
31 |  | Ruční regulační ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN 125 | ks | 1
|  | DN 65 | ks | 6
32 |  | Ruční regulační ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN 10-15 | ks | 4
|  | DN 25-32 | ks | 6
|  | DN 40 | ks | 1
33 |  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 32-40 | ks | 12
|  | DN 20-25 | ks | 12
34 |  | Gumový kompenzátor přírubový (chladící systémy) standard TEGUFLEX
materiál tlumící hmoty: pryž zesílená osnovou z kordu a kovu
teplota použití do 90°C, tlak PN16
|  | DN 80 | ks | 2
35 |  | Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma
koule: mosaz potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN 15 | ks | 26
36 |  | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
|  | matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací | ks | 20
37 |  | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C
|  | včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16 | ks | 20
38 |  | Inteligentní 2-cestný ventil AB.20.SME | ks | 2
39 |  | ovládací pohon ventilu se spojitou regulací FM 02 (24V, 0-10V) | ks | 2
40 |  | Přírubový spoj (spojovací materiál, těsnění) PN16 | kpl | 1
41 |  | Odvzdušňovací nádobka DN50 + odv. ventil DN15 | kpl. | 20
42 |  | Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2" super | ks | 10
43 |  | Pojistný ventil membránový 25/32 KD, otevírací přetlak 400kPa | ks | 1
44 |  | Montáž dvoucestného ventilu s pohonem (řízení pohonu MaR)
|  | DN dle skutečných rozměrů | ks | 2
45 |  | Montáž dvoucestného ventilu s pohonem (dodávka ventilu MaR)
|  | DN 20-25 | ks | 1
|  | DN 40-50 | ks | 3
46 |  | Ohebné hadice plnoprůtočné MEIBES MEIFLEX typ E10, délka 300mm,
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
|  | DN 40-65 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 3
|  | DN 20-32 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 1
47 |  | Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 20), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN 20 | bm | 624
|  | DN 25 | bm | 62
|  | DN 32 | bm | 82
|  | DN 40 | bm | 61
|  | DN 65 (76x3,2) | bm | 33
|  | DN 80 (89x3,2) | bm | 18
|  | DN 100 (108x4,0) | bm | 29
|  | DN 125 (133x4,0) | bm | 89
48 |  | Potrubí plastové vícevrstvé Uponor Unipipe.MLC tyče 5 m vč. tvarovek
|  | Uponor MLC 20x2,3 | m | 1419
|  | Uponor MLC 25x2,5 | m | 312
|  | lisované spojky | kpl. | 1
49 |  | Hadice pro vypouštění systému, objímka k připevnění na stěnu
|  | DN 15 / 10m | ks | 1
50 |  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky
|  | (čidla) profese MaR | kpl. | 1
51 |  | potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky
|  | (čidla) profese MaR | kpl. | 1
52 |  | Tepelná izolace
|  | Izolace tepelná- tl.15mm DN20 vetně povrchové úpravy | bm | 604
|  | Izolace tepelná- tl.20mm DN25 vetně povrchové úpravy | bm | 62
|  | Izolace tepelná- tl.25mm DN32 vetně povrchové úpravy | bm | 82
|  | Izolace tepelná- tl.30mm DN40 vetně povrchové úpravy | bm | 61
|  | Izolace tepelná- tl.50mm DN65 vetně povrchové úpravy | bm | 33
|  | Izolace tepelná- tl.60mm DN80 vetně povrchové úpravy | bm | 18
|  | Izolace tepelná- tl.70mm DN100 vetně povrchové úpravy | bm | 29
|  | Izolace tepelná- tl.80mm DN125 vetně povrchové úpravy | bm | 89
53 |  | Izolační závěs pro potrubí DN:
|  | DN 20-25 | ks | 1100
|  | DN 32-40 | ks | 60
|  | DN 65 (76x3,2) | ks | 10
|  | DN 80 (89x3,2) | ks | 6
|  | DN 100 (108x4,0) | ks | 8
|  | DN 125 (133x4,0) | ks | 20
54 |  | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | izolované potrubí pod izolací - 2x základní nátěr | kpl. | 152
|  | neizolované potrubí a uložení - 2x základní nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr | kpl. | 2
(výměry v m2 udávají plochu potrubí)
55 |  | Směšovací armatury trojcestné DN20, kv=4m3/h 5 kPa - větev suterén - jen montáž | ks | 1
56 |  | Směšovací armatury trojcestné DN32, kv=12m3/h 5 kPa - větev suterén - jen montáž | ks | 1
57 |  | Směšovací armatury trojcestné DN20, kv=6,1m3/h 5 kPa - větev suterén - jen montáž | ks | 1
58 |  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | 1
59 |  | Označení a výstražné značení pro předávací stanici | kpl. | 1
60 |  | Pomocné ocelové konstrukce
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 100
61 |  | přesuny hmot | kpl. | 1
62 |  | Ostatní
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1
|  | závěsy potrubí (pevné, posuvné), závitové tyče | kpl. | 1
návrh upeňovacího systému potrubí bude zpracováno specializovanou firmou, např. Hilti
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | 72
včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. 26ks vyvažovacích | kpl. | 1
armatur + 2ks nastavení automatických vyvažovacích
VYPRACOVAL: ING. VÍT JEVOČIN
(KLIMAKOM, spol. s r.o. Brno, jevocin@klimakom.cz)