## objekt A29
Akce : |  | CETOCOEN | 897096
Specifikace z tendrové dokumentace
Pozice | Výrobce | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* |  | * | * | *
1 |  | Chladící jednotka se vodou chlazeným kondenzátorem, chladící soustrojí: šroubový kompresor, se 2 chaldícími okruhy, ekologické chladivo R134a, elektronický expanzní venti, s optimalizací řízení, Qchl = 515 kW, P = 156 kW, I=312A, Istart=382A, 3x400V/50Hz, teplotní spád výparníku 6,0/12,0°C, dt=6°C, médium upravená voda, teplotní spád kondenzátoru 40/45°C, dt=5°C, nemrznopucí směs, teplotní vzduchu v exteriéru 35,0°C, tlaková ztráta kondenzátoru 54,0kPa, výparníku 30kPa, rozměry zařízení 3275 x 980 x 1941mm (dxšxv), hmotnost 3100kg, CARRIER typ 30HXC 175 | ks | 1
2 |  | včetně příslušenství: průtový spínač na staně výparníku, pružné podložení pružinové + gumové kompenzátory, komunikační karta CCN/M-bus | kpl
3 |  | montáž zařízení | kpl
4 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
5 |  | Vzduchový suchý chladič kapaliny pro běžné i volné chlazení, parametry: Qchll=335kW pro sezonní chlazení, Qchlz=110 pro volné chlazení, médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20 o teplotním spádu 6/12°C, volné chlazení při vstupní teplotě vzduchu 1°C, napojení 2xDN125, stolní provedení, rozměry 8500x2310x1698mm, hmotnost provozní 2550kg, hladina akustického výkonu/tlaku v 10m 85,2/51,9 dB(A), tlaková ztráta na straně teplonosného média dp=96,0kPa, počet ventilátorů 10ks, příkon celkový 10kW, 2A, 3x400V/50Hz, CABERO typ GCHND109MA/2x5S-40D50 | ks | 1
6 |  | včetně rozvaděče, prodrátování a regulace dle teploty výstupu pomocí 0-24V, včetně komunikačního panelu MODBUS RTU, regulator UcontrolCXDM25AQ40041 | kpl
7 |  | Deskový rozebiratelný výměník, tepelný výkon Q = 110kW, konstrukční přetlak PN10, primár COOLSTAR C20 4,0/10,0°C, dpmax=40kPa, sekundár voda 6,0/12,0°C, dpmax=35kPa | ks | 1
8 |  | Suchoběžné jednostupňové oběhové čerpadlo | ks | 2
parametry čerpadla: Q = 115 m3/h, h = 19,5 m, PN 16, P = 11 kW, 3x400V/50Hz
médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20
standart GRUNDFOS
GRUNDFOS typ 125-210/4
9 |  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla | kpl.
10 |  | montáž zařízení | kpl
11 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
12 |  | Suchoběžné jednostupňové oběhové čerpadlo | ks | 2
parametry čerpadla: Q = 73,9m3/h, PN 16, P = 3 kW, 3x400V/50Hz
sekundární okruh, médium upravená voda
standart GRUNDFOS, typ 100-110/4
13 |  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla | kpl.
14 |  | montáž zařízení | kpl
15 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
16 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo motor řízený externím | ks | 2
frekvenčním měničem, paralelní provoz dvou čerpadel 2x60%
PN 16, P = 2,2,0 kW, 3x400V/50Hz
okruh FC+VZT, médium upravená voda
standart GRUNDFOS, typ 80-140/2
17 |  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla | kpl.
18 |  | montáž zařízení | kpl
19 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
20 |  | Suchoběžné jednostupňové oběhové čerpadlo | ks | 2
parametry čerpadla: Q = 16 m3/h, PN 16, P = 1,5 kW, 3x400V/50Hz
médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20
standart GRUNDFOS
GRUNDFOS typ TP 65-180/2
21 |  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla | kpl.
22 |  | montáž zařízení | kpl
23 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
24 |  | Suchoběžné oběhové čerpadlo motor řízený integrovaným frekvenčním měničem | ks | 2
parametry čerpadla: Q = 16 m3/h, PN 16, P = 1,5 kW, 3x400V/50Hz
médium upravená voda
standart GRUNDFOS
GRUNDFOS typ TPE 65-180/2
25 |  | ocelový profil pro podložení motoru čerpadla na základ, montáž čerpadla
26 |  | montáž zařízení
27 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
28 |  | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků, atypická tlaková nádoba PN16 | ks | 1
průměr 1000mm, V=1,5m3, 3xDN150/16, 1xDN15/16
29 |  | Expanzní uzavřená nádoba V=200litrů, standard PNEUMATEX | ks | 1
30 |  | vč. servisní armatury
31 |  | Uzavřená expanzní nádoba pro médium nemrznoucí směs COOLSTAR C20, typ PNEUMATEX STATICO SD 50.10, 50litrů, plnící tlak plynu 4,0bar, PN10 | ks | 1
32 |  | vč. servisní armatury
33 |  | Suchoběžné doplňovací jednostupňové oběhové čerpadlo, | ks | 1
parametry čerpadla: Q = 1,0 m3/h, h = 51,0 m, PN 10, P = 0,95 kW, 3x400V/50Hz
médium COOLSTAR C20
GRUNDFOS typ CHI 2-60
34 |  | montáž zařízení | kpl
35 |  | uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | kpl
36 |  | plastová zásobní nádrž 25 l pro napouštění nemrznoucí směsi | ks | 1
37 |  | Nemrznoucí směs | m3 | 8
38 |  | Doplňování vody do systému:
|  | montáž DN15 | ks | 1
|  | impulsní vodoměr 0,5m3/h imp.á 0.5(1)l ) | kpl. | 1
|  | pojistný ventil 15/20KD potv=400 kPa | ks | 2
|  | filtr závitový DN15 PN16 tm=120°C min. | ks | 1
|  | plastové svody od PojV dle VD | kpl. | 2
|  | TLAKOMER DEFORMACNI D 160 0-400 kPa | ks | 1
|  | KOHOUT CEPOVY M 20/1,5 | ks | 1
|  | regulační ventil D9505 DN15 | ks | 1
|  | kul.kohout DN15 | ks | 2
|  | zpětná klapka nízkoodporová DN15 dP<3 kPa | ks | 1
Armatury
39 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou a převodovkou, PN16, materiál tělesa:
tvárná litina, disk: poniklovaná tvárná litina, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN 200 | ks | 2
|  | DN 150 | ks | 7
|  | DN 125 | ks | 4
|  | DN 100 | ks | 4
|  | DN 80 | ks | 1
|  | DN 65 | ks | 4
40 |  | Zpětná klapka mezipřírubová , PN25, materiál tělesa: tvárná litina, sedlo: nitril,
křídlo: nerez, teploty použití -20 až +130°C
|  | DN 200 | ks | 1
|  | DN 150 | ks | 3
|  | DN 100 | ks | 2
41 |  | Přírubový filtr, PN16, standartní síto, materiál tělesa: šedá litina, vyprazdňovací šroub
standartní síto nerez ocel - síla drátu 1,0mm, oka 1,6x1,6mm
|  | DN 200 | ks | 1
|  | DN 150 | ks | 3
|  | DN 100 | ks | 2
42 |  | Ruční regulační ventil přírubový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN 150 | ks | 4
|  | DN 100 | ks | 2
|  | DN 65 | ks | 4
43 |  | Ruční regulační ventil závitový s měřícími ventilky, PN16
materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
|  | DN 40-50 | ks | 7
44 |  | Kulový uzávěr vnitřní závity, materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule:
poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek
teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa
|  | DN 50 | ks | 5
|  | DN 32-40 | ks | 1
|  | DN 20-25 | ks | 180
Automatický vyvažovací ventil (Hydronické systemy AB, TA hydronic TBV-C)
|  | AB.20.EVS | ks | 14
|  | AB.20.SME | ks | 73
Termické pohony
|  | EV 03.12 230V,NO ( bez napětí otevřeno) | ks | 14
|  | FM 02.12, 24V, P=2,5VA | ks | 74
Gumový kompenzátor přírubový (chladící systémy) standard TEGUFLEX
materiál tlumící hmoty: pryž zesílená osnovou z kordu a kovu
teplota použití do 90°C, tlak PN16
|  | DN 65 | ks | 4
|  | DN 80 | ks | 4
|  | DN 100 | ks | 2
|  | DN 200 | ks | 2
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný
nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma
koule: mosaz potažena chromem a zabroušena
teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
|  | DN 15 | ks | 40
Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa
včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová
|  | matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací | ks | 20
Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C
|  | včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16 | ks | 30
|  | Přírubova přivařovací s krkem PN16 | kpl | 1
|  | Přírubový spoj (spojovací materiál, těsnění) PN16 | kpl | 1
|  | Odvzdušňovací nádobka DN50 + odv. ventil DN15 | kpl. | 10
|  | Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2" super | ks | 30
|  | Pojistný ventil membránový 25/32 KD, otevírací přetlak 400kPa | ks | 3
|  | Pojistný ventil membránový 32/40 KD, otevírací přetlak 400kPa | ks | 1
Montáž dvoucestného ventilu s pohonem (řízení pohonu MaR)
|  | DN dle skutečných rozměrů | ks | 88
Montáž dvoucestného ventilu s pohonem (dodávka ventilu MaR)
|  | DN 20-25 | ks | 1
|  | DN 40-50 | ks | 4
|  | DN 125 | ks | 1
Ohebné hadice plnoprůtočné MEIBES MEIFLEX typ E10, délka 300mm,
materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz
provozní telota -20°C až +100°C
provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
|  | DN 40-65 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 3
|  | DN 20-32 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 1
Vlnité trubky z ušlechtilé oceli plnoprůtočné MEIBES INOFLEX
materiál č.1.4541 dle DIN 17441
provozní telota -20°C až +100°C, provozní tlak 10bar, napojení FC
komplet: 2x0,6m vlnité trubky DN20, 2xsada šroubení vnitřní závit DN20,
2xpůlkroužky a těsnění, 2xvsuvka vnější závit DN20
|  | DN20/600mm | kpl. | 88
Potrubí spojované svařováním, včetně spojování a příslušenství
Ocelové potrubí z ocelových bezešvých hladkých a ocelových trubek
závitových (DN 15, 20), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1
spojované závity nebo svařováním:
|  | DN 20 | bm | 51
|  | DN 25 | bm | 33
|  | DN 32 | bm | 44
|  | DN 40 | bm | 8
|  | DN 50 | bm | 170
|  | DN 65 (76x3,2) | bm | 39
|  | DN 80 (89x3,2) | bm | 25
|  | DN 100 (108x4,0) | bm | 77
|  | DN 125 (133x4,0) | bm | 79
|  | DN 150 (159x4,0) | bm | 61
|  | DN 200 (219x5,0) | bm | 177
Potrubí spojované lepením
Plastové potrubí materiál PVC SCH40 stabdard výrobce NIBCO spojované lepením
včetně tvarovek a spojovacího materiálu (lepidlo, primér, atd.)
|  | DN 20-25 | bm | 500
|  | DN 32-40 | bm | 290
|  | DN 50 - PVC SCH40 60,4x3,9 | bm | 155
|  | DN 65 - PVC SCH40 76x3,2 | bm | 43
Hadice pro vypouštění systému, objímka k připevnění na stěnu
|  | DN 15 / 10m | ks | 1
potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky
|  | (čidla) profese MaR | kpl. | 1
Izolace a nátěry
Izolace rozvodů chladné vody (tepl. spád 6/14°C)
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,036 W/m.K při 0°C, součinitel
difůzního odporu vodní páry min. 7000, rozsah použití -50°C až +105°C
stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající
požární odolnost průniky stěnou a stropem R90
systém izolace tvoří samolepící hadice a izolační závěsy
|  | AF/Armaflex M 028-035/ tl.IZ=19mm | bm | 584
|  | AF/Armaflex M 042-048/ tl.IZ=19mm | bm | 342
|  | AF/Armaflex M 060/ tl.IZ=26mm | bm | 325
|  | AF/Armaflex M 076 | bm | 82
|  | AF/Armaflex M 089 | bm | 25
|  | AF/Armaflex M 114 | bm | 77
|  | AF/Armaflex M 141 | bm | 79
|  | AF/Armaflex M 160 | bm | 61
|  | AF/Armaflex M 99/E | bm | 150
Izolační závěs pro potrubí DN:
|  | DN 20-25 | ks | 478
|  | DN 32-40 | ks | 218
|  | DN 50 | ks | 156
|  | DN 65 (76x3,2) | ks | 36
|  | DN 80 (89x3,2) | ks | 6
|  | DN 100 (108x4,0) | ks | 20
|  | DN 125 (133x4,0) | ks | 18
|  | DN 150 (159x4,0) | ks | 14
|  | DN 200 (219x5,0) | ks | 40
|  | Lepící páska 9/50mm délka 50m | ks | 120
|  | Lepidlo 520, čistič - pro výměry izolací viz. výše | kpl. | 1
|  | Izolace armatur | kpl. | 1
Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí:
|  | izolované potrubí pod izolací - 2x základní nátěr | kpl. | 300
|  | neizolované potrubí a uložení - 2x základní nátěr + 2x vrchní syntetický nátěr | kpl. | 10
(výměry v m2 udávají plochu potrubí)
|  | Orientační štítky, označení zařízení a potrubí | kpl. | 1
|  | Označení a výstražné značení pro strojovny chlazení | kpl. | 1
Pomocné ocelové konstrukce
|  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení | kg | 200
|  | přesuny hmot | kpl. | 1
|  | těsnící a spojovací materiál | kpl. | 1
|  | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, | kpl. | 1
spojovací materiál, celkem 896ks
|  | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | kpl. | 1
|  | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy | hod | 72
včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)
|  | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. 16ks vyvažovacích | kpl. | 1
armatur + 88ks nastavení automatických vyvažovacích armatur
VYPRACOVAL: ING. VÍT JEVOČIN
(KLIMAKOM, spol. s r.o. Brno, jevocin@klimakom.cz)