## Projekt_ceny 13_MaR
|  | KALKULACE 13 MaR | množství
13
F304 | 13.01 | Rozvaděč MaR 29RDC001_ řízení ÚT, oceloplechový skříňový, se soklem, vestavba silové vývody, MaR, provedení pro vnitřní prostředí, krytí min. IP40/20, prostup kabelů stropem, napájení 1 fázové v 1.kategorii, napájení 3 fázevé ve 3.kat., | 1
| 13.02 | Rozvaděč MaR 29RDC021_ řízení VZT+VZT, skříňový, 3 pole, se soklem, vestavba silové konvenční vývody, 4x frekvenční měniče, MaR, provedení pro vnitřní prostředí, krytí min.IP 40/20, prostup kabelů stropem, větrání pro odvod tepla, napájení 1 fázové v 1.kategorii, napájení 3 fázevé ve 3.kat., | 1
| 13.03 | Rozvaděč MaR 29RDC022_ řízení VZT,oceloplechový skříňový, se soklem, 2 pole, vestavba silové konvenční vývody, 2x frekvenční měniče, MaR, provedení vnitřní, krytí min.IP 40/20, prostup kabelů stropem, větrání pro odvod tepla, napájení 1 fázové v 1.kategorii, napájení 3 fázevé ve 3.kat., | 1
| 13.04 | Rozvaděč MaR 29RDC023_ řízení VZT + CHL, oceloplechový skříňový, se soklem, 3 pole, vestavba silové konvenční vývody, 6x frekvenční měniče, MaR, provedení vnitřní, prostup kabelů stropem, krytí min.IP 40/20, větrání pro odvod tepla, | 1
| 13.05 | Rozvaděč MaR 29RDC031_řízení odsávání digestoří, skříňový 1 pole, se soklem, vestavba silové konvenční vývody, 10 x frekvenční měniče, MaR, venkovní provedení krytí min. IP 43/20, prostup kabelů stropem, klimatizace - chlazení a vytápění rozvaděče, napájení 1 fázové v 1.kategorii, napájení 3 fázevé ve 3.kat., | 1
| 13.06 | Rozvaděč MaR 29RDC032_řízení odsávání digestoří, skříňový 1 pole, se soklem, vestavba silové konvenční vývody, 10 x frekvenční měniče, MaR, venkovní provedení krytí min. IP 43/20, prostup kabelů stropem, klimatizace - chlazení a vytápění rozvaděče, napájení 1 fázové v 1.kategorii, napájení 3 fázevé ve 3.kat., | 1
| 13.07 | Rozvaděč MaR 29RDC033_řízení odsávání digestoří, skříňový 1 pole, se soklem, vestavba silové konvenční vývody, 10 x frekvenční měniče, MaR, venkovní provedení krytí min. IP 43/20, prostup kabelů spodem i stropem, klimatizace - chlazení a vytápění rozvaděče, | 1
| 13.08 | Rozvaděč MaR 29RDC034_řízení odsávání digestoří, skříňový 1 pole, se soklem,vestavba silové konvenční vývody, 10 x frekvenční měniče, MaR, venkovní provedení krytí min. IP 43/20, prostup kabelů spodem, klimatizace - chlazení a vytápění rozvaděče, | 1
| 13.09 | Rozvaděč regulace vytápění a klimatizace laboratoří, vestavný, rozměr 400x600x140 mm, prostředí N, napájení 1 fázové ve 3.kategorii, | 16
| 13.10 | Rozvaděč regulace vytápění a klimatizace laboratoří, regulace provozu digestoří a lokálních odtahů, včetně regulace tlaku v míístnosti, vestavný, rozměr 600x600x140 mm, prostup kabelů vrchem, prostředí N, napájení 1 fázové ve 3.kategorii, | 35
| 13.11 | Rozvaděč regulace vytápění a klimatizace pracoven a učeben, vestavný, rozměr 400x600x140 mm, prostup kabelů vrchem, prostředí N, napájení 1 fázové ve 3.kategorii, | 20
| 13.12 | Rozvaděč patrový, kontrola a řízení provozu technologií, prostředí N, regulace výkonu frekvenčních měničů odsávacích ventilátorů digestoří, nástěnný, rozměr 600 x 1400x140 mm, prostup kabelů vrchem, krytí min. IP 40/20, napájení 1.kategorie, | 4
| 13.21 | frekvenční měnič, výkon 11 kW, 400 / 400 VAC, I2n=21.9A; komunikace BACnet, 2AI, 5DI, 2AO, 3DO | 3
| 13.22 | frekvenční měnič, výkon 0,75 kW, 400 / 400 VAC, I2n=2.4A; komunikace BACnet, 2AI, 5DI, 2AO, 3DO | 29
| 13.23 | frekvenční měnič, výkon 2,2 kW, 400 / 400 VAC, I2n=5.4A; komunikace BACnet, 2AI, 5DI, 2AO, 3DO | 17
| 13.24 | frekvenční měnič, výkon 3 kW, 400 / 400 VAC, I2n=6.9A; komunikace BACnet, 2AI, 5DI, 2AO, 3DO | 1
| 13.25 | Frekvenční měnič výkon 4kW, 400/400VAC, I2n=8.8A; komunikace BACnet, 2AI, 5DI, 2AO, 3DO | 1
| 13.31 | Sada LABOSET společného odtahu digestoří a zákrytů, snímač tlaku na určení průtoku vzduchu, regulátor NETIC HL3, MODBUS IP, dodávka VZT, připojí a montuje MaR | 39
| 13.32 | Sada LABOSET pro nezávislý odtah jedné digestoře a zákrytu, snímač tlaku na určení průtoku vzduchu, regulátor NETIC HL0, venturiho truubice, senzor snímání polohy okna digestoře, ovládací panel pro digestoř s optickou a akustickou signalizací, komunikace MODBUS IP, GBUS, dodávka VZT, připojí a montuje MaR, zprovoznění spolupráce VZT + MaR. | 102
| 13.33 | Centrální přívodní klapka pro laboratoře, regulátor přivodu vzduchu pro jednotlivé laboratoře, NETIC HL5, včetně rozšiřujícího V/V Modul M6, komunikace MODBUS IP, GBUS; reg.klapka se servopohonem, snímač tlaku na určení průtoku vzduchu, ovládací panel pro laboratoř M7 LAB, dodávka VZT, prvky mar připojí a montuje MaR, zprovoznění spolupráce VZT + MaR. | 39
| 13.34 | Centrální odvodní klapka pro laboratoře, regulátor přivodu vzduchu pro jednotlivé laboratoře, regulátor množství odtahu vzduchu z jednotlivé laboratoře, dodávka VZT, připojí a montuje MaR | 39
| 13.35 | snímač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, signál 0÷10V, napájení 24VAC, bez displeje, připojení hadičkové Ø 6 mm, včetně odběrové sondy, dodávka VZT, připojí a montuje MaR | 102
| 13.36 | snímač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, signál 0÷10V, napájení 24VAC, bez displeje, připojení hadičkové Ø 6 mm, dodávka VZT, připojí a montuje MaR | 39
#REF!
| 13.41 | Systémový kontroler DSC 1616E, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 16 UI (R, U, I) 16 AO | 7
| 13.42 | Systémový kontroler router DSM RTR, komunikace BACnet IP - BACnet MS/TP | 3
| 13.43 | modul vzdálených V/V DFM 1616, komunikace LINKnet, 16 UI (R, U, I) 16 AO | 9
| 13.44 | systémový kontroler DSC 606E, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 6 UI (R, U, I) , 6DO | 1
| 13.45 | systémový kontroler DSC 1146E, komunikace BACnet IP, BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 12 UI (R, U, I) , 4 AO, 6DO | 0
| 13.46 | aplikační kontroler DAC 1146, komunikace BACnet MS/TP, LINKnet, MODBUS RTU, 12 UI (R, U, I) , 4 AO, 6DO | 55
| 13.47 | modul vzdálených V/V DFM 440; komunikace LINKnet, 4 UI (R, U, I) 4 AO | 20
| 13.48 | jednotka vzdálených digitálních vstupů DMM DI24, komunikace MODBUS RTU, 24xDI 24 V, | 8
| 13.49 | jednotka vzdálených výstupů AM-4, ovládání pohonů,komunikace MODBUS RTU, 4x DO 230 VAC, včetně přepínačů provozu R-0-A, | 8
| 13.50 | komunikační konvertor protokolů MODBUS IP / BACnet IP | 3
| 13.51 | vzdálená vizualizační stanice, SW aplikace na stávající PC, možnost sledování provozu VZT pavilonu A29 | 1
| 13.52 | monitor elektrické sítě PM 810, 3 fázový, komunikace MODBUS RTU, měřící tranformátory v dodávce ESIL, | 2
| 13.53 | komunikační konverzní modul MG3 MSTP, konverze M-Bus / BACnet | 1
| 13.54 | dvoukanálový převodník impulsních výstupů vodoměrů a elektroměrů konverze imp/ M-Bus typ PP 02; | 3
| 13.55 | řídící kontroler fancoilů DFC 304, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | 24
| 13.56 | Ovládací a zobrazovací jednotka DNS 24, napájení 24 VAC, interní čidlo teploty, komunikace LinkNet 2 | 70
| 13.57 | přepěťová ochrana linky RS485, instalace pod střechu pavilonu v plastové rozvodnici, uzemnění | 10
#REF!
| 13.61 | snímač tlakové diference, rozsah 0÷500 Pa, signál 0÷10V, napájení 24VAC, bez displeje, připojení hadičkové Ø 6 mm, | 5
| 13.62 | magnetický spinač dveřní | 10
| 13.63 | magnetický spinač okenní | 102
| 13.64 | snímač teploty s rychlou reakcí, čidlo NTC 20 kΩ, rozsah 0÷100°C; ponor 100 mm, s hlavicí | 8
| 13.65 | Propoj. krabička - pod omítku KU 68/2-1902+2 svorkovnice 222-413 | 420
| 13.66 | klapkový servopohon s bezpečnostní funkcí, úhel 90°, kroutící moment 10Nm, 2 bod.řízení, napájení 24VAC třmen10-20mm | 8
| 13.67 | klapkový servopohon s bezpečnostní funkcí, úhel 90°, kroutící moment 10 Nm, řízení 0÷10V, řízení, napájení 24 VAC | 4
| 13.68 | klapkový servopohon, ovládání otevř.-zavř., úhel 95°C , 5Nm/150s/95°, řízení 24VAC/DC, napájení 24VAC | 7
| 13.69 | klapkový servopohon, spojité řízení, úhel 90°C , 10Nm/30s/90°, řízení 0÷10V, napájení 24VAC, třmen10-20mm | 4
| 13.70 | snínač tlakové diference, rozsah 0÷50 Pa, výstup 0-10VDC, připojení hadičkové Ø 6 mm, | 102
| 13.71 | spinač tlakové diference, rozsah 50÷500 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm, | 30
| 13.72 | spínač tlakové diference, rozsah 200÷1000 Pa, připojení hadičkové Ø 6 mm, | 3
| 13.73 | snímač tlaku, rozsah 0÷25bar, připojení 1/2", výstupní signál 0÷10 V, napájení 24 VAC | 1
| 13.74 | snímač tlaku, rozsah 0÷6bar, připojení 1/2", výstupní signál 0÷10 V, napájení 24 VAC | 3
| 13.75 | kanálové čidlo kvality vzduchu, rozsah 0-2000ppm CO2, výstup 0-10VDC | 3
| 13.76 | regulační ventil třícestný, směšovací, ventil DN 32, PN 16, Kvs 16 m3/hod, servopohon 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 1
| 13.77 | regulační ventil třícestný, směšovací, ventil DN 32, PN 16, Kvs 10 m3/hod, servopohon 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 2
| 13.78 | regulační ventil dvoucestný , závitové připojení 3/4"; PN 4MPa ; DN 10 (3/8"); Kv 0,25 m3/hod; šroubení ZR 4510 servopohon TRD24 SR, napájení 24VAC/DC, 1VA, 1,6Nm, přestavná doba 90 sec. Ovládání analog. 0÷10V; | 1
| 13.79 | dvoucest.regul ventil, DN 20, PN 10, Kvp 4,54 m3/h; dp 25kPa; zvol.Kvs 6,3 m3/hod, připoj.závit G5/4" , šroubení 5/4"//3/4 ", sevopohon TR24-SR, 2 Nm, 140 s, 0÷10V, 24VAC, 140 sec | 7
| 13.80 | regulační ventil třícestný, směšovací, Kv 1,3 m3/hod, ventil DN 15, PN 16, Kvs 1,6m3/hod, servopohon 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 4
| 13.81 | regulační ventil třícestný, směšovací, ventil DN 25 , PN 16, Kvs 6,3 m3/hod, DP5 kPa servopohon LDM 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 1
| 13.82 | regulační ventil třícestný, směšovací, vnější závit, šroubení; ventil DN 25, PN 16, Kvv = 7 ; Kvs 10 m3/hod, servopohon LDM 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 1
| 13.83 | regulační ventil třícestný, směšovací, ventil DN 50 , PN 16, Kvs 25 m3/hod, DP 3,5 kPa servopohon LDM 24VAC, řízení spojité 0÷10V, | 8
| 13.84 | snímač teploty a teploty rosného bodu kanálový, signál 2x 0÷10V, rozsah | 4
| 13.85 | snímač teplotý prostorový, pro suché místnosti, čidlo teploty termistor 10K4A1 | 25
| 13.86 | snímač teplotý prostorový, suché místnosti, design interiér., čidlo teploty termistor 10K4A1 | 15
| 13.87 | Propoj. krabička - na omítku | 137
| 13.88 | regulační ventil škrtící, s havarijní funkcí, ventil LDM DN , PN , Kvs m3/hod, v dodávce BVS, servopohon 24VAC, řízení spojité 0÷10V, připojí MaR | 1
| 13.89 | klapkový servopohon, spojité řízení, úhel 90°C, 20Nm/150s/ 90°, řízení 0÷10V, napájení 24VAC, třmen10-20mm | 4
| 13.90 | regulační ventil třícestný, směšovací, ventil LDM DN , PN .., Kvs ..m3/hod, v dodávce BVS, servopohon 24VAC, řízení spojité 0÷10V, připojí MaR | 1
| 13.91 | snímač zaplavení, napájení 24 VAC, kontakt | 7
| 13.92 | snímač relativní vlhkosti, rozsah 0÷100%, signál 0÷10V, bez displeje; do VZT potrubí (kanálový), s průchodkou | 6
| 13.93 | Elektrický pohon pro radiátorový regulačního ventilu vytápění, napětí 230VAC | 32
| 13.94 | Elektrický pohon pro radiátorový regulačního ventilu vytápění, napětí 24 VAC | 30
| 13.95 | Elektrický pohon pro radiátorový regulačního ventilu vytápění, napětí 24 VDC, spojité řízení | 75
| 13.96 | snímač teploty s kabelem, do jímky, čidlo NTC 20 kΩ, rozsah 0÷100°C; ponor 40 mm, s jímkou JTG8 | 13
| 13.97 | snímač teploty s kabelem, do jímky, čidlo Ni10 000; rozsah 0÷150°C; ponor 100 mm, s jímkou JTG8 | 2
| 13.98 | Terminátor sítě RS 485 | 15
| 13.99 | kapilárový teplotní spinač protimrazové ochrany, +4.5÷ +20°C, kapilára 6m, protimrazová ochrana | 4
| 13.100 | snímač teploty do VZT kanálu, čidlo termistor 10K4A1 rozsah 0÷100°C; ponor 160 mm, hlavice plast | 22
| 13.101 | snímač teploty venkovní, čidlo termistor 10K4A1 rozsah -30÷+60°C; IP65, hlavice plast | 3
| 13.102 | Snímač teplotý do fan-coilových jednotek, čidlo teploty termistor 10K4A1 | 10
| 13.103 | Měřič tepla , v dodávce BVS, výstupní komunikace M-Bus, vodoměr s impulsním výstupem DN , PN .., rozs ..m3/hod, párované teploměry vč. jímek, dodávka ÚT,. El.připojí MaR | 2
| 13.104 | vodoměr na studenou vodu, v dodávce ZTI, výst.komunikace M-Bus, DN , PN .., rozs ..m3/hod, dodávka ZTI,. El.připojí MaR | 2
| 13.105 | vodoměr na horkou vodu, v dodávce BVS, výst.komunikace M-Bus, DN , PN .., rozs ..m3/hod, dodávka ÚT,. El.připojí MaR | 3
| 13.106 | snímač teplotý prostorový, pro suché místnosti, čidlo teploty termistor 10K4A1 | 4
| 13.110 | KABELÁŽE
| 13.111 | JYTY 4x1 | 4370
| 13.112 | JYTY 2x1 | 855
| 13.113 | JYTY 7x1 | 470
| 13.114 | SYKFY 2x2x05 | 1130
| 13.115 | BELDEN 2x2x1 | 1080
| 13.116 | CYKY 3x1,5 | 370
| 13.117 | CYKY 4x1,5 | 190
| 13.118 | CYKY 5x1,5 | 190
| 13.119 | CYKY 7x1,5 | 190
| 13.120 | NYCY 3x1,5 | 1015
| 13.121 | NYCY 3x2,5 | 790
| 13.122 | NYCY 3x4 | 35
| 13.123 | NYCY 3x6 | 70
| 13.124 | CYA 6 mm2 Z/Ž | 250
| 13.125 | CYA 10 mm2 Z/Ž | 85
| 13.126 | CYA 25 mm2 Z/Ž | 45
| 13.127 | KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ VÍKA A PODPĚR
| 13.128 | MARS 40/20 | 250
| 13.129 | MARS 62/50 | 135
| 13.130 | DRÁT ŽLAB 50/50 | 410
| 13.131 | DRÁT ŽLAB 100/50 | 65
| 13.132 | DRÁT ŽLAB 150/50 | 45
| 13.133 | PLASTOVÝ ŽLAB POCHŮZNÝ, TĚSNÝ | 135
| 13.134 | požárně odolný kabelový kanál, odolnost 60 minut, 120x120mm | 15 | #REF!
| 13.141 | program aplikační v řídícím systému MaR - kontrolní body | 2500
| 13.143 | výchozí revize elektro | 1
| 13.146 | individuální zkoušky | 450
#REF!
CELKEM