## Rekapitulace
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO
Cena Kč bez DPH
Nouzové osvětlení | 0
Elektrická požární signalizace | 0
Cena celkem Kč bez DPH | 0
Pozn.: Ceny uvádějte bez DPH.

## D.1.4.1 - NO
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO
| Popis | Jednotka | Množství | Dodávka/MJ | Dodávka celkem | Instalace/MJ | Instalace celkem
1 | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení
1.01 | Systém CBS - Podružná stanice
1.02 | Podružná stanice nouzového napájení, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.03 | Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.2x20 svítidel, 2x690W, selektivní monitoring | ks | 6 |  | 0 |  | 0
1.04 | Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.4x20 svítidel, 4x345W, selektivní monitoring | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.05 | Podmíněný spínací modul s 8 řídícími vstupy ke snímání stavu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.06 | Rozvodnice nitřní rozměr min. 1000x900x450, EW60, P60, EI60, DP1S, Barva RAL 7035, IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.07 | Ostatní komponenty pro CBS |  |  |  | 0 |  | 0
1.08 | Monitor síťového napětí, 3 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt | ks | 18 |  | 0 |  | 0
1.09 | Monitor síťového napětí, 1 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.10 | Svítidla
1.11 | Kombinované svítidlo slučující svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení a protipanické svítidlo, ocelový plech, dvojstranné značení, 8,6W, centrální napájení | ks | 36 |  | 0 |  | 0
1.12 | Piktogram hasícího přístroje pro svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení | ks | 36 |  | 0 |  | 0
1.13 | Svítidlo LED typu downlight, vestavná montáž, 16W, 4000K, 1860lm | ks | 45 |  | 0 |  | 0
1.14 | LED Panel 600x600, vestavná montáž, hliník, bílá barva, RAL 9003, 32W, 4000K, 4000 lm | ks | 41 |  | 0 |  | 0
1.15 | Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, 2,5W, centrální napájení | ks | 51 |  | 0 |  | 0
1.16 | Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, stropní montáž, 2,5W, centrální napájení | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.17 | Difuzér s piktogramem pro orientační svítidlo | ks | 71 |  | 0 |  | 0
1.18 | Lankový závěs pro orientační svítidlo pro stropní montáž, max 1 200mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.19 | Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm, s možností centrálního napájení | ks | 12 |  | 0 |  | 0
1.20 | Protipanické svítidlo, s čirou optickou vyzařovací plochou, nástěnná nebo stropní montáž, 900lm, 10,4W, IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
1.21 | Monitorovací a spínací modul s nastavitelným automatickým nebo ručním adresováním pro vestavbu do interiérových svítidel, s možností napojení na CBS, monitorování po silovém napájecím vedení | ks | 98 |  | 0 |  | 0
1.22 | Rozvaděč
1.23 | Doplnění monitoru síťového napětí do stávajícího silnoproudé rozvodnice vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy | ks | 21 |  | 0 |  | 0
1.24 | Kabely, vedení, pomocný materiál
1.25 | Kabel PRAFLAGUARD® F 2 X 2 X 0,8 P90- R | m | 735 |  | 0 |  | 0
1.26 | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R | m | 1950 |  | 0 |  | 0
1.27 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 200 |  | 0 |  | 0
1.28 | KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 130 |  | 0 |  | 0
1.29 | Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.30 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) | ks | 9000 |  | 0 |  | 0
1.31 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 9000 |  | 0 |  | 0
1.32 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 600 |  | 0 |  | 0
1.33 | Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 | m | 56 |  | 0 |  | 0
1.34 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
1.35 | Stěnový úchyt kabelové lávky | ks | 100 |  | 0 |  | 0
1.36 | Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 56 |  | 0 |  | 0
1.37 | Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 420 |  | 0 |  | 0
1.38 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 22 |  | 0 |  | 0
1.39 | Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R | ks | 550 |  | 0 |  | 0
1.40 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.41 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 380 |  | 0 |  | 0
1.42 | Kryt kabelových příchytek pro odlechčení v tahu svislého uložení kabelů 160x300 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.43 | Montážní sada krytu kabelových příchytek | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.44 | Sádra šedá 30kg | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
1.45 | KRABICE KU 68-1901 73X42MM | ks | 75 |  | 0 |  | 0
1.46 | KRABICE ROZBOČOVACÍ ABOX 025-PRÁZDNÝ | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.47 | Ostatní montáže a instalační práce
1.48 | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze | hod | 38 |  | 0 |  | 0
1.49 | Programování systému - oživení | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.50 | Nastavení systému pro napojení do BMS | hod | 45 |  | 0 |  | 0
1.51 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | hod | 48 |  | 0 |  | 0
1.52 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení + pasport | hod | 38 |  | 0 |  | 0
1.53 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.54 | Organizace nutná s napojením do BMS | hod | 16 |  | 0 |  | 0
1.55 | Vyhotovení podkladů pro změnu BMS | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.56 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 75 |  | 0 |  | 0
1.57 | Příplatek za práci v nočních hodinách | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.58 | Funkční zkouška nabíječe dle ČSN EN 5017 | hod | 16 |  | 0 |  | 0
1.59 | Výchozí revize elektroinstalace | hod | 28 |  | 0 |  | 0
1.60 | Měření osvětlení | hod | 53 |  | 0 |  | 0
1.61 | Provozní deník nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.62 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) | ks | 75 |  | 0 |  | 0
1.63 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.64 | Zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0
1.65 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | hod | 16 |  | 0 |  | 0
1.66 | Stavební práce při montážních pracích
1.67 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 450 |  | 0 |  | 0
1.68 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 750 |  | 0 |  | 0
1.69 | Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm | m | 75 |  | 0 |  | 0
1.70 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm | m | 75 |  | 0 |  | 0
1.71 | Doprava suti a vybouraných hmot | t | 1.5 |  | 0 |  | 0
1.72 | Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití | m2 | 1500 |  | 0 |  | 0
1.73 | Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) | m2 | 150 |  | 0 |  | 0
1.74 | Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu | m2 | 1350 |  | 0 |  | 0
1.75 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.76 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.77 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.78 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.79 | Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.80 | Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  | 0
1.81 | Přesun hmot ruční nad 6 m | t | 3 |  | 0 |  | 0
1.82 | Demontáže
1.83 | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) | hod | 28 |  | 0 |  | 0
1.84 | Stávající svítidla | ks | 174 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## D.1.4.3 - EPS
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - MEDIPO
| Popis | Jednotka | Množství | Dodávka/MJ | Dodávka celkem | Instalace/MJ | Instalace celkem
1 | D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace
1.01 | EPS SC12
1.02 | Ústředna elektrické požární signalizace, minimálně 4 kruhové linky, integrovaný napájecí zdroj a prostor pro akumulátory 2x38Ah, vč. ovládacího panelu, FW max. verze 6.3.5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.03 | Nástěnná rozvodnice FWE 6,3-30/266, Vnitřní rozměr minimálně 900x750x266, EW30, P30, EI30, DP1S, Barva RAL 7035, IP 54, Skleněný průzor z protipožárního bezpečnostního skla o rozměrech 250x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.04 | Karta kruhových analogových linek do EPS ústředny, 2 kruhové linky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.05 | Karta USI4 - Univ.sériové rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.06 | Karta BAF - ovládací karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.07 | Karta REL16 relé modul vč. konektorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.08 | Síťová karta 4x RS485, 2x 100Base-TX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.09 | Karta OM8 monitorované výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.10 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.11 | SD karta 1GB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.12 | Akku 12 V / 38 Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.13 | Přepěťový modul/kombinovaný chránič proti přepětí 20 kA, 24V | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.14 | Gateway pro napojení BMS, parametry dle metodiky MU, (Asset HW BACnet Gateway) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.15 | Automatické hlásiče a příslušenství
1.16 | Multisenzorový hlásič systému EPS | ks | 382 |  | 0 |  | 0
1.17 | Sokl / patice pro multisenzorový hlásič | ks | 382 |  | 0 |  | 0
1.18 | Popisný štítek na hlásič | ks | 414 |  | 0 |  | 0
1.19 | Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou | ks | 32 |  | 0 |  | 0
1.20 | krabice pro paralelní indikátor | ks | 70 |  | 0 |  | 0
1.21 | Paralelní optická signalizace k hlásiči nad podhledem | ks | 70 |  | 0 |  | 0
1.22 | Vstupně/výstupní moduly a zdroje
1.23 | O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.24 | krabice pro VV moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.25 | Optické a akustické signalizační zařízení
1.26 | Siréna pro montáž na kruhovou linku, červená | ks | 58 |  | 0 |  | 0
1.27 | Popisný štítek na sirénu | ks | 58 |  | 0 |  | 0
1.28 | Ostatní materiál
1.29 | Zádržná deska pro hlásič ve výtahové šachtě, min. rozměr 300x300mm, tl. min. 1,2mm, galvanizovaný, s otvory pro uchycení hlásiče a průchod kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1.30 | Tlačítko pro uvolnění dveřního magnetu, 2 x kontakt, bílé | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.31 | Dveřní zavírače
1.32 | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře, 2x el.magnet 24V pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídlé dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.33 | Dveřní zavírač s vačkovou technologií, šířka dveří min. 1000mm, a váha min. 100kg, úhel otevření do 170°, v barvě dveří, pro pož. dveře EI 30 D1+ | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1.34 | EPS - Kabely, vedení, pomocný materiál
1.35 | KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 100 |  | 0 |  | 0
1.36 | KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8) | m | 3700 |  | 0 |  | 0
1.37 | KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 | m | 1784 |  | 0 |  | 0
1.38 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 60 |  | 0 |  | 0
1.39 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.40 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.41 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x1,5 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 100 |  | 0 |  | 0
1.42 | KABEL napájení EPS s požární funkčností a 60 min. 3x2,5 | m | 75 |  | 0 |  | 0
1.43 | TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 320N 20/17,4MM ŠEDÁ | m | 500 |  | 0 |  | 0
1.44 | PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU PLAST 20mm SV ŠEDÁ BEZHALOG. | ks | 500 |  | 0 |  | 0
1.45 | Nastřelovací upevňovací element pro kabel s vázacím páskem 4,8 x 280mm | ks | 5000 |  | 0 |  | 0
1.46 | Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.47 | Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.48 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 650 |  | 0 |  | 0
1.49 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 650 |  | 0 |  | 0
1.50 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) | ks | 6500 |  | 0 |  | 0
1.51 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) | ks | 1300 |  | 0 |  | 0
1.52 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 12800 |  | 0 |  | 0
1.53 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 1350 |  | 0 |  | 0
1.54 | Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x300 | m | 12 |  | 0 |  | 0
1.55 | Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 | m | 34 |  | 0 |  | 0
1.56 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 | ks | 92 |  | 0 |  | 0
1.57 | Stěnový úchyt kabelové lávky | ks | 92 |  | 0 |  | 0
1.58 | Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 46 |  | 0 |  | 0
1.59 | Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 220 |  | 0 |  | 0
1.60 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 15 |  | 0 |  | 0
1.61 | Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R | ks | 450 |  | 0 |  | 0
1.62 | SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC, 6A, VF FILTR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.63 | PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ TMEL TUBA | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.64 | PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR PRO KABELOVÉ PRŮCHODY PŘES PÚ, 17,5kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.65 | Popisový protipožární štítek | ks | 300 |  | 0 |  | 0
1.66 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.67 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 130 |  | 0 |  | 0
1.68 | Keystone RJ45 UTP Cat6, modulární pro instalaci do stávajících patch panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.69 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 80 |  | 0 |  | 0
1.70 | Ostatní elektroinstalační práce
1.71 | Programování systému - oživení | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.72 | Nastavení systému pro napojení do BMS | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.73 | Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.74 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.75 | Projektová dokumentace - skutečné provedení + pasport | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.76 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 28 |  | 0 |  | 0
1.77 | Příplatek za práci v nočních hodinách | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.78 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 28 |  | 0 |  | 0
1.79 | Organizace nutná s napojením do BMS | hod | 14 |  | 0 |  | 0
1.80 | Vyhotovení podkladů pro změnu BMS | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.81 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.82 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) | ks | 60 |  | 0 |  | 0
1.83 | Akustická zkouška slyšitelnosti sirén | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.84 | Výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.85 | Koordninační funkční zkouška | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.86 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.87 | Napojení systému EPS do rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.88 | Revize rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.89 | Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ | kpl | 13 |  | 0 |  | 0
1.90 | Stavební práce při montážních pracích
1.91 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 450 |  | 0 |  | 0
1.92 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 1100 |  | 0 |  | 0
1.93 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 350 |  | 0 |  | 0
1.94 | Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.95 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.96 | Doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.75 |  | 0 |  | 0
1.97 | Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití | m2 | 3000 |  | 0 |  | 0
1.98 | Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.99 | Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu | m2 | 2700 |  | 0 |  | 0
1.100 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.101 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.102 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
1.104 | Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.105 | Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.106 | Přesun hmot ruční nad 6 m výšky | t | 6 |  | 0 |  | 0
1.107 | Demontáže EPS + SW práce
1.108 | Demontáž EPS ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.109 | Demontáž hlásiče EPS | ks | 37 |  | 0 |  | 0
1.110 | Demontáž sirény systému EPS | ks | 7 |  | 0 |  | 0
1.111 | Dispečink - implementace datových bodů EPS a NO do obrazovek | d.b. | 2585 |  | 0 |  | 0
1.112 | Dispečink - vykreslení obrazovek EPS a NO | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem Kč bez DPH | [6 empty] | 0