## Rekapitulace
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV
Cena Kč bez DPH
Nouzové osvětlení | 0
Elektrická požární signalizace | 0
Cena celkem Kč bez DPH | 0
Pozn.: Ceny uveďte bez DPH.

## D.1.4.1 - NO
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV
| Popis | Jednotka | Množství | Dodávka/MJ | Dodávka celkem | Instalace/MJ | Instalace celkem
1 | D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení
1.1 | Vypínače a zásuvky
1.2 | KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.4 | SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.5 | JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.6 | KRABICE KPZ-1_PO (EI 15 - EI 120) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.7 | Systém CBS - hlavní stanice
1.8 | Hlavní stanice nouzového napájení, kapacita baterií až 110Ah, baterie uvnitř skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.9 | Nabíječ baterií, nabíjecí proud 2A, integrovaná ochrana baterií | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.10 | Baterry pack, olověné s mřížovými elektrodami, živostnost >10 let, kapacita 80Ah (8000W/1 hod) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.11 | Modul výstupních světelných okruhů pro vestavbu do stanice CBS, max.2x20 svítidel, 2x690W, selektivní monitoring | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1.12 | Podmíněný spínací modul s 8 řídícími vstupy ke snímání stavu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.13 | Brána Modbus, RS-232/RS-422/RS-485 - MODBUS TC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.14 | Adaptér RJ45-DB9 Female | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.15 | Monitor síťového napětí, 3 fázový, Montáž na DIN lištu, 2xpřepínací beznapěťový kontakt | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.16 | Monitorovací a řídící program Logica visual | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.17 | Svítidla
1.18 | Kombinované svítidlo slučující svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení a protipanické svítidlo, ocelový plech, dvojstranné značení, 8,6W, centrální napájení | ks | 11 |  | 0 |  | 0
1.19 | Piktogram hasícího přístroje pro svítidlo s piktogramem požárně bezpečnostního zařízení | ks | 11 |  | 0 |  | 0
1.20 | Svítidlo LED typu downlight, vestavná montáž, 16W, 4000K, 1860lm | ks | 53 |  | 0 |  | 0
1.21 | Orientační svítidlo z ocelových profilů, možnost oboustranného značení, 2,5W, centrální napájení | ks | 33 |  | 0 |  | 0
1.22 | Difuzér s piktogramem pro orientační svítidlo | ks | 33 |  | 0 |  | 0
1.23 | Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm, s možností centrálního napájení | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.24 | Monitorovací a spínací modul s nastavitelným automatickým nebo ručním adresováním pro vestavbu do interiérových svítidel, s možností napojení na CBS, monitorování po silovém napájecím vedení | ks | 59 |  | 0 |  | 0
1.25 | Průmyslové svítidlo LED, délka 1280mm, samozhášivý polykarbonátový kryt, 42W, 4000K, 5500lm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.26 | Rozvaděč
1.27 | Doplnění monitoru síťového napětí do stávajícího silnoproudé rozvodnice vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.28 | Napojení napájecího přívodu CBS do stávajícího rozvaděče RH vč. úpravy rozvodnice a revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.29 | Kabely, vedení, pomocný materiál
1.30 | Kabel PRAFLAGUARD® F 2 X 2 X 0,8 P90- R | m | 395 |  | 0 |  | 0
1.31 | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 1,5 P60- R | m | 1050 |  | 0 |  | 0
1.32 | Kabel PRAFLADUR-O 2 X 10 RE P60-R | m | 110 |  | 0 |  | 0
1.33 | Kabel PRAFLADUR-J 3 X 10 RE P60-R | m | 110 |  | 0 |  | 0
1.34 | Kabel PRAFLADUR-J 5 X 10 RE P60-R | m | 30 |  | 0 |  | 0
1.35 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 100 |  | 0 |  | 0
1.36 | Vodič CYA H07V-K 35 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 150 |  | 0 |  | 0
1.37 | KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 70 |  | 0 |  | 0
1.38 | Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.39 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) | ks | 4800 |  | 0 |  | 0
1.40 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 4800 |  | 0 |  | 0
1.41 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 320 |  | 0 |  | 0
1.42 | Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x300 | m | 20 |  | 0 |  | 0
1.43 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 | ks | 52 |  | 0 |  | 0
1.44 | Stěnový úchyt kabelové lávky | ks | 52 |  | 0 |  | 0
1.45 | Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
1.46 | Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 80 |  | 0 |  | 0
1.47 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1.48 | Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R | ks | 250 |  | 0 |  | 0
1.49 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.50 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 120 |  | 0 |  | 0
1.51 | POJISTKA VÁLCOVÁ PV14 25A GG 690V 14X51 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.52 | Sádra šedá 30kg | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.53 | KRABICE KU 68-1901 73X42MM | ks | 25 |  | 0 |  | 0
1.54 | KRABICE ROZBOČOVACÍ ABOX 025-PRÁZDNÝ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.55 | Sekání a řezání ve zdivu/podlaze | hod | 18 |  | 0 |  | 0
1.56 | Programování systému - oživení | hod | 18 |  | 0 |  | 0
1.57 | Nastavení systému pro napojení do BMS | hod | 15 |  | 0 |  | 0
1.58 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | hod | 22 |  | 0 |  | 0
1.59 | Výkresová dokumentace - skutečné provedení + pasport | hod | 18 |  | 0 |  | 0
1.60 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 10 |  | 0 |  | 0
1.61 | Organizace nutná s napojením do BMS | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.62 | Vyhotovení podkladů pro změnu BMS | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.63 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 25 |  | 0 |  | 0
1.64 | Příplatek za práci v nočních hodinách | hod | 10 |  | 0 |  | 0
1.65 | Funkční zkouška nabíječe dle ČSN EN 5017 | hod | 4 |  | 0 |  | 0
1.66 | Výchozí revize elektroinstalace | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.67 | Měření osvětlení | hod | 17 |  | 0 |  | 0
1.68 | Provozní deník nouzového osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.69 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
1.70 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.71 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.72 | Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.73 | Stavební úpravy místnosti 2s07
1.74 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 32 |  | 0 |  | 0
1.75 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 32 |  | 0 |  | 0
1.76 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 32 |  | 0 |  | 0
1.77 | Přesun hmot ruční do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0
1.78 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 25.5 |  | 0 |  | 0
1.79 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 1.63 |  | 0 |  | 0
1.80 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | m2 | 52.35 |  | 0 |  | 0
1.81 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 0
1.82 | Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 26.82 |  | 0 |  | 0
1.83 | Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.84 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 24.54 |  | 0 |  | 0
1.85 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 24.54 |  | 0 |  | 0
1.86 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 27.77 |  | 0 |  | 0
1.87 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.88 | Dveře protipožární ocelové 800x1970 mm, včetně rámu do SDK zárubně, EI 60 +C | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.89 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  | 0
1.90 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 132.03 |  | 0 |  | 0
1.91 | Přesun a napojení PIR detektoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.92 | Stavební práce při montážních pracích
1.93 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 |  | 0
1.94 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 250 |  | 0 |  | 0
1.95 | Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm | m | 25 |  | 0 |  | 0
1.96 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm | m | 25 |  | 0 |  | 0
1.97 | Doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.5 |  | 0 |  | 0
1.98 | Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití | m2 | 500 |  | 0 |  | 0
1.99 | Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
1.100 | Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu | m2 | 450 |  | 0 |  | 0
1.101 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
1.102 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. montáže a přetmelení | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
1.103 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
1.104 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
1.105 | Dodávka a montáž revizních dvířek 500x500 do stropních SDK systémů včetně veškerého příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.106 | Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  | 0
1.107 | Přesun hmot ruční nad 6 m | t | 1 |  | 0 |  | 0
1.108 | Demontáže
1.109 | Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.110 | Stávající svítidla | ks | 86 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.1 - Technika prostředí staveb - Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## D.1.4.3 - EPS
Rekonstrukce EPS a nouzového osvětlení v pavilonech A1 UKB - ANATOMICKÝ ÚSTAV
| Popis | Jednotka | Množství | Dodávka/MJ | Dodávka celkem | Instalace/MJ | Instalace celkem
1 | D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace
1.1 | EPS SC11
1.2 | Ústředna elektrické požární signalizace, minimálně 4 kruhové linky, integrovaný napájecí zdroj a prostor pro akumulátory 2x38Ah, vč. ovládacího panelu, FW min. verze 8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.3 | Karta kruhových analogových linek do EPS ústředny, 2 kruhové linky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.4 | Karta USI4 - Univ.sériové rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.5 | Karta BAF - ovládací karta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.6 | Karta REL16 relé modul vč. konektorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.7 | Síťová karta 4x RS485, 2x 100Base-TX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.8 | Karta OM8 monitorované výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.9 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.10 | SD karta 1GB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.11 | Akku 12 V / 38 Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.12 | Přepěťový modul/kombinovaný chránič proti přepětí 20 kA, 24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.13 | Gateway pro napojení BMS, parametry dle metodiky MU, (Asset HW BACnet Gateway) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.14 | Automatické hlásiče a příslušenství
1.15 | Multisenzorový hlásič systému EPS | ks | 193 |  | 0 |  | 0
1.16 | Sokl / patice pro multisenzorový hlásič | ks | 193 |  | 0 |  | 0
1.17 | Popisný štítek na hlásič | ks | 211 |  | 0 |  | 0
1.18 | Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou | ks | 16 |  | 0 |  | 0
1.19 | krabice pro paralelní indikátor | ks | 53 |  | 0 |  | 0
1.20 | Paralelní optická signalizace k hlásiči nad podhledem | ks | 53 |  | 0 |  | 0
1.21 | Komponenty pro EX prostředí (m.č. 2s71)
1.22 | AIM, vstupní modul, 1x Monitorovaný vstup, vč. krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.23 | Bezpečnostní bariéra zenerova Z787F s externí pojistkou, vč. krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.24 | Ex-tlačítkový hlásič červený se základnou do Ex-prostředí pro připojení ke vstupnímu modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.25 | Sokl / patice pro multisenzorový hlásič do Ex-prostředí - zóna 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.26 | Hlásič multisenzorový hlásič do nebezpečného prostředí - zóna 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.27 | Vstupně/výstupní moduly a zdroje
1.28 | O2I4 vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.29 | REL4 reléový modul (4xRelé) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.30 | krabice pro VV moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.31 | Spínaný napájecí zdroj EN54-4 24V, min. výstupní proud 5A, aku min. 2x18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.32 | Akumulátor 12V/18Ah, ohniodolný, živostnost min. 5 let | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.33 | Optické a akustické signalizační zařízení
1.34 | Siréna pro montáž na kruhovou linku, červená | ks | 44 |  | 0 |  | 0
1.35 | Popisný štítek na sirénu | ks | 44 |  | 0 |  | 0
1.36 | EPS - Kabely, vedení, pomocný materiál
1.37 | KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 170 |  | 0 |  | 0
1.38 | KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8) | m | 1958 |  | 0 |  | 0
1.39 | KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 | m | 850 |  | 0 |  | 0
1.40 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 60 |  | 0 |  | 0
1.41 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 200 |  | 0 |  | 0
1.42 | KABEL pro ovládání a napájení, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 50 |  | 0 |  | 0
1.43 | KABEL napájení EPS s požární funkčností a 60 min. 3x2,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0
1.44 | TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 320N 20/17,4MM ŠEDÁ | m | 300 |  | 0 |  | 0
1.45 | PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU PLAST 20mm SV ŠEDÁ BEZHALOG. | ks | 300 |  | 0 |  | 0
1.46 | Nastřelovací upevňovací element pro kabel s vázacím páskem 4,8 x 280mm | ks | 3000 |  | 0 |  | 0
1.47 | Plynová náplň k pistoli pro nastřelovací hřeby | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.48 | Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 | m | 50 |  | 0 |  | 0
1.49 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 350 |  | 0 |  | 0
1.50 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 300 |  | 0 |  | 0
1.51 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N) | ks | 3000 |  | 0 |  | 0
1.52 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_10 N ) | ks | 1000 |  | 0 |  | 0
1.53 | Nastřelovací hřeb do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 7000 |  | 0 |  | 0
1.54 | Samofixační šroub příchytek-Turbošroub, Certifikováno dle ZP-27/2008 7,5×102 | ks | 450 |  | 0 |  | 0
1.55 | Kabelová lávka s funkčností při požáru dle ČSN 73 0895 60x100 | m | 14 |  | 0 |  | 0
1.56 | KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 8X77 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
1.57 | Stěnový úchyt kabelové lávky | ks | 28 |  | 0 |  | 0
1.58 | Spojka kabelové lávky, certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 14 |  | 0 |  | 0
1.59 | Příchytka kabelová pro kabelové lávky (SONAP), certifikace dle ČSN 73 0895 | ks | 80 |  | 0 |  | 0
1.60 | Rozbočná krabice s požární odolností, Certifikace ČSN 73 0895, 4xkeramická svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0
1.61 | Úchytky pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, 52X38X81MM, NORM. TRASA NA PH30-R A P60-R | ks | 150 |  | 0 |  | 0
1.62 | SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC, 6A, VF FILTR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1.63 | PROTIPOŽÁRNÍ ZPĚŇUJÍCÍ TMEL TUBA | ks | 10 |  | 0 |  | 0
1.64 | Popisový protipožární štítek | ks | 100 |  | 0 |  | 0
1.65 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.66 | Označení požární trasy dle ČSN 73 0895 | ks | 70 |  | 0 |  | 0
1.67 | Keystone RJ45 UTP Cat6, modulární pro instalaci do stávajících patch panelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.68 | Vodič CYA H07V-K 16 ŽLUTO/ZELENÁ | m | 20 |  | 0 |  | 0
1.69 | Ostatní elektroinstalační práce
1.70 | Programování systému - oživení | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.71 | Nastavení systému pro napojení do BMS | hod | 30 |  | 0 |  | 0
1.72 | Dokumentace požárních ucpávek vč. protokolů a seznamu ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.73 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace (vč. vzorkování použitých komponent) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.74 | Projektová dokumentace - skutečné provedení + pasport | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.75 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 20 |  | 0 |  | 0
1.76 | Příplatek za práci v nočních hodinách | hod | 10 |  | 0 |  | 0
1.77 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.78 | Organizace nutná s napojením do BMS | hod | 10 |  | 0 |  | 0
1.79 | Vyhotovení podkladů pro změnu BMS | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.80 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.81 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Kamenice 126/3, 625 00 Brno - Bohunice, Česko) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
1.82 | Akustická zkouška slyšitelnosti sirén | hod | 12 |  | 0 |  | 0
1.83 | Výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.84 | Koordninační funkční zkouška | hod | 15 |  | 0 |  | 0
1.85 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0
1.86 | Napojení systému EPS do rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.87 | Revize rozvaděče RH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1.88 | Zapojení ovládaného návazného zařízení PBZ | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
1.89 | Stavební práce při montážních pracích + SW práce
1.90 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 150 |  | 0 |  | 0
1.91 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 400 |  | 0 |  | 0
1.92 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 150 |  | 0 |  | 0
1.93 | Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm | m | 50 |  | 0 |  | 0
1.94 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 5cm | m | 50 |  | 0 |  | 0
1.95 | Doprava suti a vybouraných hmot | t | 0.25 |  | 0 |  | 0
1.96 | Odkytí podhledu sádrokartonového kazetového podhledu na roštu viditelném pro zpětné použití | m2 | 1000 |  | 0 |  | 0
1.97 | Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm (výměna poškozených po demontáži) | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
1.98 | Zpětná montáž demontovaného kazetového podhledu | m2 | 900 |  | 0 |  | 0
1.99 | Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300 do stěnových SDK systémů EI45 včetně veškerého příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
1.100 | Přesun hmot ruční nad 6 m výšky | t | 2 |  | 0 |  | 0
1.101 | Dispečink - implementace datových bodů EPS a NO do obrazovek | d.b. | 1475 |  | 0 |  | 0
1.102 | Dispečink - vykreslení obrazovek EPS a NO | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem Kč bez DPH | [6 empty] | 0