## KL-Vytápění
KRYCÍ LIST VÝKAZU
Stavba : | REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | Masarykova Unirvezita
Zakázkové číslo : | 21-031
Datum : | 2021-04-20
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21% | % činí : | 0
DPH | 21% | % činí : | 0
Základ pro DPH | 15% | % činí : | 0
DPH | 15% | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ VESLAŘSKÁ |  | Datum: | 2021-04-20
Objekt: | VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | Masarykova Unirvezita |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
|  |  | 15% | 21%
731 | Kotelny | 0 | 0 | 0 | 0
732. | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733. | Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734. | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735. | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713. | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800. | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
V | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
Dem | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč)
731. Kotelny
1 | D+M | Nový plynový nástěnný kondenzační kotel | 1 | ks |  | 0
tepelný výkon 3,2÷32 kW
Součástí kotel: pojistný ventil 3bary, vestavěné oběhové čerpadlo topné vody
2 | D+M | Systém odkouření/sání od kotle kouřovod koaxiální plastový DN80/125 veden od kotle k vyvložkovanému komínovému průduchu a dále tímto řádně vyčistěným komínovým průduchem až nad střechu bude vedena flexi plastová vložka DN80, sání spalovacího vzduchu bude provedeno ze střechy z vyčistěné komínové šachty kolem flexi vložky celková délka odkouření/sání 7,5m, z toho svislá výška komínu 6,0m, na trase koaxiálního odkouření/sání DN80/125 celkem: 1x revizní koleno 90°; 1x koleno 45°
Kouřovod
2.1 | D+M | redukce koax. odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm | 1 | ks |  | 0
2.2 | D+M | trubka s hrdlem; 0,25 m, DN80/125 | 2 | ks |  | 0
2.3 | D+M | trubka s hrdlem; 0,5 m, DN80/125 | 1 | ks |  | 0
2.4 | D+M | revizní T-kus se změnou směru, DN80/125 | 1 | ks |  | 0
2.5 | D+M | Koaxiální koleno 45° – Ø 80/125 mm | 1 | ks |  | 0
Komín
2.6 | D+M | patní koleno 87°, DN80 | 1 | ks |  | 0
2.7 | D+M | Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm | 6 | m |  | 0
2.8 | D+M | Ukončovací trubka pro rovné střechy DN80; 0,5m | 1 | ks |  | 0
2.9 | D+M | Komínová ukončovací hlavice (plast) Ø 80 mm s přívodem vzduchu do meziprostoru | 1 | ks |  | 0
2.10 | M | Vyčištění stávajícího komínového průduchu délky 10m | 10 | m |  | 0
731.1 | M | Revizní zpráva komínu | 1 | ks |  | 0
731. Kotelny celkem | [5 empty] | 0
732. | Strojovny
3 | D+M | Zásobníkový rychloohřívač vody typ: tank in tank Celkový objem 203 litrů, z toho objem TV: 164 litrů, teplo-směnná plocha 1,94m2, hrdla topné vody 3/4" Stacionární provedení Součástí i tepelná izolace | 1 | ks |  | 0
4 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (hrdla 6/4", Vmax=2,5m3/hod) | 1 | ks |  | 0
4.1 | D+M | Tepelná izolace pro HVDT | 1 | ks |  | 0
5 | D+M | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 2 okruhy | 1 | komplet |  | 0
Modul 80, L=0,94m, hrdla: 2xDN40, 4xDN32, 2xVK, 2xTeploměr Hrdla a rozteče detailně dle výkresu: Schéma kotelny
5.1 | D+M | Stojánky pro R+S | 1 | ks |  | 0
5.2 | D+M | Tepelná izolace pro R+S | 1 | ks |  | 0
6 | D+M | Úpravna vody-automatický změkčovač kabinetní - úpravna slouží pro změkčení pitné vody - úpravna zajistí napuštění cca. 910 litrů topné vody v lokalitě Brno mezi dvěma regeneracemi při spotřebě 0,25kg soli Součástí úpravny bude: - dvojice hadic 3/4" a solná náplň 25kg - předfiltr 3/4" - bypassový montážní blok | 1 | komplet |  | 0
7 | D+M | Tlaková expanzní nádoba s plynovým polštářem 35 litrů, 10 bar, 3/4" | 1 | ks |  | 0
7.1 | D+M | Uzavírací kulový kohout s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby 3/4" | 1 | ks |  | 0
7.2 | D+M | Tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku (1/2") | 1 | ks |  | 0
7.3 | D+M | Uzavírací kohout pod tlakoměr (1/2") | 1 | ks |  | 0
8 | D+M | Čerpadlo topné vody, 6/4", 34W, 230V, (M=0,9m3/hod, dp=30kPa) | 1 | ks |  | 0
9 | D+M | Čerpadlo topné vody, 6/4", 18W, 230V, (M=1,4m3/hod, dp=20kPa) | 1 | ks |  | 0
10 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN20, kvs=4,0 Elektropohon 24V, řízení 0÷10V | 1 | ks |  | 0
732.1 | D+M | Štítky popisné do kotelny a celý systém vytápění | 1 | komplet |  | 0
732.2 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet |  | 0
732. | Strojovny - celkem |  |  |  |  | 0
733. | Rozvod potrubí
Trubky měděné polotvrdé včetně lisovacích měděných tvarovek a uložení (prořez 7%)
Součástí dodávky je i pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení
733.1 | D+M | 15x1 | 155 | m |  | 0
733.2 | D+M | 18x1 | 58 | m |  | 0
733.3 | D+M | 22x1 | 16 | m |  | 0
733.4 | D+M | 28x1 | 10 | m |  | 0
733.5 | D+M | 35x1,5 | 26 | m |  | 0
733.6 | D+M | 42x2 | 5 | m |  | 0
733.7 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí | 1 | soubor |  | 0
Plastové PPR potrubí včetně lisovacích PPR tvarovek a uložení (prořez 7%)
Součástí dodávky je i pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení
733.8 | D+M | PPR - DN20 | 3 | m |  | 0
733. | Rozvod potrubí - celkem |  |  |  |  | 0
734. | Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Tělesa typu VK s pravým spodním připojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Připojovací H šroubení rohové | 22 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 | 44 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice ruční | 22 | ks |  | 0
Nadpodlažní konvektory s pravým spodním připojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.4 | D+M | Termostatický ventil rohový | 4 | ks |  | 0
734.5 | D+M | Připojovací H šroubení přímé | 4 | ks |  | 0
734.6 | D+M | Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 | 8 | ks |  | 0
734.7 | D+M | Termostatická hlavice ruční | 4 | ks |  | 0
Kulový kohout
734.8 | D+M | DN 20 | 2 | ks |  | 0
734.9 | D+M | DN 32 | 10 | ks |  | 0
734.10 | D+M | DN 40 | 5 | ks |  | 0
734.11 | D+M | Zpětná klapka DN 32 | 2 | ks |  | 0
734.12 | D+M | Filtr DN 32 | 2 | ks |  | 0
734.13 | D+M | Magnetický filtr DN 40 Separátor kalu s cyklónovou technologií a tepelnou izolací s magnetem | 1 | ks |  | 0
734.14 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 12 | ks |  | 0
734.15 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 16 | ks |  | 0
734.16 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 8 | kpl |  | 0
Vyvažovací ventily s funkcemi: přednastavení, měření tlaku a průtoku, uzavírání a vypouštění
734.17 | D+M | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, kv=8,59 | 1 | ks |  | 0
734. | Armatury - celkem |  |  |  |  | 0
735. | Otopná tělesa
Deskové otopné těleso s vestavěným ventilem, spodní pravé připojení na topnou soustavu - bílá barva
735.1 | D+M | 11-050040-60 | 3 | ks |  | 0
735.2 | D+M | 21-050040-60 | 1 | ks |  | 0
735.3 | D+M | 21-050050-60 | 2 | ks |  | 0
735.4 | D+M | 21-050060-60 | 2 | ks |  | 0
735.5 | D+M | 21-050120-60 | 1 | ks |  | 0
735.6 | D+M | 21-060050-60 | 1 | ks |  | 0
735.7 | D+M | 21-060070-60 | 1 | ks |  | 0
735.8 | D+M | 21-090050-60 | 5 | ks |  | 0
735.9 | D+M | 21-090060-60 | 1 | ks |  | 0
735.10 | D+M | 21-090070-60 | 1 | ks |  | 0
735.11 | D+M | 21-090100-60 | 2 | ks |  | 0
735.12 | D+M | 22-060110-60 | 1 | ks |  | 0
735.13 | D+M | 22-090060-60 | 1 | ks |  | 0
Nadpodlažní konvektor bez ventilátoru, spodní pravé připojení na topnou soustavu - bílá barva Osazen na čisté podlaze na nožkách výšky 10cm
735.14 | D+M | Konvektor-013.120.20 013-VÝŠKA [cm]; 120-DÉLKA [cm]; 20-HLOUBKA [cm] | 4 | ks |  | 0
735. | Otopná tělesa - celkem |  |  |  |  | 0
713. | Tepelné izolace
Izolace měděných rozvodů po objektu
Potrubní pouzdro - trubice z pěnového polyethylenu pro potrubí:
Pro měděné potrubí vedené po objektu podlahami a v příčkách k tělesům
713.1 | D+M | Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1 | 155 | m |  | 0
713.2 | D+M | Izolace d18/10 mm pro Cu 18.1 | 58 | m |  | 0
713.3 | D+M | Izolace d22/10 mm pro Cu 22.1 | 14 | m |  | 0
713.4 | D+M | Izolace d28/15 mm pro Cu 28.1 | 10 | m |  | 0
713.5 | D+M | Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1 | 11 | m |  | 0
Izolace měděného potrubí v kotelně
Potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al folií pro potrubí:
Pro měděné potrubí v kotelně
713.6 | D+M | Izolace d35/30 mm pro Cu 35.1 | 15 | m |  | 0
713.7 | D+M | Izolace d42/40 mm pro Cu 42.2 | 5 | m |  | 0
713. | Tepelné izolace - celkem |  |  |  |  | 0
800. | HZS
H1 | M | Zaregulování soustavy, nastavení vyvažovacích ventilů 5ks | 1 | komplet |  | 0
H2 | M | Topná zkouška | 24 | hod |  | 0
H3 | M | Komplexní zkoušky, revize, zaškolení | 1 | komplet |  | 0
H4 | M | Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou | 1 | komplet |  | 0
H5 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
800. | HZS-celkem |  |  |  |  | 0
Vedlejší náklady
V1 |  | Zařízení staveniště | 1 | komplet |  | 0
V2 |  | Koordinace profesí | 1 | komplet |  | 0
Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
Ostatní náklady
S1 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | komplet |  | 0
Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0
Demontáže
V celém objektu bude demontován celý stávající topný systém
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
D1 | Dem | Vypuštění topného systému | 1 | komplet |  | 0
Demontováno bude:
D2 | Dem | Demontáž kotle a veškeré vybavení kotelny: - Stacionární litinový kotel Baxi Slin o výkonu 44kW - Plechový kouřovod DN160 vedený v kotelně - Plechový nástavec nad komínem se stříškou - Expanzní nádoba Expanzomat 50 litrů - Oběhové čerpadlo topné vody Sigma NTV - Veškeré potrubní armatury (uzavírací, filtry, odvzdušňovací, měřící, pojistné …) v kotelně | 1 | komplet |  | 0
D3 | Dem | Demontáž potrubních rozvodů topné vody: Veškeré potrubní rozvody topné vody vedené z kotelny po objektu ke všem otopným tělesům. Potrubí je vedeno volně podél stěn a pod stropem. Jedná se o ocelové svařované potrubí bez tepelné izolace. | 260 | m |  | 0
D4 | Dem | Demontáž otopných těles: - Stávající článková litinová a plechová tělesa v zázemí objektu a částečně v tělocvičně napojená ocelovými přípojkami na stávají topnou větev, a to včetně připojovacích armatur na přívodu. - Stávající trubkové hladké registry v tělocvičně napojené ocelovými přípojkami na stávají topnou větev, a to včetně připojovacích armatur na přívodu. | 22 | ks |  | 0
Demontáž plynových a elektrických ohřívačů TV a demontáž rozvodu plynu je součástí profese Zdravotní technika a Rozvod plynu.
Demontáže - celkem | [5 empty] | 0