| firma |  | Adresa firmy | : | 625 00 Brno, Ukrajinská 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. JAN DUDA |  | Projekce | : | 619 00 Brno, Vídeňská 103 |
| e l e k t r o |  | Telefon, fax | : | 05-43213949 |

Původní požadovaná osvětlenost v pitevnách je 1000 - 1200 lx.

Měřením bylo zjištěno, že se osvětlenost v prostoru pohybuje od 850 do 1050 lx, extrémních případech ( u obvodových zdí ) je cca 500 lx.

Návrh osvětlení byl zpracován na základě výpočtů provedených firmou THORN. Kontrolní výpočty provedené firmou THORN a současně firmou Ing. Jan DUDA, potvrdily správnost původního výpočtu.

Nižší intenzita je převážně způsobena instalací jiných světelných zdrojů (zářivek) než bylo stanoveno v projektu. V projektu byly stanoveny zdroje OSRAM L36/21 Plus, se světelným tokem 3350 lm. Nainstalovány byly dva typy zdrojů a to OSRAM L36/20 Standart a GE lighting FW36/33, které mají světelný tok pouze 2850 lm. Různými typy světelných zdrojů je způsobena nerovnoměrnost osvětlení. Nainstalované zdroje mají rovněž nižší stupeň podání barev.    Instalací Předepsaných světelných zdrojů se intenzita osvětlení zvýší cca    o 170 lx. Tím by bylo dosaženo původní hodnoty osvětlení.

Intenzitu osvětlení rovněž snižuje znečistění krytu svítidel. Včasným čistěním svítidel (krytů a zdrojů ) se intenzita osvětlení zvýší o 5 – 8 %.

Kontrolním měřením bylo zjištěno že záměnnou stávajících opálových (mléčných) krytů svítidel za kryty prismatické (čiré) by se zvýšila osvětlenost cca o 150 lx. Tato hodnota byla potvrzena výpočtem, provedeným firmou THORN.

Pro zvýšení osvětlenosti stolů umístěných v blízkosti stěny (jedná se o dva stoly) je nutné přemístit stávající svítidla nad tyto stoly, popřípadě doplnit svítidla nová.

Pro další postup navrhuji:

- Provést výměnu zdrojů ve čtyřech svítidlech, za zdroje stanovené v projektu, popřípadě rovněž výměnu krytů a provést zkušební měření.

- Svolat schůzku a na základě těchto měření stanovit úpravy vedoucí ke zlepšení osvětlenosti pitevny.

Pro další zvyšování osvětlenosti je podstatně efektivnější řešit osvětlení jednotlivých stolů samostatně, než doplňovat a upravovat osvětlení plošně.