## rekap
Firma
Ing.Jan DUDA |  |  |  | střed.projekce: |  | Vídeňská 103,
Ukrajinská 25, 625 00 Brno | [5 empty] | 619 00 Brno
|  |  |  | tel./fax: |  | 4321 3949
Název stavby: |  | ČSOB M.Horákové Brno |  |  | zak.č.: | 00-290-210
název SO,PS: |  | El.instalace |  |  | dne: | 2000-08-26
stupeň PD: |  | real.projekt |  |  | zpracoval: | ing.Duda
C | SOUPIS KABELŮ
CELKOVÉ NÁKLADY - PROPOČET NÁKLADŮ
pol. | název |  | jedn.cena | MJ | počet | celkem cena
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. | proj.práce | (z pol.1 až 5) | 0 | % | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## sou.kab.
Soupis kabelů pro technologická zařízení
č.kabelu | kabel | průřez | délka | odkud | č.výv. | kam | [ V ] | [ kW ] + rez | název | poznámka
RS 1.1 | CYKY | 5Cx4 | 27 | RH | 41 | RS 1.1 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení
RS 1.2 | CYKY | 5Cx16 | 48 | RH | 42 | RS 1.2 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení
RS 1.3 | CYKY | 5Cx16 | 66 | RH | 43 | RS 1.3 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení
RS 1.4 | CYKY | 5Cx10 | 78 | RH | 44 | RS 1.4 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. - přístavba (2PP) | napájení
RS 1.5 | CYKY | 5Cx6 | 110 | RH | 45 | RS 1.5 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. - přístavba (2PP) | napájení
RS 1.6 | CYKY | 5Cx4 | 52 | RH | 45 | RS 1.6 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. - výšk.budova(2PP) | napájení před.stan.ÚT
RS 2.1 | CYKY | 5Cx10 | 36 | RH | 46 | RS 2.1 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení
RS 2.2 | CYKY | 5Cx6 | 74 | RH | 47 | RS 2.2 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení
RS 2.3 | CYKY | 5Cx10 | 48 | RH | 48 | RS 2.3 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení
RS 3.1 | CYKY | 5Cx35 | 52 | RH | 49 | RS 3.1 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení
RS 3.2 | CYKY | 5Cx35 | 86 | RH | 50 | RS 3.2 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení
RS 3.3 | CYKY | 5Cx16 | 40 | RH | 51 | RS 3.3 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení
RS 3.4 | CYKY | 2x(5Cx35) | 76 | RH | 52 | RS 3.4 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení
RS 4.1 | CYKY | 5Cx4 | 98 | RH | 53 | RS 4.1 | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. ve stroj.VZT-střecha | napájení
RS 1.1-D | CYKY | 5Cx6 | 26 | RH / sekce D | 61 | RS 1.1-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení zálohované
RS 1.2-D | CYKY | 5Cx6 | 34 | RS 1.1-D | 61 | RS 1.2-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení zálohované
RS 1.3-D | CYKY | 5Cx6 | 44 | RS 1.2-D | 61 | RS 1.3-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 2PP | napájení zálohované
RS 1.4-D | CYKY | 5Cx6 | 78 | RH / sekce D | 62 | RS 1.4-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. - přístavba (2PP) | napájení zálohované
RS 1.5-D | CYKY | 5Cx6 | 44 | RS 1.4-D | 62 | RS 1.5-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. - přístavba (2PP) | napájení zálohované
RS 2.1-D | CYKY | 5Cx6 | 36 | RH / sekce D | 63 | RS 2.1-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení zálohované
RS 2.2-D | CYKY | 5Cx6 | 54 | RS 2.1-D | 63 | RS 2.2-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení zálohované
RS 2.3-D | CYKY | 5Cx6 | 52 | RS 2.2-D | 63 | RS 2.3-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1PP | napájení zálohované
RS 3.1-D | CYKY | 5Cx10 | 51 | RH / sekce D | 64 | RS 3.1-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení zálohované
RS 3.2-D | CYKY | 5Cx10 | 86 | RH / sekce D | 65 | RS 3.2-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení zálohované
RS 3.3-D | CYKY | 5Cx6 | 40 | RH / sekce D | 66 | RS 3.3-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení zálohované
RS 3.4-D | CYKY | 5Cx6 | 76 | RH / sekce D | 67 | RS 3.4-D | 400 | viz.rozvaděč | podr.rozv. v 1NP | napájení zálohované
DT 2-D | CYKY | 5Cx2,5 | 96 | RH / sekce D | 68 | DT2 | 400 | viz.rozvaděč | rozv.MaR pro VZT - přístavba (2PP) | napájení zálohované
R-NZ | CYKY | 2x(5Cx35) | 102 | RH / sekce D | 01 | R-NZ | 400 | Pp=23,7+12,3 | rozvaděč R-NZ v přístavbě (2.PP) | napájení RH při výpadku el.energie
R-NZ-OVL | CYKY | 5Cx1,5 | 102 | RH | 59 | R-NZ | 230 |  | rozvaděč R-NZ v přístavbě (2.PP) | ovl.napětí pro rozvaděč aut. DA
R-CH1 | CYKY | 2x(3x95+70) | 105 | RH | 31 | R-CH | 400 | 98,0-jiš.350A | chladič pro VZT - střecha | spoušť. Y/D
R-CH2 | CYKY | 3Cx2,5 | 105 | RH | 31.1 | R-CH | 230 | 1 | topení chladiče
DT 1 | CYKY | 5Cx50 | 96 | RH | 32 | DT 1 | 400 | Pp=34+19 | rozv.MaR pro VZT - stroj.VZT - střecha | napájení
DT 2 | CYKY | 5Cx6 | 98 | RH | 33 | DT2 | 400 | Pp=12,3+1,5 | rozv.MaR pro VZT - přístavba (2PP) | napájení
DT 3 | CYKY | 5Cx4 | 24 | RH | 34 | DT 3 | 400 | Pp=6,5+1,5 | rozv.MaR pro ÚT v 2.PP | napájení
DT 4 | CYKY | 5Cx4 | 62 | RH | 35 | DT 4 | 400 | Pp=9,5+1,5 | rozv.MaR pro ÚT v 2.PP | napájení předáv.stanice
RV | CYKY | 5Cx6 | 8 | RH | 36 | RV | 400 | 14.7 | rozv.výtahu ve 2.PP | dod.výtahu
č.kabelu | typ kabelu | průřez | délka | odkud | č.vývodu | kam | [ V ] | [ kW ] + rez | název | poznámka
K 15 | CYKY | 3Cx2,5 | 208 | RH | 15 | K1,2,3,4,M | 230 | jišť.10A | krabice nad podhl.-1NP-spoj.krček | napájení kamer.systému
EPS 17 | CYKY | 3Cx1,5 | 88 | RH | 17 | EPS 17 | 230 | jišť.10A | krabice nad podhl.-1NP-spoj.krček | napájení systému EPS
EZS 16.1 | CYKY | 3Cx1,5 | 88 | RH | 16.1 | EZS 16.1 | 230 | jišť.10A | krabice nad podhl.-1NP-spoj.krček | napájení systému EZS
EZS 16.2 | CYKY | 3Cx1,5 | 20 | RH | 16.2 | EZS 16.2 | 230 | jišť.10A | zásuvka-2PP-místnost slabo | napájení systému EZS
D 81 | CYKY | 3Cx1,5 | 15 | RH / sekce D | 81 | D 81 | 230 | jišť.10A | zásuvka-2PP-místnost slabo | napájení DATA
D | CY | 16 | 16 | RH |  | KO 125 |  |  | ochranné pospojování (pro data) | krabice KO125-volný konec 1m
TU 82 | CYKY | 3Cx1,5 | 18 | RH / sekce D | 82 | TU 82 | 230 | jišť.10A | zásuvka-2PP-místnost slabo | napájení Tel.ústředny
FC 251 | CYKY | 3Cx1,5 | 8 | RS 1.2 | 251 | FC 251 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.136 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 252 | CYKY | 3Cx1,5 | 15 | RS 1.2 | 252 | FC 252 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.136 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 253 | CYKY | 3Cx1,5 | 10 | RS 1.2 | 253 | FC 253 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.136 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 254 | CYKY | 3Cx1,5 | 18 | RS 1.2 | 254 | FC 254 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.136 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 255 | CYKY | 3Cx1,5 | 20 | RS 1.2 | 255 | FC 255 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.137 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 256 | CYKY | 3Cx1,5 | 28 | RS 1.2 | 256 | FC 256 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.137 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 257 | CYKY | 3Cx1,5 | 25 | RS 1.2 | 257 | FC 257 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.137 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 258 | CYKY | 3Cx1,5 | 32 | RS 1.2 | 258 | FC 258 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.137 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
DG 331 | CYKY | 3Cx1,5 | 10 | RS 1.3 | 331 | DG 331 | 230 | jišť.10 A | chemická digestoř | volný konec 2m - viz detail D:1
QM 332 | CYKY | 3Cx2,5 | 8 | RS 1.3 | 332 | QM 332 | 230 | jišť.16 A | přikrajovací pracoviště PP-2 | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 332 |  | vývod |  |  | trubka D29 - 600mm od podlahy | upřesní technolog před montáží
EZ 432 | CYKY | 5Cx2,5 | 13 | RS 1.4 | 432 | X 432 | 400 | 3,5 kW | el.řetěz.zvedák | ukonč.v krabici v=2400 od podlahy
QM 433 | CYKY | 5Cx6 | 15 | RS 1.4 | 433 | QM 433 | 400 | jišť.25 A | macerační vana | sporák.přípojka 25A
|  |  |  | QM 433 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 300mm od podlahy
QM 434 | CYKY | 5Cx2,5 | 14 | RS 1.4 | 434 | QM 434 | 400 | jišť.16 A | odtučňovací přístroj | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 434 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 600mm od podlahy
DG 435 | CYKY | 3Cx1,5 | 12 | RS 1.4 | 435 | DG 435 | 230 | jišť.10 A | chemická digestoř | volný konec 2m - viz detail D:1
QM 483 | CYKY | 3Cx2,5 | 30 | RS 1.4-D | 483 | QM 483 | 230 | 2.5 | sestava cladících boxů - místn.č.162 | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 483 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 200mm od podlahy
QM 484 | CYKY | 3Cx2,5 | 42 | RS 1.4-D | 484 | QM 484 | 230 | 2.5 | sestava cladících boxů - místn.č.162 | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 484 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 200mm od podlahy
QM 485 | CYKY | 3Cx2,5 | 20 | RS 1.4-D | 485 | QM 485 | 230 | 2.5 | sestava cladících boxů - místn.č.162 | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 485 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 200mm od podlahy
QM 486 | CYKY | 3Cx2,5 | 32 | RS 1.4-D | 486 | QM 486 | 230 | 2.5 | sestava cladících boxů - místn.č.162 | sporák.přípojka 16A
|  |  |  | QM 486 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D29 - 200mm od podlahy
V 487.1 | CYKY | 5Cx1,5 | 22 | RS 1.4-D | 487.1 | X 487.1 |  |  | přechodová krabice
| CGSG | 5Cx1,5 | 2 | X 487.1 |  | V 487.1 | 400 | 1.1 | ventilátor - místn.č.162 - přístavba | odsávání
V 487.2 | CYKY | 5Cx1,5 | 30 | RS 1.4-D | 487.2 | X 487.2 |  |  | přechodová krabice
| CGSG | 5Cx1,5 | 2 | X 487.2 |  | V 487.2 | 400 | 1.1 | ventilátor - místn.č.162 - přístavba | odsávání
T 487 | CYKY | 3Dx1,5 | 22 | RS 1.4-D |  | T 487 | 230 |  | termostat kontaktní | ovl.V487.1 a V487.2 (současně)
DT2-487 | CYKY | 3Dx1,5 | 30 | RS 1.4-D |  | DT2 |  |  | rozv.MaR pro VZT - přístavba (2PP) | sig.chodu a poruchy ventilátorů
č.kabelu | typ kabelu | průřez | délka | odkud | č.vývodu | kam | [ V ] | [ kW ] + rez | název | poznámka
V 551.1 | CYKY | 5Cx1,5 | 36 | RS 1.5 | 551.1 | V551.1 | 400 | 0.18 | ventilátor - místn.č.182 - přístavba | odsávání
V 551.2 | CYKY | 5Cx1,5 | 38 | RS 1.5 | 551.2 | V551.2 | 400 | 0.12 | ventilátor - místn.č.183 - přístavba | odsávání
S 551 | CYKY | 3Dx1,5 | 30 | RS 1.5 |  | S 551 | 230 |  | 1-pól-spínač se signálkou | ovl.V551.1 a V551.2 (současně)
V 552 | CYKY | 5Cx1,5 | 28 | RS 1.5 | 552 | V 552 | 400 | 0.12 | ventilátor - místn.č.179 - přístavba | odsávání
S 552 | CYKY | 3Dx1,5 | 26 | RS 1.5 |  | S 552 | 230 |  | 1-pól-spínač se signálkou | ovládání
V 553 | CYKY | 3Cx1,5 | 20 | RS 1.5 | 553 | S553 | 230 | 0.05 | 1-pól-spínač se signálkou | ovládání
| CYKY | 3Cx1,5 | 10 | S553 |  | V553 | 230 |  | ventilátor - místn.č.179 - přístavba | odsávání
FC 151 | CYKY | 3Cx1,5 | 28 | RS 2.1 | 151 | FC 151 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.212 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 152 | CYKY | 3Cx1,5 | 36 | RS 2.1 | 152 | FC 152 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.211 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 251 | CYKY | 3Cx1,5 | 18 | RS 2.2 | 251 | FC 251 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.PP-místn.209 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 252 | CYKY | 3Cx1,5 | 15 | RS 2.2 | 252 | FC 252 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.PP-místn.208 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 253 | CYKY | 3Cx1,5 | 24 | RS 2.2 | 253 | FC 253 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.PP-místn.207 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 351 | CYKY | 3Cx1,5 | 15 | RS 2.3 | 351 | FC 351 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.205 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 352 | CYKY | 3Cx1,5 | 28 | RS 2.3 | 352 | FC 352 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 2.PP-místn.206 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
V 108c | CYKY | 3Cx1,5 | 2 | RS 3.1 | 108 | X 108 | 230 |  | KT250 + doběh.relé | světel.okruh-spínání od světla
| CYKY | 3Cx1,5 | 12 | X 108 | 108c | V 108c | 230 | 0.05 | ventilátor | odsávaní úklidové komory
| CYKY | 2Ax1,5 | 4 | X 108 | 108c | T108 | 230 |  | termostat | spouštění od teploty
FC 151 | CYKY | 3Cx1,5 | 18 | RS 3.1 | 151 | FC 151 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.338 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 152 | CYKY | 3Cx1,5 | 18 | RS 3.1 | 152 | FC 152 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.340 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
V 153 | CYKY | 5Cx1,5 | 36 | RS 3.1 | 153 | V 153 | 400 | 0.18 | ventilátor - odsávaní soc.zařízení | režim spínacími hodinami
DG 156 | CYKY | 3Cx1,5 | 22 | RS 3.1 | 156 | DG 156 | 230 | jišť.10 A | chemická digestoř | volný konec 2m - viz detail D:1
FC 251 | CYKY | 3Cx1,5 | 27 | RS 3.2 | 251 | FC 251 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.348 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 252 | CYKY | 3Cx1,5 | 30 | RS 3.2 | 252 | FC 252 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.348 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
DG 253 | CYKY | 3Cx1,5 | 36 | RS 3.2 | 253 | DG 253 | 230 | jišť.10 A | chemická digestoř | volný konec 2m - viz detail D:1
V 351 | CYKY | 5Cx1,5 | 15 | RS 3.3 | 351 | V 351 | 400 | 0.25 | ventilátor - odsávaní soc.zařízení | režim spínacími hodinami
FC 451 | CYKY | 3Cx1,5 | 12 | RS 3.4 | 451 | FC 451 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.359 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
FC 452 | CYKY | 3Cx1,5 | 22 | RS 3.4 | 452 | FC 452 | 230 | 0.1 | jednotka FanCoil v 1.NP-místn.362 | regulátor + propojení v rámci dod.VZT
V 453 | CYKY | 3Cx1,5 | 5 | RS 3.4 | 453 | X 453 | 230 |  |  | režim spínacími hodinami
| CYKY | 3Cx1,5 | 5 | X 453 |  | V 453 | 230 | 0.13 | ventilátor | odsávaní temné komory
| CYKY | 3Dx1,5 | 6 | X 453 |  | S 453 | 230 |  | 1-pól-spínač se signálkou | ovládání
DG 454 | CYKY | 3Cx1,5 | 10 | RS 3.4 | 454 | DG 454 | 230 | jišť.10 A | chemická digestoř | volný konec 2m - viz detail D:1
MS 455 | CYKY | 5Cx4 | 18 | RS 3.4 | 455 | QM 455 | 400 | jišť.16 A | mycí stroj | sporák.přípojka 16A
| CYKY | 5Cx4 | 5 | QM 455 |  | X 455 |  |  | krabice | viz detail D:2
DP 456 | CYKY | 5Cx16 | 24 | RS 1.3 | 456 | QM 456 | 400 | 27 kW / jišť.63 A | destilační přístroj | vypinač 100 A
|  |  |  | QM 456 |  | vývod |  |  | upřesní technolog před montáží | trubka D36 - 200mm od podlahy