| Morfologické centrum I. etapa, Brno - Bohunice SO 302 Objekt výuky medicínského provozu a laboratoří E09 Bleskosvod a uzemnění OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 01 Technická zpráva 02 Specifikace 03. Neobsazeno Výkresy: 11. Půdorys základů 13. Půdorys střechy | OC 4A4 2A4 - - - | Ozal - - - 6A4 8A4 |
| --- | --- | --- |

| Morfologické centrum I. etapa, Brno - Bohunice SO 302 Objekt výuky medicínského provozu a laboratoří E09 Bleskosvod a uzemnění OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 01 Technická zpráva 02 Specifikace 03. Neobsazeno Výkresy: 11. Půdorys základů 13. Půdorys střechy | OC 4A4 2A4 - - - | Ozal - - - 6A4 8A4 |
| --- | --- | --- |

A1.    Úvod

Realizační projekt    “E09 Bleskosvod a uzemnění- revize 1” pro “SO 302 Objekt výuky, medicín. provozu a laboratoří” Morfologického centra řeší ochranu před bleskem (jímacím vedením), obvodové uzemnění a napojení rozvoden, rozvaděčů elektro a náhradního zdroje na společnou uzemňovací soustavu.

Revize č.1nahrazuje původní projektovou dokumentaci z 08/2000.

A2. Projektové podklady

A2.1      Půdorys střechy hlavního objektu a přístavby

A2.2      Půdorysy jednotlivých podlaží a základů

A2.3      Podklady od profesí VZT, ZTI a opláštění

A2.4      Konzultace se stavebním projektantem

A2.5      Montážní pokyny pro Bleskosvody, uzemnění a ochranné pospojování

A2.6      Normy ČSN 341390 – Předpisy pro ochranu před bleskem,

IEC 33 2000-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče

A3. Základní technické údaje

Počet svodů 	: 6

Uzemnění rozvaděče                    	: hl. rozvaděč RH elektro pro třípodlažní objekt ve 2.PP

: rozvaděč náhradního zdroje R-NZ v přístavbě

Uzemnění                  	: společná zemnící soustava

Odpor uzemnění 	: max. 2 W

A4. Popis řešení

A4.1. Charakteristika objektu

Hlavní objekt Morfologického centra je stávající budova, na které bude provedena komplexní rekonstrukce a posíleny základy. Při výkopových pracích, pro zesílení základů, bude stávající uzemnění zrušeno. Střecha objektu bude stavebně nově provedena, a    proto bylo současné nevyhovující jímací vedení demontováno.

Objekt bude opatřen klasickou mřížovou jímací soustavou se svody uzemněnými na nové obvodové uzemnění přes zkušební svorky.

Část přístavby bude zcela nově postavena. Střecha přístavby je v úrovni okolního terénu a v současné době není opatřena jímacím ani uzemňovacím vedením.

A4.2.    Způsob provedení bleskosvodu

Pro ochranu před bleskem třípodlažního objektu Morfologického centra je řešena mřížová jímací soustava provedená drátem FeZn Æ8, který je veden po obvodu střechy a upevněn k oplechování atiky svorkami SS. Vedení uprostřed střechy je uloženo na podpěrách PV21. Rovněž na střeše strojovny VZT bude řešena jímací soustava provedená drátem FeZn Æ8 vedeným na podpěrách PV21.

Na střeše objektu jsou k jímacímu vedení připojeny pomocí připojovacích svorek SP1 všechny kovové části. Jedná se o potrubí VZT a zařízení VZT. Komínky pro odvětrání potrubí kanalizace vyvedené nad střechu jsou v plastovém provedení.

Na objektu přístavby nebude řešeno jímací vedení, neboť objekt je pouze jednopodlažní, jehož střecha je v úrovni zpevněné plochy za strany dalšího objektu Medipo a v úrovni komunikace Kamenická. Tento přístavek je v ochranném kuželu objektu 302 a zároveň vysokopodlažního objektu Medipo.

A4.3.    Provedení svodů

Na hlavním objektu je navrženo šest svodů, které budou z jímacího vedení propojeny drátem FeZn Æ8 přes střešní atiku na ocelovou konstrukci (OK) opláštění objektu – viz. Detail na výkrese č.12. Ocelová konstrukce objektu je využita jako náhodné svody.

Ve spodní části OK, v úrovni 600 mm nad terénem, bude na OK přivařen drát FeZn Æ8 a napojen na zkušební svorku umístěnou v krabici KO125. Krabice bude upravena tak, aby lícovala s obkladem fasády – viz. Detail na výkrese č.11.

Propojení zkušebních svorek na obvodové uzemnění bude provedeno drátem FeZn Æ10, který bude veden za obkladem fasády.

A4.4. Způsob provedení uzemnění

Uzemnění hlavního objektu je řešeno páskem FeZn 30x4, který bude uložen do betonových základů při provádění zesílení základů. V místě přechodu přes stávající krček pod komunikací, bude pásek vyveden do úrovně současné komunikace a při rekonstrukci krčku bude pásek veden betonovou podlahou krčku na úrovni 1.PP hlavního objektu.

V místě svodů bude k pásku FeZn 30x4 přivařen drát FeZn Æ10, který bude vytažen nad terén ke zkušební svorce. Pro první část realizace bude u drátu ponechán volný konec 4-5 m. Pro napojení hlavního rozvaděče objektu bude k obvodovému uzemnění přivařen pásek FeZn 30x4, který bude zaveden do místnosti rozvodny elektro. U pásku v rozvodně bude ponechán volný konec délky 5 m.

Uzemnění u objektu    přístavby se provede páskem FeZn 30x4, který se uloží do výkopu před přístavbou pouze ze strany hlavního objektu. Výkop před přístavbou se provádí z důvodů rekonstrukce kanalizace.

Na tuto část uzemnění bude páskem FeZn 30x4 napojen rozvaděč náhradního zdroje. U pásku v místnosti pro náhradní zdroj    bude ponechán volný konec délky 5 m.

Svařované spoje budou chráněny proti korozi nátěrem a asfaltovou zálivkou. Zemní dráty budou opatřeny pasivní protikorozní ochranou. Dráty a pásek pro napojení rozvaděčů je nutné do doby provedení nadzemní části vedení chránit před poškozením.