# Identifikační údaje

| Investor: | MU Brno |  |
| --- | --- | --- |
|  | Žerotínovo nám. 9 |  |
|  | 601 77 Brno |  |
| Objednatel: | Promed Brno spol.s r.o. |  |
|  | Žitná 19 |  |
|  | 621 00 Brno |  |
| Místo stavby: | Univerzitní kampus Bohunice - AVVA |  |
| Generální projektant: | A PLUS BRNO a.s. |  |
|  | Česká 12 |  |
|  | 602 00 Brno |  |
| Projektant: | GiTy, a.s. |  |
|  | Mariánské náměstí 1 |  |
|  | 617 00 Brno |  |
| Zpracovatel: | Bc. Pavel Havlíček |  |
| Kontroloval: | Ing. Stanislav Doupovec |  |
| Zakázkové číslo: | 26B10189-00200 |  |
| Datum: | 30.05.2007 |  |

Tato projektová dokumentace je duševním majetkem firmy GiTy a nesmí být použita pro účely realizace ani rozšiřována bez předchozího písemného souhlasu společnosti GiTy.

## Obsah

A.	Identifikační údaje	2

B.1.	Obsah	3

C.	Technická zpráva	5

C.1.	Úvod	5

C.2.	Výchozí podklady pro zpracování dokumentace	5

C.3.	Kontaktní údaje	5

D.	Technické řešení Projektu	6

D.1.	Úvod	6

D.2.	Charakteristika objektu	6

D.3.	Popis řešení systémů EZS a EKV	6

D.3.1.	Systém EZS	6

D.3.2.	Systém EKV	7

D.3.3.	Kabelové rozvody	7

D.4.	Prvky systémů EZS, EKV	8

D.4.1.	Ústředna EZS	8

D.4.2.	Detektory	8

D.4.3.	Linkové moduly	9

D.4.4.	Klávesnice	11

D.4.5.	Řídicí jednotky čteček karet	11

D.4.6.	Napájení EZS	11

D.4.7.	Adresace sběrnicových prvků EZS	11

D.5.	Popis řešení systému CCTV	12

D.5.1.	Kabelové trasy CCTV	12

D.5.2.	Umístění kamer	12

D.5.3.	Prvky systému CCTV	12

D.5.4.	Napájení	13

D.5.5.	Ochrana proti přepětí	13

D.6.	Protipožární opatření	13

D.7.	Kontrola a měření	13

D.8.	Provoz zařízení	14

D.8.1.	Zkušební provoz EZS	14

D.8.2.	Závěrečná ustanovení	14

D.8.3.	Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS	14

D.9.	Požadavky na ostatní profese	14

D.10.	Likvidace vzniklého odpadu	15

D.	Seznam kabelů	16

E.	Specifikace materiálu	17

F.	Přílohy	19

Počet listů dokumentace:

| Technická zpráva | 19A4 |
| --- | --- |
| Přílohy | 1A4 |

Seznam výkresů

| Název výkresu | Číslo výkresu | Měřítko | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Technická zpráva | #### 001 | - | 20 |
| #### Blokové schéma EZS, EKV | #### 002 | - | 8 |
| #### Blokové schéma CCTV | #### 003 | - | 4 |
| #### Půdorys 1.PP - EZS, EKV, CCTV | #### 004 | 1 : 50 | 8 |
| #### Půdorys 1.NP - EZS, EKV, CCTV | #### 005 | 1 : 50 | 8 |
| #### Půdorys 2.NP - EZS, EKV, CCTV | #### 006 | 1 : 50 | 8 |
| #### Půdorys 3.NP - EZS, EKV, CCTV | #### 007 | 1 : 50 | 8 |

# Technická zpráva

## Úvod

Tato dokumentace řeší slaboproudé rozvody pro novostavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

V rámci této dokumentace jsou zpracovávány tyto části:

12.04 Elektrická zabezpečovací signalizace

12.05 Přístupový systém

12.06 Kamerový dohlížecí systém

## Výchozí podklady pro zpracování dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží s navrženým rozmístěním detektorů EZS

- projektová dokumentace pro výběr dodavatele s formulovanými požadavky na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- knihy místností, zpracované firmou A PLUS a.s. Brno, označené jako finální

- koordinační jednání za účasti zástupce objednatele, na kterém bylo upřesněno a odsouhlaseno navržené řešení.

- požadavky na změny v řešení, které byly po dohodě se zástupcem objednatele, zapracovány do této dokumentace

- zápisy z jednání

- technické normy, zejména normy řady ČSN EN 50 131 a ČSN EN 50 132

- protokoly stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 ze dne 13.7.2004

## Kontaktní údaje

| Promed Brno s.r.o. | Ing. František Jakubec | HIP | +420 541 229 375 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +420 603 450 074 |
|  |  |  | jakubec@promedbrno.cz |
| GiTy, a.s. | Lubomír Vlk | manažer projektu | +420 545 129 420 |
|  |  |  | +420 605 232 053 |
|  |  |  | lvlk@gity.cz |
|  | Ing. Stanislav Doupovec | HIP | +420 577 219 352 |
|  |  |  | +420 605 232 021 |
|  |  |  | sdoupovec@gity.cz |
|  | Bc. Pavel Havlíček | projektant | +420 545 129 695 |
|  |  |  | +420 731 404 517 |
|  |  |  | phavlicek@gity.cz |

# Technické řešení Projektu

## Úvod

Tato dokumentace řeší rozvody elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), přístupového systému (EKV) a kamerového dohlížecího systému (CCTV) v novostavbě univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích, objekt energetické centrum LK.

## Charakteristika objektu

Areál Univerzitního kampusu Brno se nachází východně od křižovatky ulic Kamenice a Netroufalky v Brně Bohunicích. Po dokončení realizace modré etapy bude areál mít jediný hlavní vchod, a to objektem VH1. Komunikace mezi objekty areálu bude probíhat nadzemními koridory v 2.NP a 3.NP.

Objekt je z betonu s  prosklenými plochami. Má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

Objekt spojuje budovy UKB a jsou v něm soustředěny prvky správy a zabezpečení areálu UKB.

Objekt LK nemá únikový východ.

## Popis řešení systémů EZS a EKV

Technologie EZS a EKV jsou dva oddělené systémy. Systém EZS byl požit systém Terminus (emulace Dominus milenium) na bázi ústředen Terminus, které jsou svou koncepcí určená pro zabezpečení velkých areálů. Pro celou oblast modré etapy jsou instalovány 2 ústředny umístěné v objektu A9. Tyto ústředny zpracovávají a vyhodnocují stav zón v celém objektu. Systém EKV byl zvolen systém Asset na bázi ústředny ARC 804. Pro celou oblast modré etapy je instalována jedna ústředna v objektu A9. Tato ústředna ověřuje čipové karty přiložené ke čtečkám přístupového systému a komunikuje se systémem EZS. Prostřednictvím technologické datové sítě jsou ústředny připojeny na PCO s nepřetržitou službou, umístěném v energocentru. Jednotná softwarová nástavba bude zajišťovat vizualizaci systémů EZS a EKV pro obsluhu, propojení systému s dalšími technologiemi a vazbu na databáze MU.

## Systém EZS

Zabezpečovací systém sestává z několika funkčně propojených částí. Na určených místech a v určených prostorách jsou instalovány jednotlivé detektory. Ty identifikují poplachové podněty, kterými může být pohyb osoby ve střeženém prostoru, destrukce skla, otevření dveří, oken apod. Informace, která vzniká na výstupu, je pak vyhodnocována ústřednou EZS. Ta zajistí zpracování informace a následnou aktivaci výstupních obvodů a varování obsluhy.

Prostorová ochrana objektu bude zabezpečena ve stanovených prostorách infrapasívními detektory. Plášťová ochrana objektu bude v 1.PP a 1.NP zajištěna magnetickými kontakty na všech otevíratelných plochách, audio detektory na všech přístupných skleněných plochách.

Rozsah zabezpečení prostor domu byl stanoven podle ČSN EN 50131-1 a dle metodického pokynu NBÚ věnovanému objektové bezpečnosti. Systém EZS zajišťuje včasnou signalizaci při narušení, avšak v žádném případě nenahrazuje nutné mechanické zábrany ke vstupu či vniknutí do střežených prostor. Narušení střežených prostor bude signalizováno prostřednictvím pultu centrální ochrany umístěném v energocentru se stálým dohledem.

Na vytipovaných pracovištích, zejména v laboratořích, budou instalovány tísňové hlásiče. Na chodbách v 2.NP a 3.NP budou instalovány přijímače bezdrátových tlačítek, které budou především sloužit pro pracovníky ochrany objektu při pochůzkách. Na WC pro tělesně postižené osoby budou instalována tísňová tlačítka pro přivolání pomoci v nouzi. Budou odlišně značena od ostatních tlačítek systému EZS

Ve vstupních částech objektu z nadzemního koridoru jsou instalovány klávesnice EZS. Tyto klávesnice umožňují zastřežení a odstřežení zabezpečených prostor. Po zadání kódu má uživatel právo sledovat a měnit stav zón, na které má oprávnění. Klávesnice umožňuje zobrazit stav zastřežení až 20 skupin najednou. Po dohodě s MU budou kanceláře rozděleny na skupiny místností, které se budou současně ovládat.

## Systém EKV

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob do vybraných prostor bude instalován přístupový systém, orientovaný na bezkontaktní identifikaci. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech. Nadřazený software bude zajišťovat pravidelnou aktualizaci databáze karet. Přístupový systém, neboli elektronická kontrola vstupu (EKV) bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133.

Vstup na schodiště 105 a z chodby 211 do 212

Pro zamezení přístupu na schodiště 105 a chodbu 212 jsou vstupní dveře vybaveny kováním koule/klika a čtečkou karet. V případě výpadku napájení nebudou dveře uvolněny.

Vstup do zázemí kavárny (m.č. 205)

Pro zamezení přístupu jsou vstupní dveře do chodby vybaveny kováním koule/klika a čtečkou karet. V případě výpadku napájení nebudou dveře uvolněny.

Vstup do místnosti dispečera 215

Pro zamezení přístupu jsou vstupní dveře do místnosti vybaveny kováním koule/klika a čtečkou karet. V případě výpadku napájení nebudou dveře uvolněny.

Vstup do místnosti pultu centrální ochrany 308

Pro zamezení přístupu jsou vstupní dveře do místnosti vybaveny kováním koule/klika a čtečkou karet. V případě výpadku napájení nebudou dveře uvolněny.

Vstup do rozvoden slaboproudu 203 a 219

Dle revize 1 je rozvodna SLP v režimu centrálního klíče a není osazena přístupovým systémem.

Vstup do místnosti trafostanic 1S01, 1S10, 1S11 a 1S20

Dle revize 2 nebudou tyto dveře chráněny systémem EKV.

Vstup do rozvodny VN 1S16

Dle revize 2 nebudou tyto dveře chráněny systémem EKV.

Vstup do místnosti záložního zdroje 1S05

Dle revize 2 nebudou tyto dveře chráněny systémem EKV.

Vstup na schodiště 101

Dle revize 2 nebudou tyto dveře chráněny systémem EKV.

## Kabelové rozvody

Sběrnice DN-Bus

Sběrnice DN-Bus slouží ke komunikaci externích zařízení se sběrnicí. Každá ze dvou ústředen provozovaných v modré etapě projektu má možnost připojení 12 linek. Na každou linku lze připojit až 32 zařízení. Linka může být opakovači rozdělena na segmenty. Každý segment linky může mít délku až 2000 m. Povolená topologie je sběrnice bez odboček. Na tuto sběrnici se připojují linkové moduly, klávesnice a řídicí jednotky dveří.

Pro sběrnicové vedení je využito kabelu Superbus AB01. Tento kabel umožňuje přenos dat i rozvod napájení. Jde o kabel se 2 napájecími žilami o průměru 1 mm2 a 2 kroucenými datovými páry vodičů.

Napájecí vodiče se připojují na svorky COM a +, pro přenos dat se použije jeden datový pár, připojuje se na svorky A a B.

Způsob vedení kabelů sběrnice je zřejmý z dispozičních výkresů jednotlivých podlaží. Větší část kabeláže je vedena ve společných žlabech slaboproudu MARS a MERKUR. Kde to není možné, budou vedeny v podhledu na montážních příchytkách nebo budou použity trubky INSET.

Zapojení prvků EZS a EKV

K vedení kabelů k prvkům EZS budou ve většině případů využívány trubky INSET. Prvky EZS (PIR, čidla tříštění skla, magnetické kontakty, sirény, optické signalizace, tlačítkové hlásiče) jsou napojovány z expandérů.

Použity jsou expandéry LML-8 pro osm dvojitě vyvážených vstupů a jeden reléový výstup.

Vybrané expanéry jsou typu LML-8/RX8, obsahují příjímač signálu bezdrátových tlačítek.

K čidlům PIR, tříštění skla, sirénám a optické signalizaci budou přivedeny kabely 2x0,5+4x0,22 (různé průřezy v jednom plášti). Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Magnetické kontakty mají asi třímetrové kablíky, které se připojí do blízké svorkovnice s tamper kontaktem (sabotážním kontaktem). Do této svorkovnice pak z expandéru povede kabel 4x0,22, přičemž je lhostejné, kolik magnetů bude ukončeno ve svorkovnici. Způsob zapojení na svorkovnicích je vyobrazeno na výkrese „Blokové schéma EZS, EKV“, v.č. 002. V krabicích pod povrchem (v sádrokartonu) budou použity šroubovací svorkovnice RKZ223. Pro instalaci na povrchu bude použita šroubovací svorkovnice RKZ113. Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Nouzová tlačítka a odchodová tlačítka (EKV) se připojují kabelem 4x0,22. Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Čtečky karet budou připojeny k řídicím jednotkám kabelem UTP 5e LSZH. Přímé i reverzní otevírače dveří se připojují kabelem JYTY 2x1. Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Vnější vlivy jsou určeny protokolem vnějších vlivů ze dne 25.8. 2004.

## Prvky systémů EZS, EKV

## Ústředna EZS

Navržený systém Terminus  je svou koncepcí navržen pro zabezpečení objektů většího rozsahu. Disponuje 4 sloty. Paměť ústředny má kapacitu pro 10000 uživatelských karet, je možné rozšíření až na 64000 uživatelských karet. Ústředna je vybavena jedním modulem, který umožňuje komunikaci s ústřednou EZS. Dále je ústředna osazena jedním rozhraními pro TCP/IP, které umožňuje komunikaci s nadřazenou vizualizací, s pultem centrální ochrany (PCO) a vzdálený servis.

Ústředna bude rozšířena pomocí linkových modulů, klávesnic a řídicích jednotek čteček karet.

Celý systém může být naprogramován z klávesnice pomocí uživatelských textů, počítačem lokálně, nebo dálkově. V ústředně je standardně 1 sériové rozhraní RS232, dovolující připojení servisního PC a 1 paralelní rozhraní LPT pro tiskárnu.

Ústředna EZS bude umístěna v rozvodně slaboproudu objektu A9. Místnost je trvale střežena. Je možné ji odblokovat za podmínky znalosti kódu.

## Detektory

Instalované detektory musí být schváleny pro stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN 50 131-1. Při jejich instalaci musí být dbáno pokynů výrobce pro montáž a zapojení. Poloha jednotlivých elementů v podhledu je řešena ve výkresech podhledů stavební části UKB-1-DSPS-D-302-01-00.

Detektory prostorové ochrany

Infrapasivní detektor KX15DD

Detektor KX15DD disponuje 2 snímacími prvky, 74 detekčními zónami v 7 úrovních, dosah přístroje je 15 metrů. Přístroj má filtr ultrafialového záření, teplotní kompenzaci, nastavitelnou citlivost a plovoucí práh šumu.

| Prostorové pokrytí | 15 m |
| --- | --- |
| Počet detekčních zón | 74 |
| Odběr (klid/alarm) | 12/11 mA |
| Pracovní teplota | -30 °C .. +70 °C |
| Optimální pracovní výška | 1,8 – 2,4 m |

Infrapasivní detektor s antimaskingem KX15DTAM

Detektor KX15DD disponuje infrapasivním a mikrovlným snímacím prvkem. Infrapasivní detektor má 2 snímací infrapasivními prvky se 74 zónami v 7 úrovních a dosah 15 metrů. Mikrovlný detektor má nastavitelný dosah 5-15 metrů. Velikost oblasti chráněné antimaskingem lze nastavit na 0-1m. Tato zóna má vlastní výstup pro linkový modul. Přístroj má filtr ultrafialového záření, teplotní kompenzaci, nastavitelnou citlivost a plovoucí práh šumu.

| Prostorové pokrytí | 15 m |
| --- | --- |
| Počet detekčních zón | 74 |
| Odběr (klid/alarm) | 23/30 mA |
| Pracovní teplota | -30 °C .. +70 °C |
| Optimální pracovní výška | 1,8 – 2,4 m |

#### Detektory plášťové ochrany

Detektor tříštění skla BG16DF

DL 500 je inteligentní detektor tříštění skla. Akustické signály v místnosti jsou monitorovány a snímány širokopásmovým mikrofonem. Detektor zaznamenává rozbití skleněných ploch v okruhu 8 m od senzoru. Hlídané skleněné plochy musí mít rozměry v rozsahu 300 x 300 mm až 3 x 3 m a tloušťku skla 2,4 – 6,4 mm.

| Prostorové pokrytí | Poloměr 8 m od detektoru |
| --- | --- |
| Odběr (klid/alarm) | 30/28 mA |
| Pracovní teplota | -30 °C .. +70 °C |
| Optimální pracovní výška | 1,8 – 2,4 m |

Magnetické kontakty MAS 303

Použité magnetické kontakty detekují otevření okna nebo dveří na základě změny polohy magnetického kontaktu a magnetu. Tento typ je současně schopen vyhlásit poplach v ochranné smyčce při detekci cizího magnetického pole a v případě přerušení přívodního kabelu.

| Rozměry | 54 x 13 x 13 mm |
| --- | --- |
| Pracovní teplota | -40 °C .. +70 °C |

## Linkové moduly

Detektory, magnetické kontakty a další prvky budou do systému připojeny přes linkové moduly typu LML-8. Linkové moduly budou umístěny v podhledech, budou připevněny na zdi nebo kabelové žlaby.

Expandery jsou do systému zapojovány po sběrnici DN-bus. Pro sběrnici je použit kabel Superbus AB01. Sběrnicový kabel se ve svorkovnicích smyčkuje.

| Vybavení | 8 vstupů zón 1 výstup NO 500 mA |
| --- | --- |
| Odběr | 12-27 mA + 11 při sepnutém relé |
| Pracovní teplota | 0 °C .. +40 °C |

Jsou použity následující typy linkového modulu:

    - LML-8: linkový modul s 8mi vstupní zónami a 1 relé v krabičce s tamper-kontaktem

    - LML-8/D: linkový modul s 8mi vstupní zónami a 1 relé bez krabičky

    - LML-8/RX8: linkový modul s 8mi vstupní zónami a přijímačem signálu bezdrátových tlačítek

## Klávesnice

Navrženy jsou klávesnice typu KMU-2. Mají LCD displej, který je spolu s klávesnicí osvětlený. Klávesnice je kryta výklopnými dvířky. Klávesnice budou instalovány do výšky spodní hrany 1,1 m nad podlahou.

| Displej | 2 řádky po 20 znacích |
| --- | --- |
| Tlačítka | 16 kláves + 4 funkční tlačítka + 3 shift tlačítka |
| Odběr | max 70 mA |
| Pracovní teplota | 0 - +40°C |
| Krytí | IP30 |

## Řídicí jednotky čteček karet

Navrženy jsou řídicí jednotky dveří ASSET. Kód každé přiložené karty je ověřován dle databáze uložené v ústředně EZS. Tato databáze je pravidelně aktualizovaná nadřazeným softwarem. Řídicí jednotka má 1 rozhraní WIEGAND, 1 výstupní relé pro ovládání uvolňovače dveří, 1 dvojitě vyvážený vstup a 1 jednoduše vyvážený vstup.

| Relé – spínané napětí | Max 128 VAC, 30VDC |
| --- | --- |
| Relé – spínaný proud | 4A/30VDC 1A/128VAC |
| Odběr | 20 mA + 11mA/relé uvoňovače |
| Pracovní teplota | 0 - +40°C |
| Krytí | IP30 |

## Napájení EZS

Ústředna EZS Terminus je umístěna v objektu A9 a její napájení bude řešeno v projektu silnoproudu tohoto objektu.

V místnostech 208 a 215 budou umístěny zálohované napájecí zdroje DMS2, které budou napájet prvky sběrnice. Sběrnicové moduly EZS a EKV jsou napájeny zesílenými vodiči sběrnicového vedení s průřezem 0,8 mm2. Přerušením kladného napájecího vodiče sběrnicového vedení budou prvky sběrnice rozděleny do okruhů dle napájecích zdrojů. Záporný pól napájecího vedení nesmí být přerušen!!

Silnoproudý přívod k napájecím zdrojům je součástí projektu silnoproudu.

## Adresace sběrnicových prvků EZS

Objekt bude napojen na ústřednu EZS pomocí dvou linek sběrnice DN-Bus. Na každé této lince může být až 30 účastníků. Každý účastník má svoji adresu, která je v rámci linky unikátní. Nastavuje se pomocí DIP přepínače jako pětimístné binární číslo. (viz návod zařízení) Možné jsou adresy 1-30. Adresa, kterou je potřeba nastavit je uvedena pro každý prvek v blokovém schéma EZS, EKV, výkres 002. Adresa je udána ve tvaru X.Y.Z. Kde X je číslo ústředny, Y je číslo linky a Z je adresa prvku na lince.

## Popis řešení systému CCTV

Cílem instalace kamerového systému (dále jen CCTV) je zejména dokumentování dějů ve střežených rizikových prostorech, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy (vizuální ověření příčiny poplachového stavu EZS apod.).

Systém CCTV musí být realizován v souladu s ČSN EN řady 50 132. Je nasazení systém s barevnými kamerami, který je vhodnější pro rychlou identifikaci osob (podle barvy oblečení). Softwarová nástavba na úrovni správy objektu je popsaná v PSII-211.1 .

## Kabelové trasy CCTV

Trasy kabelů pro kamerový systém jsou uvnitř budovy vedeny částečně v trasách strukturované kabeláže na žlabech MARS a MERKUR,  částečně ve vlastních trasách, tvořených trubkami INSET na příchytkách. Kamera CA04 je instalovaná ve vyhřívaném krytu na střeše objektu na pomocné konstrukci, která umožní upevnění kamery do výšky 2.5 m. Tato konstrukce je přizemněna.

## Umístění kamer

1. NP

Kamery CA05 a CA06 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnějším provedení) jsou umístěny ve výšce cca 3,5 m, snímají především vchody do trafostanic. Jsou osazeny objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm.

2.NP:

Kamera CA01 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnitřním provedení) je umístěna v chodbě 204 a snímá vchod do rozvodny slaboproudu 203. Je osazena objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm. Upevněna je pomocí držáku na stěnu.

Kamera CA02 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnitřním provedení) je umístěna v chodbě 211 a snímá vchod do rozvodny slaboproudu 219. Je osazena objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm. Upevněna je pomocí držáku na stěnu.

3. NP

Kamery CA05 a CA06 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnějším provedení) jsou umístěny v horní části jihozápadní a severovýchodní věže pod pororoštem a snímají exteriér mostu. Jsou osazeny objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm.

Kamery na zdech jsou upevněny ve výšce cca 3 metry nad podlahou.

## Prvky systému CCTV

Kamera VKC-1311S/230V

Barevná kamera s digitálním zpracováním obrazu s rozlišením 480 TV řádků. Disponuje možností kompenzace protisvětla, automatickým nastavením zesíleni a automatickým vyvážením bíle barvy.

Technické parametry:

| Technologie | Sony DSP |
| --- | --- |
| Horizontální rozlišení | 480 TV řádků |
| Napájecí napětí | 230V +- 10% |
| Příkon | 6 W |
| Provozní teplota | -10 .. 50 °C |
| Váha | 440g |
| Rozměry (bez objektivu) | 127x62x54 mm |

Záznamové zařízení AXEMAX DVRX800

Digitální záznamové zařízení s podporou analogových i IP kamer. Zařízení umožňuje lokální i vzdálený dohled a správu. Obraz z kamer bude přenášen prostřednictvím technologické datové sítě na dohledové stanoviště v energocentru. Archivace videosignálu probíhá na lokální disk, přehrávání záznamu je dostupné lokálně a na dohledovém stanovišti. Zařízení je schopné současně distribuovat obraz z kamer, archivovat a přehrávat záznam z disku.

Technické parametry:

| Počet analogových vstupů | 8 (rozšířitelné na 16) |
| --- | --- |
| Maximální rychlost záznamu | 100 fps |
| Napájecí napětí | 230V +- 10% |
| Váha | 16,4 kg |
| Rozměry | 483x480x177 mm |

## Napájení

Přívod napájecího napětí 230 V AC pro kamery a záznamové zařízení je předmětem projektu silnoproudých rozvodů. Kamery VKC-1311S/230V a jejich kryt jsou přizpůsobeny pro napájení napětím 230 V AC. Napájení kamerového systému musí být provedeno z jedné, stejné fáze, aby nedocházelo k rušení obrazu. Viz kapitola „Požadavky na ostatní profese“.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí ze strany silnoproudého vedení (napájení kamer) je řešena v projektu silnoproudých rozvodů. Na straně napájení digitálního záznamového zařízení a na přívodu ke kameře CA04 bude použita přepěťová ochrana DA-275.

Vzhledem k umístění kamer není třeba řešit ochranu proti přepětí ze signálové strany pro kamery CA01 a CA02. Kamery CA03 až CA06 budou chráněny přepěťovou ochranou. Tyto prvky budou do signálové linky vloženy v místě vstupu kabelu do objektu.

## Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízkoúrovňového přenosu v metalickém nebo optickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů budou provedeny jako pož. ucpávky. Umístění ostatních protipožárních ucpávek bylo stanoveno na základě projektové dokumentace "Požárně bezpečnostní řešení" (DSP). Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Typové provedení požárního utěsnění je znázorněno na výkrese TYP04.

Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## Kontrola a měření

Po dokončení montáže všech komponent bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost instalace. Funkční zkouškou se ověří kompatibilita celého systému.

## Provoz zařízení

## Zkušební provoz EZS

Po provedení výchozí revize podle platných norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno:

- provoz na síť

- četnost zaznamenaných poplachů, falešných poplachů

- provoz 16 hodin na záložní zdroj

- kontrola akumulátorů

- kontrola činnosti detektorů

## Závěrečná ustanovení

Před uvedením EZS do trvalého provozu doporučujeme uživateli zpracovat Režimovou směrnici objektu, tzn. řešení režimu vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějí objekt poslední (kontrola uzavření oken, dveří atd.) a uvedení oprávněných osob.

Prokazatelně je nutné určit:

- osoby poučené, pověřené obsluhou

- osobu zodpovědnou za EZS

Uživateli rovněž doporučujeme zpracovat technicko-organizační směrnici o činnosti v případě poplachu a též prokonzultovat návazná opatření s policií, zejména činnosti zásahové jednotky v případě vyhlášení poplachu.

## Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou kontrolu, tj. pravidelné zkoušení prvků zabezpečovacího zařízení. Při předávání zařízení EZS provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návrh na obsluhu zařízení EZS.

Záruční i pozáruční servis zajistí firma GiTy, a.s..

Pravidelné periodické revize systému bude firma GiTy, a.s. provádět jedenkrát ročně, nebude-li smlouvou stanoveno jinak.

## Požadavky na ostatní profese

10 ELEKTROINSTALACE

Pro napájení systému EZS je nutné přivést k napájecím zdrojům napájení 230 V AC. Umístění jednotlivých zdrojů je v následující tabulce:

| Napájecí zdroj | Umístění |
| --- | --- |
| NZ02 | 215 |
| NZ04 | 208 |

Přívodní kabely CYKY 3Cx1,5 jsou napojeny z 1f jističe 6A/C, nemusí být ukončeny zásuvkou (připojuje se na svorky zdroje), je třeba ale ponechat rezervu pro ukončení v délce cca 2 metry. Jistič je označen štítkem "EZS - NEVYPÍNAT!".

Pro napájení systému je třeba ke všem kamerám přivést napájecí napětí 230 V AC. Seznam kamer s umístěním je v kapitole C.5.2.

Kamery ve vyhřívaném krytu (CA03 až CA06) mají maximální spotřebu včetně aktivního vyhřívaní 50 W. Kamery v krytu bez vytápění mají spotřebu 7 W.

Přivedené napětí musí být z jedné fáze, aby se v obraze nevyskytovalo rušení.

12.01 UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM:

Rezervování dvou zásuvek v aktivním prvku technologické datové sítě v rozvodně slaboproudu.

## Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.125/97 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 337, 338, 339 a 340/97.

# Seznam kabelů

| Číslo zakázky |  | 26B10189-00200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA AVVA - 1.ETAPA - MODRÁ D.SO II - 312 PAVILON AVVA – LK 12.04 - EZS, 12.05 - EKV, 12.06 - CCTV |  |  |  |
| Zpracoval |  | Ing. Ondřej Podškubka |  |  |  |
| Číslo Kabelu | Typ kabelu | Délka [m] | Odkud | Kam | Poznámka |
|  | CCTV |  |  |  |  |
| WTCA01 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 80 | DVR01 | CA01 |  |
| WTCA02 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 40 | DVR01 | CA02 |  |
| WTCA03 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 100 | DVR01 | CA03 |  |
| WTCA04 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 60 | DVR01 | CA04 |  |
| WTCA05 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 20 | DVR01 | CA05 |  |
| WTCA06 | Koaxiální kabel 75 Ohm | 100 | DVR01 | CA06 |  |
|  | Páteřní rozvod EZS |  |  |  |  |
| WTEZS01 | SUPERBUS AB01 | 350 | Ústředna EZS01 | 2.4a.22 |  |
| WTEZS02 | SUPERBUS AB02 | 400 | 2.4a.22 | KEY03 | Smyčkuje se jednotivými prvky |

# Specifikace materiálu

| PN Dodavatele | PN GiTy | Číslo standartu | Specifikace | MJ | Množ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrocká zabezpečovací signalizace (EZS) |  |  |
|  |  | 1.2 | LML-8 linkový modul na DN-BUS, 8 dv.v.vst./1 vyst., vč. krytu | ks | 0 |
|  |  | 1.2 | LML-8/D linkový modul na DN-BUS, 8 dv.v.vst./1 vyst. bez krytu | ks | 2 |
|  |  | 1.2 + 2.8 | LML-8/RX8 linkový modul na DN-BUS, 8 dv.v.vst./bezdrátový přijímač 868 MHz | ks | 2 |
|  |  | 1.3 | KMU-2, klávesnice bez řadiče světle šedá, černý displej | ks | 3 |
|  |  | 2.1 | KX15DD,digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,stojánek | ks | 2 |
|  |  | 2.2 | OCTOPUS EP, stropní Quad PIR 360°/h 2,4m= 10m;h 4m= 12m, IFT | ks | 0 |
|  |  | 1.4 | DMS2 zálohovaný impulsní zdroj vč. akumulátoru 13,8V/12AH a krytu | ks | 2 |
|  |  | 1.4 | DMS2 zálohovaný impulsní zdroj vč. akumulátoru 13,8V/18AH a krytu | ks | 0 |
|  |  | 2.3 | KX15DT1, duální ptostorový detektor digital PIR+MW | ks | 9 |
|  |  | 2.4 | MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-T | ks | 4 |
|  |  | 2.6 | VVS 300C,vibrační detektor pro trezory a stěny | ks | 0 |
|  |  |  | VVM 300, montážní podložka pro VVS 300 a 302 | ks | 0 |
|  |  | 2.5 | BG16DF, det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital | ks | 1 |
|  |  | 2.7 | Bezdrátový ovladač s tísní | ks | 1 |
|  |  | 2.10 | ART 483, tísňové tlačítko s resetovacím klíčem, šedý plast | ks | 1 |
|  |  | 2.9 | S 3040 SR, tísňový hlásič s pamětí,aktivace sklopením,SENTROL st.T | ks | 0 |
|  |  | 2.11 | RKZ 223, instalační krabice zapuštěná, 20 dvojitých šroubovacích sv. | ks | 0 |
|  |  | 2.11 | RKZ 113, instalační krabice na povrch, 20 dvojitých šroubovacích sv. | ks | 4 |
|  |  | 1.7 | Osobní počítač pro grafickou počítačovou nadstavbu | ks | 2 |
|  |  | 2.13 | MG-MET300T Vratový magnetický kontakt | ks | 13 |
|  |  |  | Přístuový systém (EKV) |  |  |
|  |  | 1.1 | ASSET/D, řadič 1 kanály rozhr. Wiegand | ks | 1 |
|  |  |  | ASSET, řadič 1 kanály rozhr. Wiegand vč. Krytu | ks | 4 |
|  |  | 1.6 | MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-T | ks | 5 |
|  |  | 1.3 | Zámek BEFO11211, přímý 12V/230mA | ks | 5 |
|  |  | 1.4 | Zámek BEFO31211, reverzní, 12V/170mA | ks | 0 |
|  |  | 1.2 | ASSET, duální čtečka karet Mifare, 125 kHz EM, Wiegand | ks | 5 |
|  |  |  | RKZ 223, instalační krabice zapuštěná, 20 dvojitých šroubovacích sv. | ks | 0 |
|  |  |  | RKZ 113, instalační krabice na povrch, 20 dvojitých šroubovacích sv. | ks | 5 |
|  |  | 1.13 | Odchodové tlačítko | ks | 0 |
|  |  |  | Kamerový dohlížecí systém (CCTV) |  |  |
|  |  | 1.3 | TPH1000 kam. kryt vč. konzole, částečné krytí kabelů, IP66 | ks | 2 |
|  |  | 1.4 | TPH1000-230HS kam. kryt 230V s vytápěním, vč. konzole | ks | 4 |
|  |  |  | VKC-1311S/230V Color DSP kamera, 480 TVL, 230V AC | ks | 6 |
|  |  |  | 3-8mm F1.4 1/3"CS Auto Iris (DC Drive) vari focal | ks | 6 |
|  |  |  | 5-50mm F1.4 1/3"CS Auto Iris (DC Drive) vari focal | ks | 0 |
|  |  |  | Konzola pro uchycení kamery na stožár | ks | 0 |
|  | XXX |  | SD4-W1-X SP Mini Dome 460TVL color, vnitřní, pov. mont, clear,bílá | ks | 0 |
|  |  | 2.2 | Digitální záznamové zařízení 8 vstupů, LAN, 200GB, CD-RW | ks | 1 |
| PN Dodavatele | PN GiTy | Číslo standartu | Specifikace | MJ | Množ. |
|  |  |  | DVRX2400 24-40vstupů/1 výstup, 200sn./s, LAN, 200GB, CD-RW | ks | 0 |
|  |  |  | DVRX2400 Upgrade 4 vstupy | ks | 0 |
|  |  |  | Monitor k DVR | ks | 1 |
|  |  |  | FX 090 Přepěťová ochrana linky, koax | ks | 4 |
|  |  |  | DA 275 Přepěťová ochrana silová 230 V | ks | 0 |
|  |  |  | Konektor BNC | ks | 12 |
|  |  |  | Konektor F | ks | 8 |
|  |  | 4.4 | Patch kabel UTP | ks | 1 |
|  |  | 3.1 | Bateriový náhradní zdroj UPS 1500VA | ks | 1 |
|  |  | 4.1 | Osobní počítač pro CCTV | ks | 4 |
|  |  |  | Kabeláž |  |  |
|  |  |  | Koaxiální kabel 75 Ohm | m | 350 |
|  |  |  | Superbus AB01, stíněný kabel se zesílenými napájecími žilami | m | 500 |
|  |  |  | FI-H04, stíněný čtyřžilový kabel pro EZS | m | 500 |
|  |  |  | FI-HX04/02, stíněný kabel se zesílenými napájecími žilami | m | 400 |
|  |  |  | Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, UC300 S24 4P FRNC | m | 100 |
|  |  |  | Kabel JYTY 2x1 | m | 100 |
| FML020 | 70460200 |  | trubka ohebná INSET, PVC, 350N, d=20mm | m | 500 |
| FML032 | 70460320 |  | trubka ohebná INSET, PVC, 350N, d=32mm | m | 300 |
| DKS 6-20 | 90600026 |  | Příchytka pro uchycení volných vodičů | ks | 100 |
| FIS20 | 70521010 |  | příchytka Click-Snap 1967/21,5 | ks | 1 000 |
| FIS32 | 70521020 |  | příchytka PVC INSET pro trubku d=32mm | ks | 600 |
| 220351 | 99100200 |  | Elastický protipožární tmel CP611A GB HILTI (310 ml) | ks | 2 |
|  | 99199010 |  | ORSIL - minerální plsť protipožární | ks | 1 |

# Přílohy

Typové výkresy:

1. Protipožární utěsnění PU1				1 A4