## Obsah

I.1	Obsah	1

Technická zpráva	3

I.2	Úvod	3

I.3	Výchozí podklady pro zpracování dokumentace	3

Technické řešení Projektu	4

I.4	Úvod	4

I.5	Charakteristika objektu	4

I.6	Popis řešení systémů EZS a EKV	4

I.7	Popis řešení systému CCTV	4

	Kabelové trasy CCTV	4

	Umístění kamer	5

	Prvky systému CCTV	5

	Napájení	6

	Ochrana proti přepětí	6

I.8	Protipožární opatření	6

I.9	Kontrola a měření	6

I.10	Provoz zařízení	6

	Zkušební provoz CCTV	6

	Závěrečná ustanovení	7

	Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS	7

I.11	Požadavky na ostatní profese	7

I.12	Likvidace vzniklého odpadu	7

Seznam kabelů	8

Počet listů dokumentace:

| Technická zpráva | 9A4 |
| --- | --- |
| Přílohy | 1A4 |

Seznam výkresů

Název výkresu

#### Technická zpráva

#### Blokové schéma CCTV

#### Půdorys 1.PP - EZS, EKV, CCTV

#### Půdorys 2.NP - EZS, EKV, CCTV

#### Půdorys 3.NP - EZS, EKV, CCTV

# Technická zpráva

## Úvod

Tato dokumentace řeší slaboproudé rozvody pro novostavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

V rámci této dokumentace jsou zpracovávány tyto části:

12 – Slaboproudé rozvody:

- Kamerový dohlížecí systém

## Výchozí podklady pro zpracování dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží s navrženým rozmístěním detektorů EZS

- projektová dokumentace pro výběr dodavatele s formulovanými požadavky na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- projektová dokumentace již realizovaných etap

- knihy místností, zpracované firmou A PLUS a.s. Brno, označené jako finální

- koordinační jednání za účasti zástupce objednatele, na kterém bylo upřesněno a odsouhlaseno navržené řešení.

- požadavky na změny v řešení, které byly po dohodě se zástupcem objednatele, zapracovány do této dokumentace

- zápisy z jednání

- technické normy, zejména normy řady ČSN EN 50 131 a ČSN EN 50 132

- protokoly stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 ze dne 13.7.2004

# Technické řešení Projektu

## Úvod

Tato dokumentace řeší rozvody kamerového dohlížecího systému (CCTV) v novostavbě univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, v komunikačním koridoru.

## Charakteristika objektu

Areál Univerzitního kampusu Brno se nachází východně od křižovatky ulic Kamenice a Netroufalky v Brně Bohunicích. Po dokončení realizace zelené etapy bude areál mít jediný hlavní vchod, a to objektem VH1. Komunikace mezi objekty areálu bude probíhat nadzemními koridory v 2.NP a 3.NP.

Objekty jsou z betonu s  prosklenými plochami. Mají 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

Přístup do objektů je z komunikačního koridoru v 2.NP a 3.NP prostřednictvím dvoukřídlých dveří do spojovacích chodeb.

V 1.PP jsou technické místnosti (- Rozvodny slaboproudu), kde budou soustředěny slaboproudé technologie.

## Popis řešení systémů EZS a EKV

Systém EZS a EKV je součástí jednotlivých budov. V rámci rozvodů koridoru nejsou tyto systémy řešeny.

## Popis řešení systému CCTV

Cílem instalace kamerového systému (dále jen CCTV) je zejména dokumentování dějů ve střežených rizikových prostorech, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy (vizuální ověření příčiny poplachového stavu EZS apod.).

Systém CCTV musí být realizován v souladu s ČSN EN řady 50 132. Je nasazený systém s barevnými kamerami, který je vhodnější pro rychlou identifikaci osob (podle barvy oblečení). Softwarová nástavba na úrovni správy objektu je popsaná v PSII-211.1 .

## Kabelové trasy CCTV

Trasy kabelů pro kamerový systém jsou v koridoru vedeny částečně v trasách strukturované kabeláže venkovních rozvodů ve žlabech MARS a MERKUR,  částečně ve vlastních trasách, tvořených trubkami INSET na příchytkách.

## Umístění kamer

1.PP:

Kamery CA11 až CA13 a CA15 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnitřním provedení) jsou umístěny v koridoru 1S02 a snímají vchody do objektu A17 a situaci v koridoru - vjezd. Jsou osazeny objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm. Upevněny jsou pomocí držáku na stěnu. Napojení kamer je provedeno koaxiálním kabelem ze záznamového zařízení v 1.PP objektu A17.

2.NP:

Kamery CA1502 a CA2102 (SD4-W1-X SP MiniDome) jsou umístěny v koridoru ve 2.NP m.č. 201 a 204 snímají celou přilehlou část chodby. Kamera umožňuje dálkové ovládání včetně funkce zoom. V blízkosti kamer jsou umístěny napájecí zdroje. Upevněny jsou pomocí držáku na strop. Napojení kamer je provedeno koaxiálním kabelem a kabelem UTP 5e pro ovládání ze záznamového zařízení v 1.PP objektu A15 a A21.

3.NP:

Kamery CA1503 a CA2103 (SD4-W1-X SP MiniDome) jsou umístěny v koridoru ve 3.NP m.č. 301 a 304 snímají celou přilehlou část chodby. Kamera umožňuje dálkové ovládání včetně funkce zoom. V blízkosti kamer jsou umístěny napájecí zdroje. Upevněny jsou pomocí držáku na strop. Napojení kamer je provedeno koaxiálním kabelem a kabelem UTP 5e pro ovládání ze záznamového zařízení v 1.PP objektu A15 a A21.

## Prvky systému CCTV

Kamera VKC-1311S/230V

Barevná kamera s digitálním zpracováním obrazu s rozlišením 480 TV řádků. Disponuje možností kompenzace protisvětla, automatickým nastavením zesíleni a automatickým vyvážením bíle barvy.

Technické parametry:

| Technologie | Sony DSP |
| --- | --- |
| Horizontální rozlišení | 480 TV řádků |
| Napájecí napětí | 230V +- 10% |
| Příkon | 6 W |
| Provozní teplota | -10 .. 50 °C |
| Váha | 440g |
| Rozměry (bez objektivu) | 127x62x54 mm |

Záznamové zařízení AXEMAX DVRX800

Digitální záznamové zařízení je vždy součástí instalace daného objektu.

## Napájení

Přívod napájecího napětí 230 V AC pro kamery a záznamové zařízení je předmětem projektu silnoproudých rozvodů. Kamery VKC-1311S/230V a jejich kryt jsou přizpůsobeny pro napájení napětím 230 V AC. Napájení kamerového systému musí být provedeno z jedné, stejné fáze, aby nedocházelo k rušení obrazu. Viz kapitola „Požadavky na ostatní profese“.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí ze strany silnoproudého vedení (napájení kamer) je řešena v projektu silnoproudých rozvodů.

Vzhledem k umístění kamer není třeba řešit ochranu proti přepětí ze signálové strany pro kamery CA11 až CA13 a CA15. Kamery v 2.NP a 3.NP budou na obou koncích vedení chráněny přepěťovou ochranou. Tyto prvky budou do signálové linky vloženy v bezprostřední blízkosti záznamového zařízení DVR01 a v krytu kamery.

## Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízkoúrovňového přenosu v metalickém nebo optickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů budou provedeny jako pož. ucpávky. Umístění ostatních protipožárních ucpávek bylo stanoveno na základě projektové dokumentace "Požárně bezpečnostní řešení" (DSP). Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Typové provedení požárního utěsnění je znázorněno na výkrese TYP04.

Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## Kontrola a měření

Po dokončení montáže všech komponent bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost instalace. Funkční zkouškou se ověří kompatibilita celého systému.

## Provoz zařízení

## Zkušební provoz CCTV

Po provedení výchozí revize podle platných norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno:

- provoz na síť

- ovládání kamer

- nastavení objektivů

- nastavení zájmové oblasti

## Závěrečná ustanovení

Před uvedením CCTV do trvalého provozu doporučujeme uživateli zpracovat směrnici používání s ohledem na ochranu osobních údajů upravených zákonem č.101/2000Sb.

## Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou kontrolu, tj. pravidelné zkoušení prvků. Při předávání zařízení provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návrh na obsluhu zařízení.

Záruční i pozáruční servis zajistí montážní firma.

Pravidelné periodické revize systému bude montážní firma  provádět jedenkrát ročně, nebude-li smlouvou stanoveno jinak.

## Požadavky na ostatní profese

10 ELEKTROINSTALACE

Pro napájení systému EZS je nutné přivést k napájecím zdrojům napájení 230 V AC.

Přívodní kabely CYKY 3Cx1,5 jsou napojeny z 1f jističe 6A/C, nemusí být ukončeny zásuvkou (připojuje se na svorky zdroje), je třeba ale ponechat rezervu pro ukončení v délce cca 2 metry. Jistič je označen štítkem "CCTV - NEVYPÍNAT!".

Pro napájení systému je třeba ke všem kamerám přivést napájecí napětí 230 V AC. Seznam kamer s umístěním je v kapitole 1.7.

Přivedené napětí musí být z jedné fáze, aby se v obraze nevyskytovalo rušení, napojení je z dieselagregátu.

## Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.125/97 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 337, 338, 339 a 340/97.

# Seznam kabelů

| Číslo zakázky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA 12 – Slaboproudé rozvody 312 Koridor CCTV |  |  |  |
| Zpracoval |  | Ing. Alois Peček |  |  |  |
| Číslo Kabelu | Typ kabelu | Délka [m] | Odkud | Kam | Poznámka |
|  | CCTV |  |  |  |  |
| WTCA11 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 17.1S09.SLP.0000/17-DVR01 | CA11 |  |
| WTCA12 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 17.1S09.SLP.0000/17-DVR01 | CA12 |  |
| WTCA13 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 17.1S09.SLP.0000/17-DVR01 | CA13 |  |
| WTCA15 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 17.1S09.SLP.0000/17-DVR01 | CA15 |  |
| WTCA1502a | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 15.1S04.SLP.0000/15-DVR01 | CA1502 |  |
| WTCA1502b | UTP 5e |  | 15.1S04.SLP.0000/15-DVR01 | CA1502,03 |  |
| WTCA1503a | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 15.1S04.SLP.0000/15-DVR01 | CA1503 |  |
| WTCA2102a | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 21.1S04.SLP.0000/21-DVR01 | CA2102 |  |
| WTCA2102b | UTP 5e |  | 21.1S04.SLP.0000/21-DVR01 | CA2102,03 |  |
| WTCA2103a | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | 21.1S04.SLP.0000/21-DVR01 | CA2103 |  |