## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
UKB G - 116 pavilon A
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Úprava místností 326 a 327
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | Úprava místností 326 a 327
Objekt : |  | UKB G - 116 pavilon A
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zar.č.401E Větrání laboratoře a pracovny |  |  | 0
| Zar.č.402 Chlazení místností |  |  | 0
| Zar.č.406 Odtah od digestoří |  |  | 0
| Zar.č.407 Odtah od skříněk |  |  | 0
| Ostatní |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8
Objekt : |  | UKB G - 116 pavilon A
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH.
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Veškeré konkretní typy materiálu a výrobků lze považovat pouze za příklady možného provedení z hlediska technických vlastností nikoli za návrh nebo použití uvedeného typu.
4. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu.Dodavatel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit cenovou nabídku. Předpokládají se množstevní slevy dodavatelů.
5. Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné kvalitativně a technicky totožné nebo lepší řešení.
6. VZT zařízení musí být dodáno minimálně ve standardu uvedeném v příloze Technické zprávy.
7. Před realizací VZT zařízení musí být prověřena jeho velikost a možnosti osazení.
Zar.č.401E Větrání laboratoře a pracovny
401E.01 | vlastní | VZT jednotka ve venkovním provedení Vp=3.000m3/h; Vo=600m3/h (EC motory) ZZT-deskový rekuperátor, by-pass vodní ohřev Qt=35,4kW vodní chladič Qch=12,7kW filtry: (přívod F7; odvod M5) pružné manžety bez MaR vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.02 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN400; pracovní rozsah 0,2-6,0 m/s; se servopohonem 24V (regulace 0-10V); s izolací; vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.03 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku vzduchu DN200; pracovní rozsah 0,2-6,0 m/s; se servopohonem 24V (regulace 0-10V); s izolací; vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.04 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN200; s izolací; vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.05 | vlastní | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN125; s izolací; vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.06 | vlastní | Kulisy 100x500/1500; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 | 0 | 0
401E.07 | vlastní | Kulisy 100x200/1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 4 | 0 | 0
401E.08 | vlastní | Výfukový kus šikmý 200/550; ocranné síto vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.09 | vlastní | Vířivý anemostat přívodní, čtvercová čelní deska 600/48 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, vč. regulační klapky; napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 3 | 0 | 0
401E.10 | vlastní | Vířivý anemostat přívodní, čtvercová čelní deska 600/24 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, vč. regulační klapky; napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.11 | vlastní | Vířivý anemostat přívodní, čtvercová čelní deska 300/8 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, vč. regulační klapky; napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.12 | vlastní | Vířivý anemostat odvodní, čtvercová čelní deska 600/24 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu; napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.13 | vlastní | Vířivý anemostat ododní, čtvercová čelní deska 300/8 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu; napojení horizontální DN 160, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
401E.14 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 250; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
401E.15 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 200; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 6 | 0 | 0
401E.16 | vlastní | Ohebné Al potrubí; pro nízký tlak; DN 160; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; parotěsná zábrana; vč. montáže | bm | 6 | 0 | 0
401E.40.01 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 2630/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 7 | 0 | 0
401E.40.02 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1890/30% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 | 0 | 0
401E.40.03 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tloušťky min. 0,8 mm do obvodu 1500/40% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, tř. těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 10 | 0 | 0
401E.41.01 | vlastní | SPIRO potrubí DN 400/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 | 0 | 0
401E.41.02 | vlastní | SPIRO potrubí DN 315/100% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 | 0 | 0
401E.41.03 | vlastní | SPIRO potrubí DN 250/0% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C, včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 | 0 | 0
401E.41.04 | vlastní | SPIRO potrubí DN 200/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C, včetně montáže; prořez 20% | bm | 17 | 0 | 0
401E.41.05 | vlastní | SPIRO potrubí DN 125/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C, včetně montáže; prořez 20% | bm | 6 | 0 | 0
401E.42.01 | vlastní | Tepelná izolace 80 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. oplechování tl. 0,8mm;vč. montáže - prořez 30% | m2 | 32 | 0 | 0
401E.42.02 | vlastní | Tepelná izolace 40 mm ze skelné vlny na Al fólii; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 28 | 0 | 0
| Celkem za | Zar.č.401E Větrání laboratoře a pracovny |  |  |  | 0
Zar.č.402 Chlazení místností
402.12 | vlastní | Kazetový fan-coil, 2-trubkový, 575x575, výška 275 Qch=5,2kW; voda 6/12°C dekorační panel 670x670, nástěnný ovladač vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
402.12 | vlastní | Kazetový fan-coil, 2-trubkový, 575x575, výška 275 Qch=2,7kW; voda 6/12°C dekorační panel 670x670, nástěnný ovladač vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Zar.č.402 Chlazení místností |  |  |  | 0
Zar.č.406 Odtah od digestoří
406.18 | vlastní | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný), FM dodávka MaR Vo=1.300m3/h; pext=260 příslušenství: tlumící vložky DN 250 2ks, nerezové spony 4ks, kryt motoru, izolátory chvění, třífázový motor vybavení PTC termistorem, kovová stolička, výfukový kus, zpětná klapka vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
406.19 | vlastní | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný), FM dodávka MaR Vo=1.300m3/h; pext=260 příslušenství: tlumící vložky DN 250 2ks, nerezové spony 4ks, kryt motoru, izolátory chvění, třífázový motor vybavení PTC termistorem, kovová stolička, výfukový kus, zpětná klapka vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
406.20 | vlastní | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný), FM dodávka MaR Vo=1.300m3/h; pext=260 příslušenství: tlumící vložky DN 250 2ks, nerezové spony 4ks, kryt motoru, izolátory chvění, třífázový motor vybavení PTC termistorem, kovová stolička, výfukový kus, zpětná klapka vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
406.21 | vlastní | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný), FM dodávka MaR Vo=1.300m3/h; pext=260 příslušenství: tlumící vložky DN 250 2ks, nerezové spony 4ks, kryt motoru, izolátory chvění, třífázový motor vybavení PTC termistorem, kovová stolička, výfukový kus, zpětná klapka vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
406.22 | vlastní | Plastové potrubí PP (chemicky odolné) DN 250/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek, spoje na hrdla, včetně montáže; prořez 20% | bm | 16 | 0 | 0
406.23 | vlastní | Ohebné hadice PP (chemicky odolné) DN 250 včetně montáže | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zar.č.406 Odtah od digestoří |  |  |  | 0
Zar.č.407 Odtah od skříněk
407.05 | vlastní | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný), FM dodávka MaR Vo=100m3/h; pext=150 příslušenství: tlumící vložky DN 125 2ks, nerezové spony 4ks, kryt motoru, izolátory chvění, třífázový motor vybavení PTC termistorem, kovová stolička, výfukový kus, zpětná klapka vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
407.06 | vlastní | Plastové potrubí PP (chemicky odolné) DN75/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek, spoje na hrdla, včetně montáže; prořez 20% | bm | 19 | 0 | 0
407.07 | vlastní | Ohebné hadice PP (chemicky odolné) DN 75 včetně montáže | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zar.č.407 Odtah od skříněk |  |  |  | 0
Ostatní
| vlastní | Koordinace prací s navazujícími profesemi | sada | 1 | 0 | 0
| vlastní | Zkušební provoz zařízení | hod | 16 | 0 | 0
| vlastní | Zaškolení obsluhy | hod | 8 | 0 | 0
| vlastní | Vnitrostaveništní doprava a přesuny | sada | 1 | 0 | 0
| vlastní | Montážní mechanismy, plošiny, lešení | sada | 1 | 0 | 0
| vlastní | Montážní materiál (těsnící a spojovací materiál) | sada | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0