## REKAP
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 116 - PAVILON A8, Úprava místností 326 a 327 |  |  | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 0 | 0
Celkem za | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) | 0 | 0
Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0 | 0
Celkem za | 4 Společné trasy | 0 | 0
Celkem za | 5 HZS |  | 0
Celkem za | montáž | 0
Celkem za | dodávku | 0
Celkem | bez DPH | 0
Celkem | včetně DPH 21% | 0

## POLOZKY
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 116 - PAVILON A8, Úprava místností 326 a 327 | [9 empty] | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. | Číslo standardu | typové označení | Název položky | MJ | cenová soustava | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Ústředna, tabla
|  |  | Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
Hlásiče, V/V moduly
|  |  | multisenzorový hlásič - demontáž | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | multisenzorový hlásič - montáž | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | patice hlásiče - demontáž | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | patice hlásiče - montáž | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
Kabely
|  |  | Kabel 1x2x0,8 mm2 - demontáž | m | vlastní | 50 |  |  |  | 0
|  |  | Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 95 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | zkušební přípravky | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  |  | Revize multisenzorového hlásiče | ks | vlastní | 2 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 2 | Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)
Zásuvky cat.5E- nestíněné
|  |  | datová dvojzásuvka 1x RJ45 - v provedení na DIN lištu (kompletní vč.veškerého příslušenství) | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | datová dvojzásuvka 2x RJ45 - v provedení pod omítku (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | vlastní | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Keystone systémový shodný s typem kabeláží a patchpanely UTP cat.5E | ks | vlastní | 22 |  | 0 |  | 0
RACKY
|  |  | Úpravy ve stávajícím RACKu, konsolidace kabeláže | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Patch panel 24 port UTP Cat.5E | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vyvazovací panel 1U | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet vč.rozváděče pro uložení | ks | vlastní | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.5E, 2m | ks | vlastní | 11 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 869 |  | 0 |  | 0
|  |  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace PE (outdoor), uložení v trubce | m | vlastní | 90 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření metalických datových segmentů | ks | vlastní | 11 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 3 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - TERMINUS
Ústředna
|  |  | Konfigurace, zprovoznění, import uživatelů, nastavení podsystémů, veškeré práce nutné k zprovoznění nových úprav na stáv.ústředně PZTS | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
Detektory, moduly
|  |  | Závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D, stupeň 2, kabel 3m, 4 vodiče | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů | ks | vlastní | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stropní PIR detektor, dosah 8-12 m. Je vybaven všemi standardními funkcemi, které nabízí řada detektorů Optex. Čočka je velmi hustá 62 zón, takže střežený prostor je velmi ostře snímán, což zaručuje spolehlivý provoz i při montáži v maximální možné výšce. | ks | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stávající detektor PZTS - demontáž | ks | vlastní | 3 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor PZTS - opětovná montáž | ks | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu | m | vlastní | 75 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stávající kabel PZTS - demontáž | m | vlastní | 50 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 4 | Společné trasy
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 100 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | vlastní | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | vlastní | 50 |  | 0 |  | 0
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 40mm UV odolnost | m | vlastní | 25 |  | 0 |  | 0
|  |  | hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | vlastní | 180 |  | 0 |  | 0
|  |  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální desky s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení včetně revize a PD. Kompletní na celou trasu. | kpl | vlastní | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | pomocný instalační materiál | kpl | vlastní | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 4 Společné trasy |  |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 5 | HZS
|  |  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | vlastní | 4 |  |  |  | 0
|  |  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení, rozebrání a složení stáv.podhledů vč.dodávky potřebného materiálu, práce ve stáv.trasách | hod | vlastní | 8 |  |  |  | 0
|  |  | přesuny hmot | hod | vlastní | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  |  | dopravné | kpl | vlastní | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 5 HZS | [5 empty] | 0
|  | Celkem za | montáž |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  |  | 0
|  | Celkem | [5 empty] | 0