## Krycí list
Rozpočet |  | D.1.4.3 |  | Vzduchotechnika | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | Brno - PrF MU / Správa kolejí a menz |  |  | Měrná jednotka
|  | Úprava systému VZT pro kuchyň |  |  | Počet jednotek | 0
Investor |  |  |  |  | Náklady na m.j. | #VALUE!
|  | MU / Správa kolejí a menz, Vinařská 499/5, 603 00 Brno |  |  | Typ rozpočtu
Projektant |  | Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P21P421
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | Brno - PrF MU / Správa kolejí a menz |  |  | Rozpočet
|  | Úprava systému VZT pro kuchyň |  |  | D.1.4.3
Investor : |  | MU / Správa kolejí a menz, Vinařská 499/5, 603 00 Brno |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
21. | Zařízení č. 21 - Kuchyně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Akce : |  | Brno - PrF MU / Správa kolejí a menz | Rozpočet
|  | Úprava systému VZT pro kuchyň | D.1.4.3
Investor : |  | MU / Správa kolejí a menz, Vinařská 499/5, 603 00 Brno | Vzduchotechnika
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
| 21. | Zařízení č. 21 - Kuchyně
1 | 21.001a | Motor přívodního ventilátoru pro stávající VZT jednotku č. 21. Množství vzduchu V = 9000 m3/h. Tlaková ztráta 600 Pa. Příkon = 4,0 kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 139 | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.3.1 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 68
|  | Zařízení bude napájené profesí ELE. Ovládaní zařízení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Před objednáním ventilátoru ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 59
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 21.001b | Frekvenční měnič pro motor přívodního ventilátoru, včetně prokabelování s motorem ventilátoru. D+M | kus | 1 |  | 0 | 99 | 1 | 7 | 0.00147
|  | Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese VZT. |  |  |  |  | 71
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 21.002a | Filtr M5 pro stávající VZT jednotku č. 21. D+M | kus | 1 |  | 0 | 46 | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 21.151 | Regulační klapka 315x315, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0 | 70
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 2 |  |  |  |  | 1
5 | 21.152 | Regulační klapka 400x200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0 | 70
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 2 |  |  |  |  | 1
6 | 21.153 | Regulační klapka 500x200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0 | 70
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  |  | 1
7 | 21.154 | Regulační klapka 1000x400, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 1 |  | 0 | 71
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 21.251 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x125, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 6 |  | 0 | 126
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 6 |  |  |  |  | 1
9 | 21.601 | Ohebná Al hadice DN 300 pro napojení na stávající myčku. D+M | m | 3 |  | 0 | 60
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 3 |  |  |  |  | 1
10 | 21.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 21 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 19.5 |  |  |  |  | 4
11 | 21.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 6 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
|  | 4.5 |  |  |  |  | 3
12 | 21.991 | Hzs zařízení č. 21 - Kuchyně - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | 174
13 | 21.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 | 45 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 21 - Kuchyně |  |  |  | 0 | 24
Díl: | 900. | Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže |  |  |  |  | 54
14 | 900.001 | Demontáž stávajícího motoru přívodního ventilátoru ve VZT jednotce zař.č. 21. vč. ekologické likvidace. | hod | 5 |  | 0 | 104
|  | Před ekologickou likvidací bude zařízení nabídnuto zástupci investorova k uskladnění, pro případné jiné účely využití. |  |  |  |  | 119
|  | Zařízení bude před demontáží odpojeno od el. napájení. Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora. |  |  |  |  | 195
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5 |  |  |  |  | 26
|  | 5 |  |  |  |  | 1
15 | 900.002 | Demontáž stávajícího filtru třídy EU 4 ve VZT jednotce zař.č. 21. vč. ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0 | 92
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5 |  |  |  |  | 26
|  | 2 |  |  |  |  | 1
16 | 900.003 | Demontáž stávající odvodní vyústky 600x200, vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy. Nové umístění viz výkresová část D.1.4.3.6. | hod | 3 |  | 0 | 137
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5, D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 37
|  | 3 |  |  |  |  | 1
17 | 900.004 | Demontáž stávajících regulačních klapek VZT. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 4 |  | 0 | 101
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5 |  |  |  |  | 26
|  | 4 |  |  |  |  | 1
18 | 900.005 | Demontáž stávajícího VZT potrubí. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 6 |  | 0 | 90
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5 |  |  |  |  | 26
|  | 6 |  |  |  |  | 1
19 | 900.006 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 4 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.5 |  |  |  |  | 26
|  | 4 |  |  |  |  | 1
| Celkem za | Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže |  |  |  | 0 | 54
Díl: | 999. | Ostatní položky |  |  |  |  | 15
20 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 70 |  | 0 | 18
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
21 | 999.902 | Pojízdné lešení | hod | 10 |  | 0 | 15
|  | Viz výkres číslo D.1.4.3.6 |  |  |  |  | 26
22 | 999.903 | Vstupní prohlídka systému přívodu a odvodu vzduchu před započetím prací. | hod | 8 |  | 0 | 72
23 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, součinnost s profesí MaR viz D.1.4.3.1 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 40 |  | 0 | 144
24 | 999.905 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 10 |  | 0 | 59
25 | 999.906 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 21
26 | 999.907 | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 24
27 | 999.908 | Autorský dozor | hod | 8 |  | 0 | 14
28 | 999.909 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | 8
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 | 15
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.