## DT14
PR.1072A.MAR.000/DT14
Adresa | Expander | Modul | DM1.1 slot 1 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DI
PR.1072a.EBCON1 | eBX-04/1 | eBM-D800/1 | DI01 |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.FM1 | Chod přívodního ventilátoru VZT 21
|  |  | DI02 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.FM1 | Porucha přívodního ventilátoru VZT 21
|  |  | DI03 |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.CT1 | Chod plynového ohřívače VZT 21
|  |  | DI04 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.CT1 | Porucha plynového ohřívače VZT 21
|  |  | DI05 |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | PR.STR.MAR.000/522.FM1 | Chod odtahového ventilátoru VZT 23
|  |  | DI06 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.STR.MAR.000/522.FM1 | Porucha odtahového ventilátoru VZT 22
|  |  | DI07 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/95.BX1_BX3 | 1 stupeň úniku plynu
|  |  | DI08 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/95.BX1_BX3 | 2 stupeň úniku plynu
Adresa | Expander | Modul | DM1.2 slot 2 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DI
PR.1072a.EBCON1 | eBX-04/1 | eBM-D800/2 | DI01 |  |  | x | [8 empty] | x | x | PR.1072a.MAR.000/95.BX1_BX3 | Porucha snímače úniku plynu
|  |  | DI02 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/78.EE1 | Výpadek fáze DT14
|  |  | DI03 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/78.EE2 | Porucha UPS
|  |  | DI04 |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | PR.1072a.MAR.000/78.PN1 | EPS požár
|  |  | DI05 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/78.SS1 | START/STOP VZT 21/22 | Na dveřích rozvaděče
|  |  | DI06 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/78.SS2 | Kvitace | Na dveřích rozvaděče
DI07
DI08
Adresa | Expander | Modul | DM1.3 slot 3 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DI
PR.1072a.EBCON1 | eBX-04/1 | eBM-D800/3 | DI01 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1068.MAR.000/521.CS1 | Režim provozu VZT_ZÁKLADNÍ
|  |  | DI02 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1068.MAR.000/521.CS1 | Režim provozu VZT_TLUMENÝ
|  |  | DI03 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1068.MAR.000/521.CS1 | Režim provozu VZT_VÝDEJ
|  |  | DI04 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1068.MAR.000/521.CS1 | Režim provozu VZT_MYTÍ
|  |  | DI05 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | PR.1068.MAR.000/521.CS1 | Režim provozu VZT_STOP
DI06
DI07
DI08
Adresa | Expander | Modul | DM1.4 slot 4 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[6 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
PR.1072a.EBCON1 | eBX-04/1 | eBM-404/1 | UI01 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/521.BT1 | Teplota venkovní
|  |  | UI02 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | PR.1071.MAR.000/521.BT2 | Teplota přívodní vzduch
|  |  | UI03 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | PR.1065.MAR.000/522.BT3 | Teplota odváděný vzduch
|  |  | UI04 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/521.BP1 | Snímač tlakové diference _přívodní filtr
|  |  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.FM1 | START/STOP přívodní ventilátor VZT 21
|  |  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.CT1 | START/STOP plynový ohřívač VZT 21
|  |  | DO03 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.YA1 | Otevření přívodní klapky VZT 21
|  |  | DO04 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.P02036.MAR.P02036/94.BAP | Otevření plynového ventilu
Adresa | Expander | Modul | DM2.1 slot 5 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[6 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
PR.1072a.EBCON1 | eBX-08/2 | eBM-404/2 | UI01 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/521.BP2 | Snímač tlakové diference _přívodní ventilátor
|  |  | UI02 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/521.BP3 | Snímač tlakové diference _přívodní vzduch
|  |  | UI03 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | PR.STR.MAR.000/522.BP4 | Snímač tlakové diference _odtahový ventilátor
|  |  | UI04 | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | PR.1065.MAR.000/522.BP5 | Snímač tlakové diference _odváděný vzduch
|  |  | DO01 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.STR.MAR.000/522.FM1 | START/STOP přívodní ventilátor VZT 22
|  |  | DO02 | [8 empty] | x |  |  |  | x | PR.STR.MAR.000/522.YA1 | Otevření odtahové klapky VZT 22
|  |  | DO03 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/78.EE3 | Signalizace poruchy | Na dveřích rozvaděče
|  |  | DO04 | [6 empty] | x | [5 empty] | x | PR.1072a.MAR.000/78.EE4 | Signalizace pod napětím | Na dveřích rozvaděče
Adresa | Expander | Modul | DM2.2 slot 6 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[6 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
PR.1072a.EBCON1 | eBX-08/2 | eBM-440/1 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  |  | UO01 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.FM1 | Řízení výkonu ventilátoru VZT 21
|  |  | UO02 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | PR.1072a.MAR.000/521.CT1 | Řízení výkonu plynového ohřívače VZT 21
|  |  | UO03 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | PR.STR.MAR.000/522.FM1 | Řízení výkonu ventilátoru VZT 22
|  |  | UO04 | [5 empty] | x |  | x |  |  |  |  | x | PR.1068.MAR.1068/521.YA1 | Řizení vzduchové klapky
Adresa | Expander | Modul | DM2.3 slot 7 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[6 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
PR.1072a.EBCON1 | eBX-08/2 | eBM-440/2 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  |  | UO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA1 | Řizení vzduchové klapky
|  |  | UO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA2 | Řizení vzduchové klapky
|  |  | UO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA3 | Řizení vzduchové klapky
|  |  | UO04 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1065.MAR.1065/522.YA1 | Řizení vzduchové klapky
Adresa | Expander | Modul | DM2.4 slot 8 | BACnet | Jméno | IP / OP |  |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
[6 empty] | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | 0-10V DC
PR.1072a.EBCON1 | eBX-08/2 | eBM-440/3 | UI01
UI02
UI03
UI04
|  |  | UO01 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA2 | Řizení vzduchové klapky
|  |  | UO02 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA3 | Řizení vzduchové klapky
|  |  | UO03 | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | PR.1071.MAR.1071/522.YA4 | Řizení vzduchové klapky
UO04
| sum | počet | typ | [7 empty] | UI |  | 20 | 8 | 12 |  |  | 60%
| 8 | 3 | eBM-D800 |  |  |  | 15 | VA |  |  | DI |  | 24 | 19 | 5 |  |  | 20.83%
|  | 0 | eBM-800 |  |  |  | 0 | VA |  |  | AO |  | 12 | 11 | 1 |  |  | 8.333%
|  | 3 | eBM-440 |  |  |  | 15 | VA |  |  | DO |  | 8 | 8 | 0 |  | 8 | 0%
|  | 2 | eBM-404 |  |  |  | 10 | VA |  |  | Celkem | 64 |  | 46 | 18
|  | 1 | eBMGR |  |  |  | 20 | VA |  |  |  |  | celkem | obsazeno | volné |  |  | % volných
[7 empty] | 60 | VA