Reverzibilní tepelná čerpadla – plánovaný pravidelný servis

# Bloková chladicí jednotka – venkovní provedení s axiálními ventilátory

Rozvodná skříň

- stav řídicí desky – vizuální kontrola

- parametry řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.) – kontrola nastavení

- kontakty stykačů a dotažení el. spojů – kontrola stav

- kontrola el. napájení

## Ochranné prvky

- hlídač průtoku – kontrola fce

- vysokotlaká/nízkotlaká ochrana – kontrola fce

- proti-mrazová ochrana, nastavení – kontrola fce

- kontrola fázovacího relé

## Motorkompresory

- bloky kompresorů, pájených a šroubových spojů – kontrola těsnosti

- olej v kompresoru – kontrola hladiny

- el. topení kompresoru – kontrola fce

- vodiče na svorkovnici – kontrola dotažení

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu

- stav stykačů – kontrola

- nadproudové ochrany nebo jištění – kontrola nastavení

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

## Chladicí okruh

- stav Cu-potrubí a komponentů – vizuální kontrola

- stav chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti – kontrola hladiny

- tlaky a teploty chladiva – kontrola, měření

- termostatického expanzního ventilu – kontrola fce

- dehydrátor - vstup a výstupu filtru – kontrola teplot

- kontrola chladícího okruhu

- kontrola těsnosti systému chladících okruhů jednotky dle Nařízení (EU) č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení – kontrola těsnosti chladivových okruhů nepřímou metodou (vizuálně, manuálně, teplota, tlak), příp. pomocí elektronického detektoru (za příplatek, jedná se o samostatnou položku v ceníku, která není součástí základní servisní prohlídky)

- Po dobu 5-ti leté záruky: doplnění či výměna a likvidace chladiva v ceně servisu v případě, že se nejedná o opravu, která byla vyloučena ze záručních podmínek

- Po uplynutí 5-ti leté záruky: v případě, že došlo již 2x k doplnění chladiva, musí být vyměněna celá chladivová náplň - odsání a likvidace původní náplně, vyvakuování, naplnění (za příplatek, jedná se o samostatnou položku v ceníku, která není součástí základní servisní prohlídky)

- dehydrátor filtr – kontrola stavu, v případě potřeby výměna (za příplatek, jedná se o samostatnou položku v ceníku, není součástí základní servisní prohlídky)

## Kondenzátor (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- čištění kondenzátorů / suchých chladičů strojem WAP – vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem – zahrnuje použití zařízení a práci; přípojku vody a elektřiny poskytuje objednatel (za příplatek, jedná se o samostatnou položku v ceníku, která není součástí základní servisní prohlídky)

- vnějšího nepoškození rozvodů chladiče a příp. izolací - kontrola

- regulace kondenzačního tlaku - kontrola

## Ventilátory

- stykače a dotažení el. spojů – kontrola kontaktů

- odběr proudu - měření

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- regulace otáček ventilátorů – kontrola fce

- parametry regulátoru – kontrola nastavení

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

Oběhové čerpadlo (je-li součástí jednotky)

- oběh proudu a proudového zatížení - kontrola

- el. spoje a jejich dotažení - kontrola

- pojistné ventily – kontrola

Potrubní rozvody hydraulického okruhu jednotky

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace v rámci jednotky

- kontrola těsnosti rozvodů v rámci jednotky

- stav a množství náplně v rámci jednotky - kontrola

- ovládací a regulační prvky v rámci jednotky – kontrola fce

- nemrznoucí směs v rámci jednotky – měření zámrzného bodu

- hlídače průtoku v rámci jednotky – kontrola fce

- kontrola odvzdušnění v rámci jednotky

- kontrola tlaků a rozdílu tlaku hydraulického okruhu v rámci jednotky

- odvzdušnění v rámci jednotky

Pozn.: Součástí servisní prohlídky není kontrola ani případné čištění vodního filtru a to ani v případě, že je součástí jednotky.

Instalovaná Reverzibilní tepelná čerpadla

| Pořadí | Typ zařízení | Typové označení | Množství / ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 6270 | 1 |
| 2 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 08331 | 1 |
| 3 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06270 | 1 |
| 4 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06195 | 1 |
| 5 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 04144 | 1 |
| 6 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 00282 | 1 |
| 7 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06270 | 1 |
| 8 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 12590 | 1 |
| 9 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 12590 | 1 |
| 10 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 04174 | 1 |
| 11 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 0271 | 1 |
| 12 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 12543 | 1 |
| 13 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06246 | 1 |
| 14 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 10359 | 1 |
| 15 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06270 | 1 |
| 16 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06246 | 1 |
| 17 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06195 | 1 |
| 18 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 04144 | 1 |
| 19 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06195 | 1 |
| 20 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 04174 | 1 |
| 21 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06221 | 1 |
| 22 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06195 | 1 |
| 23 | Tepelné čerpadlo | HWA-A/H 06221 | 1 |

Termíny provádění

Pravidelná servisní prohlídka zařízení    			                           2 x ročně

Kontrola těsnosti systému chladících okruhů

dle Nařízení (EU) č. 517/2014 včetně zápisu

do evidenční knihy zařízení                                                           2 x ročně

Čištění kondenzátorů / suchých chladičů

strojem WAP / vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem          1 x ročně

V období měsíců duben a květen bude provedeno na všech tepelných čerpadlech vždy: pravidelná servisní prohlídka zařízení, kontrola těsnosti systému chladících okruhů dle Nařízení (EU) č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení a čištění kondenzátorů / suchých chladičů strojem WAP / vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem

V období měsíců září a říjen bude provedeno na všech tepelných čerpadlech vždy: pravidelná servisní prohlídka zařízení a kontrola těsnosti systému chladících okruhů dle Nařízení (EU) č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení