## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21MT050d | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 27. 5. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 002 16 224 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Masarykova univerzita | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00216224 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 64311261 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Michal Palaščak | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 253 33 046 | [14 empty] | 0,01
|  |  | STAGA stavební agentura s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ25333046 | [14 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21MT050d
| Stavba: | [6 empty] | Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 27. 5. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Masarykova univerzita | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Michal Palaščak |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | STAGA stavební agentura s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Bourané konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cfca23a0-6eaf-4a2d-824e-48b18464631e} | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Nové konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {71561918-e5c5-4d2c-bd55-b45df84592f1} | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c} | 2
|  | 03 |  |  |  | Profese | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3} | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c} | 2
/ |  |  | 03.1 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {801eae7d-2704-4924-8c11-b48b6ee918dc} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  |  | 03.2 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9883c9a3-49a3-4663-ae52-b33d20e1d0e0} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  |  | 03.3 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0af8834f-0a6b-4203-ac6e-2f9ae743dd30} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  |  | 03.4 |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c109fe3e-4363-408f-aa78-92888cfb02e1} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  |  | 03.5 |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b16c950b-bf95-44ea-9a63-efd891398311} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  |  | 03.6 |  |  |  | Silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1324a058-4cd1-4c5b-9c5c-c6036997d931} | {61505323-8e3d-4ca6-8cd5-9993b76935b3}
/ |  | 04 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {36652534-35ef-4de7-8b23-83677b510fb7} | {7231d7e3-665e-4051-bea6-dac9d18c859c} | 2

## 01 - Bourané konstrukce
{cfca23a0-6eaf-4a2d-824e-48b18464631e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
01 - Bourané konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
01 - Bourané konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
01 - Bourané konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9876 |  | 389.7741 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9876 |  | 389.5701 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.9876 |  | 389.5701 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 28.96 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209934151
| VV |  | Vybourání základů (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,97+14,03+5,26+7,19)*0,90*0,80 |  | 26.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,36+2,43)*0,50*0,80 |  | 2.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | m2 | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.3716 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088279193
| VV |  | Vybourání oken (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,40 |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 968072559 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2 | m2 | 13.69 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.90354 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125854137
| VV |  | Demontáž vrat (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,69 |  | 13.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.04938 | 0.9876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262671488
5 | K | 981011312 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 % | m3 | 1317.5 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 329.375 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728639493
| VV |  | Demolice budovy (obestavěný prostor vč. základů) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1317,5 |  | 1317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 389.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388067314
7 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 389.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962829404
8 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 389.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905210887
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 389.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703864797
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3507.966 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3659977
| VV |  | 389,774*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3507.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 389.774 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031462890
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.204 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.204 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 767642813 | Demontáž automatických dveří výšky přes 2200 mm do 3000 mm linerálních nebo teleskopických, šířky přes 2000 mm do 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -308187496

## 02 - Nové konstrukce
[18 empty] | {71561918-e5c5-4d2c-bd55-b45df84592f1} | [5 empty] | dlažba_schody_pl |  |  | 5,43 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | HIS_pl |  |  | 29,14 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | HIV_pl |  |  | 33,35 | 2
[24 empty] | obklad_keram_pl | plocha obkladu - vnitřní | m2 | 49,748 | 2
| Stavba: | [22 empty] | obsyp_obj |  |  | 56 | 2
|  | Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF | [21 empty] | odkop_obj |  |  | 20 | 2
| Objekt: | [22 empty] | rýhy_obj | rýhy do 600 mm | m3 | 86,4 | 2
|  | 02 - Nové konstrukce | [21 empty] | skl_F1_obv |  |  | 39,53 | 2
[24 empty] | skl_F1_pl |  |  | 23,98 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | skl_F11_pl |  |  | 52,29 | 2
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021 | [16 empty] | skl_F12_pl |  |  | 15,07 | 2
[24 empty] | skl_F13_obv |  |  | 28,84 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224 | [16 empty] | skl_F13_pl |  |  | 26,65 | 2
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224 | [16 empty] | skl_F21_pl |  |  | 99,62 | 2
[24 empty] | skl_F31_pl |  |  | 111,1 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | skl_F41_pl |  |  | 79,98 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | skl_R01_pl |  |  | 11,44 | 2
[24 empty] | skl_R02_pl |  |  | 7,76 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261 | [16 empty] | skl_R03_pl |  |  | 15,61 | 2
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | skl_R04_pl |  |  | 34,7 | 2
[24 empty] | skl_R05_pl |  |  | 37,08 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046 | [16 empty] | žb_atiky_obj |  |  | 8,204 | 2
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046 | [16 empty] | žb_pasy_obj |  |  | 39,329 | 2
[24 empty] | žb_pruvlak_obj |  |  | 5,608 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | žb_sloupy_obj |  |  | 3,982 | 2
[24 empty] | žb_stěny_obj |  |  | 146,234 | 2
[24 empty] | žb_strop_obj |  |  | 92,045 | 2
[24 empty] | ostění_keram_pl |  |  | 28,138 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
02 - Nové konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
02 - Nové konstrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1010.2439 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 985.9093 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932374088
| VV |  | Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odkop_obj | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 86.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900332648
| VV |  | Zemní práce - rýhy (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,00+17,00+3,00+5,00)*2,00*1,00 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,70+5,70)*1,00*1,00 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýhy_obj | Součet |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 162.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207048078
| VV |  | Zemní práce - přesun po staveništi (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odkop_obj) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (rýhy_obj) |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obsyp_obj) |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 106.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692027162
| VV |  | Zemní práce - uložení na staveništi (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odkop_obj) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (rýhy_obj) |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 106.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26180995
| VV |  | Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odkop_obj) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (rýhy_obj) |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687094719
| VV |  | Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,0 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obsyp_obj | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1977634275
| VV |  | Zemní práce - přesun na komerční skládku (předpokládaný obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (odkop_obj) |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (rýhy_obj) |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(obsyp_obj) |  | -56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862984759
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 90.72 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208105999
| VV |  | 50,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1933521826
| VV |  | Úprava pláně - hutnění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 132.2746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 274000X1 | D+M mikropiloty (dle PD) | m | 253 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800479499
12 | K | 274311511 | Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 | m3 | 3.201 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4721 | 7.9133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119553730
| VV |  | Základy - ŽB pasy, podklad (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,97+1,32)*0,60*0,10 |  | 0.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95)*0,60*0,10 |  | 0.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25)*0,53*0,10 |  | 0.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*0,10 |  | 0.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,35)*0,40*0,10 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,77)*0,60*0,10 |  | 0.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61+3,00)*0,60*0,10 |  | 0.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,64+1,64)*0,40*0,10 |  | 0.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 274322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 39.329 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 96.4854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287102404
| VV |  | Základy - ŽB pasy (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,97+1,32)*0,60*0,80 |  | 6.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95)*0,60*0,60 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25)*0,53*0,90 |  | 2.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*1,56 |  | 14.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,35)*0,40*0,60 |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,77)*0,60*0,80 |  | 3.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,77)*0,40*0,76 |  | 2.362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61+3,00)*0,60*2,11 |  | 7.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,64+1,64)*0,40*0,80 |  | 1.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_pasy_obj | Součet |  | 39.329 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 109.792 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.29534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887236515
| VV |  | Základy - ŽB pasy, bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,97+1,32)*0,80*2 |  | 22.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95)*0,60*2 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,25)*0,90 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,31+5,12+3,03+4,77)*1,56 |  | 23.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,35)*0,60*2 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,77)*0,80*2 |  | 12.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,77)*0,76*2 |  | 11.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,61+3,00)*2,11*2 |  | 23.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,64+1,64)*0,80*2 |  | 5.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 109.792 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54682605
16 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.866 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 8.3428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376377156
| VV |  | Základy - ŽB pasy, výztuž (obj * m) (m = 150,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_pasy_obj)*200,0/1000 |  | 7.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.866 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 3.335 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 6.6033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258157321
| VV |  | Základy - deska, podsyp (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,35)*0,10 |  | 3.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.003 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 12.2738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655312870
| VV |  | Základy - deska, podklad (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,35)*0,15 |  | 5.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.01482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987426835
| VV |  | Základy - deska, bednění (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,0)*0,20 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522144364
21 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.34576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2097439915
| VV |  | Základy - deska, výztuž (dl * š * m) (m = 4,44 kg/m2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,35)*4,44*2,2/1000 |  | 0.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.326 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 444.6723 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
22 | K | 311235211 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.33293 | 2.3971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87123117
| VV |  | Zazdění otvorů (dl * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90*2,00)*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90*2,00)*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311272111 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 78.232 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.17764 | 13.8971 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415042573
| VV |  | Zdivo (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,26+0,26)*3,40 |  | 1.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,47+5,37)*3,30 |  | 25.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,47+4,57)*3,40 |  | 23.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,47+5,37)*3,40 |  | 26.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 4.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.17351 | 0.71833 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286495509
| VV |  | Zdivo (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90)*2,10 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3,00 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3,00 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3,00 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311273121 | Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm | m2 | 5.95 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.23892 | 1.4216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610278548
| VV |  | Zdivo (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70)*3,50 |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 330321410 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3.982 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 9.769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365328392
| VV |  | ŽB sloupy (dl * š * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05*0,40)*4,30 |  | 1.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,40*0,40)*3,50*2 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80*0,40)*3,30 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_sloupy_obj | Součet |  | 3.982 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 31.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.07708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355801826
| VV |  | ŽB sloupy - bednění (dl * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05*2+0,40*2)*4,30 |  | 12.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,40*2+0,40*2)*3,50*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80*2+0,40*2)*3,30 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 31.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527555803
29 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.637 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 0.67036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519209482
| VV |  | ŽB sloupy - výztuž (obj * m) (m = 160,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_sloupy_obj)*160,0/1000 |  | 0.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.637 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 341321410 | Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 | m3 | 146.234 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 358.7559 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119748029
| VV |  | ŽB stěny (dl * v * š) - otvory (dl * v * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*4,30*0,25 |  | 14.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,30+5,10+2,49)*3,40*0,25 |  | 8.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,0*2,54)*0,25 |  | -1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95)*3,80*0,25 |  | 4.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,06*2,6)*0,25 |  | -1.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,34+3,00)*3,90*0,25 |  | 5.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*0,25 |  | 39.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*0,25 |  | -8.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*0,25 |  | 43.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*0,25 |  | -6.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*0,25 |  | 34.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*0,25 |  | -3.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86*2+7,65*2)*3,10*0,25 |  | 20.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,36*1,8)*0,25 |  | -2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_stěny_obj | Součet |  | 146.234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 341351111 | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 1169.856 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 3.2171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713957111
| VV |  | ŽB stěny - bednění (dl * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*4,30*2 |  | 114.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,30+5,10+2,49)*3,40*2 |  | 67.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,0*2,54)*2 |  | -10.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,95)*3,80*2 |  | 37.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,06*2,6)*2 |  | -10.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,34+3,00)*3,90*2 |  | 41.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*2 |  | 317.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*2 |  | -70.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*2 |  | 345.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*2 |  | -55.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*2 |  | 275.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*2 |  | -31.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86*2+7,65*2)*3,10*2 |  | 167.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,36*1,8)*2 |  | -19.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1169.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 341351112 | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 1169.856 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339541300
33 | K | 341361821 | Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 29.247 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0463 | 30.6017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130343897
| VV |  | ŽB stěny - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_stěny_obj)*200,0/1000 |  | 29.247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.247 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 345321515 | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30 | m3 | 8.204 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 20.127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767808259
| VV |  | ŽB atika (dl * v * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,50+9,80)*0,75*0,25 |  | 2.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+14,80)*0,35*0,25 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*0,25 |  | 1.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86*2+7,65*2)*0,35*0,25 |  | 2.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_atiky_obj | Součet |  | 8.204 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 345351005 | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení | m2 | 65.634 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.0932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1492639944
| VV |  | ŽB atika - bednění (dl * v * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,50+9,80)*0,75*2 |  | 21.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+14,80)*0,35*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*2 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86*2+7,65*2)*0,35*2 |  | 18.914 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.634 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 345351006 | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění | m2 | 65.634 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920128299
37 | K | 345361821 | Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.641 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0509 | 1.7245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136723979
| VV |  | ŽB atika - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_atiky_obj)*200,0/1000 |  | 1.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 346272226 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm | m2 | 9.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.05225 | 0.47965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443205233
| VV |  | Přizdívka (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70)*3,40 |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 346272236 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | m2 | 11.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.06177 | 0.72271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158323020
| VV |  | Přizdívka (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00)*3,90 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 267.681 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
40 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 1.535 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.026233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127645154
| VV |  | ŽB strop - trapéz, nosníky (dl * m) (m = 43,0 kg/m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,10*7)*43,0/1000 |  | 1.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 13010960 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 | t | 1.689 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.689 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453675277
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 43,00 kg/m | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411354247 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm | m2 | 29.12 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00973 | 0.28334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983379547
| VV |  | ŽB strop - trapéz (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,12) |  | 29.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 92.045 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 225.826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536740663
| VV |  | ŽB strop (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,71)*0,15 |  | 1.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,58)*0,20 |  | 17.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,12)*0,06 |  | 1.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,37)*0,25 |  | 28.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (124,30)*0,20 |  | 24.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,04)*0,20 |  | 9.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,82)*0,20 |  | 8.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_strop_obj | Součet |  | 92.045 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 425.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 2.2696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015840914
| VV |  | ŽB strop - bednění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,71) |  | 9.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (85,58) |  | 85.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (112,37) |  | 112.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (124,30) |  | 124.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,04) |  | 49.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,82) |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 425.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532330184
46 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 425.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.37472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086244941
47 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 425.82 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146454230
48 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 18.409 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 19.4316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545039899
| VV |  | ŽB strop - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_strop_obj)*200,0/1000 |  | 18.409 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.409 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 5.608 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 13.7584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543152418
| VV |  | ŽB průvlak (dl * š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*0,40*0,60 |  | 3.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,71+6,71)*0,40*0,45 |  | 2.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_pruvlak_obj | Součet |  | 5.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 38.726 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 0.18008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597882958
| VV |  | ŽB průvlak - bednění (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*(0,40+0,60*2) |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,71+6,71)*(0,40+0,45*2) |  | 17.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 38.726 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131891786
52 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 38.726 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.062349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102720793
53 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 38.726 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780903931
54 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.122 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 1.1838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096449078
| VV |  | ŽB průvlak - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (žb_pruvlak_obj)*200,0/1000 |  | 1.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.122 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 2.4534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567104051
| VV |  | ŽB schodiště (obj) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | žb_schody_obj | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.037506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255353542
| VV |  | ŽB schodiště - bednění stupňů (dl * š * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,90)*(0,20+0,30)*6 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804225969
58 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.10493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532278455
| VV |  | ŽB schodiště - výztuž (m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (100,0)/1000 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.593 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
59 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 67.36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1605230694
| VV |  | Souvrství zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F11_pl) |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklada F12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F12_pl) |  | 15.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 52.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77442422
| VV |  | Souvrství zpevněné plochy - podklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F11_pl) |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 67.36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.101 | 6.8034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1342817715
62 | M | 59245016 | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní | m2 | 16.577 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 1.9892 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267758597
| VV |  | Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklada F12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,07) |  | 15.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F12_pl | Součet |  | 15.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 15,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59245017 | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní | m2 | 57.519 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.153 | 8.8004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739457383
| VV |  | Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklada F11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (52,29) |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F11_pl | Součet |  | 52.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 52,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.519 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 123.533 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
64 | K | 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 145.347 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 2.3662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80296966
| VV |  | Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (102; 103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,77)+(28,84))*2,50 |  | 96.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((2,51*2,5+2,06*2,5)+(4,37*2+1,1*2,1+1,0*2,1+1,81*2,0+2,0*2,5)) |  | -33.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,03)*2,75 |  | 27.583 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) |  | -7.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,77)*2,75 |  | 26.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) |  | -7.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,73)*2,75 |  | 26.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) |  | -7.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,00)*2,75 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,13*2,1+1,0*2,5) |  | -4.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.347 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 612341321 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 214.993 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 2.3714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224116228
| VV |  | Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((36,34)+(15,06))*3,00 |  | 154.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((0,96*2+0,9*2,4+1*2,4)+(0,9*2,4)) |  | -8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (402) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,51)*3,10 |  | 79.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,36*1,8) |  | -9.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 6113413X1 | Systémová omítka hladká dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně (dle PD) | m2 | 66.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 0.73647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4091017
| VV |  | Akustický podhled - omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (66,77) |  | 66.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 48.146 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.54646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629863548
| VV |  | Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*3,62 |  | 48.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 63151519 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm | m2 | 52.961 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.39721 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954244304
| VV |  | 48,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 621221011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 3.3 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01139 | 0.037587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084617179
| VV |  | Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00)*1,10 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 63151526 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm | m2 | 3.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.04356 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465345526
| VV |  | 3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 2.845 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0117 | 0.033287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922054156
| VV |  | Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,31)*0,66 |  | 2.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 31.468 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0116 | 0.36503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762188471
| VV |  | Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,50+7,60+0,64+1,40+0,64)*3,43 |  | 36.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,37*2,0) |  | -8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,31)*0,75 |  | 3.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.468 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 63151521 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm | m2 | 37.744 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 0.66052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670742207
| VV |  | 34,313*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 76.054 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.89744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647472383
| VV |  | Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83)*13,53 |  | 51.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,80)*9,25 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80)*9,48 |  | 7.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.054 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622111111 | Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn | m2 | 382.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 2.412 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073145707
| VV |  | Souvrství fasády - vyrovnání (dl * š) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20+2,92+3,20)*3,30 |  | 30.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,51*2,8) |  | -7.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (126,52)+(146,63)+(131,10) |  | 404.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((7,08*1,55+2,7*2,8)+(8,98*1,2+2,2*2,8+5,36*1,8)) |  | -45.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 382.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 4.4718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208946879
| VV |  | Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20+2,92+3,20)*3,30 |  | 30.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,51*2,8) |  | -7.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (126,52)+(146,63)+(131,10) |  | 404.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((7,08*1,55+2,7*2,8)+(8,98*1,2+2,2*2,8+5,36*1,8)) |  | -45.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm | m2 | 504.805 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 10.6009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275281529
| VV |  | 458,914*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 504.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622231121 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 16.346 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01344 | 0.21969 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670446760
| VV |  | Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,69)*6,82 |  | 18.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,0*2,0) |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.346 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 28376809 | deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 120mm | m2 | 17.981 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.064732 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832732618
| VV |  | 16,346*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 192.62 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311230545
81 | M | 59051480 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 177.705 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.017771 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468641376
| VV |  | KZS systémové lišty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvory | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,80+3,90*2)+(4,73+2,00*2)+(2,50+2,50*2) |  | 27.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,98+1,20*2)+(7,08+1,55*2) |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22+2,80*2)+(2,70+2,80*2) |  | 16.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+2,10*2) |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36+1,70*2) |  | 8.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | objektové rohy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,91*2+3,80*3+8,58+9,90*2+6,50 |  | 82.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 161.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 161,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 34.177 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0068354 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201461841
| VV |  | KZS systémové lišty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,73) |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,98)+(7,08) |  | 16.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22)+(2,70) |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36) |  | 5.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 31,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 67.85 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720386413
| VV |  | KZS systémové lišty (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,73+2,00*2)+(2,50+2,50*2) |  | 16.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,98+1,20*2)+(7,08+1,55*2) |  | 21.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22+2,80*2)+(2,70+2,80*2) |  | 16.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+2,10*2) |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36+1,70*2) |  | 8.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 74.635 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0029854 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616402236
| VV |  | 67,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 6225410X1 | D+M fasádní omítkové souvrství stěn s charakterem zavibrovaného odlitého betonu, barva bílá vč. penetrace a doplňkových vrstev (dle PD) | m2 | 646.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 3.089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653256171
| P |  | Poznámka k položce: Souvrství dále obsahuje ochranný transparentní nátěr na omítku v rozsahu 65 m2. Systémové fasádní lišty a systémové poplastované lišty. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Souvrství fasády - omítka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (646,24) |  | 646.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 6215410X2 | D+M fasádní omítkové souvrství podhledu s charakterem zavibrovaného odlitého betonu, barva bílá vč. penetrace a doplňkových vrstev (dle PD) | m2 | 82.199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.39291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217613860
| P |  | Poznámka k položce: Souvrství dále obsahuje systémové fasádní lišty a systémové poplastované lišty. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Souvrství fasády podhledu - omítka (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00)*1,10 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,83)*13,53 |  | 51.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,80)*9,25 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,80)*9,48 |  | 7.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,31)*0,66 |  | 2.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.199 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 341.33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.044373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686103021
| VV |  | Souvrství podlahy - potěr, separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.11 | 37.5463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166660406
| VV |  | Souvrství podlahy - potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 632451292 | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 925.4 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 10.1794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1863157409
| VV |  | Souvrství podlahy - potěr (pl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl)*2 |  | 53.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl)*3 |  | 298.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl)*3 |  | 333.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl)*3 |  | 239.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 925.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 50.31 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.16099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850044892
| VV |  | Souvrství střechy - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 597614X1 | dlažba keramická venkovní tl 20 mm (dle PD) | m2 | 55.341 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.033 | 1.8263 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499416392
| VV |  | 50,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 40.038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130560391
| VV |  | Souvrství podlahy - potěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 341.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 632441293 | Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 | m2 | 341.33 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01173 | 4.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162395113
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15536 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
94 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731396094
95 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032458954
96 | K | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 805 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532012259
97 | K | 941311211 | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 96600 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887501265
| VV |  | 805*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 805 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179800750
99 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 805 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114010872
100 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 96600 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077237900
| VV |  | 805*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 805 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12414489
102 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.06292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692394554
103 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.01936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855950552
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
104 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 985.909 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204079869
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.3346 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85446 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
105 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 33.35 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572789271
| VV |  | Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,35) |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIV_pl | Součet |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 29.14 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132899208
| VV |  | Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,87*2+3,70*2)*1,00 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | HIS_pl | Součet |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 21.872 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.021872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150638648
| VV |  | 62,49*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 66.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768637206
| VV |  | Základy - HIV, NAIP (pl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIV_pl)*2 |  | 66.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 58.28 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.023312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230866119
| VV |  | Základy - HIS, NAIP (pl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIS_pl)*2 |  | 58.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.38807 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180920258
| VV |  | Základy - HIV, NAIP (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIV_pl) |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HIS, NAIP (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIS_pl) |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 62,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.38088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 125807823
| VV |  | Základy - HIV, NAIP (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIV_pl) |  | 33.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Základy - HIS, NAIP (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (HIS_pl) |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 62,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 21.324 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.013647 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805820796
| VV |  | Souvrství soklu - nopovka (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,87)*1,20 |  | 13.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,80)*0,60 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.854 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1962204663
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7263 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
114 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 467010524
| VV |  | Souvrství střechy - HIV, NAIP, penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním | m2 | 26.787 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867453230
| VV |  | Souvrství střechy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,81)*0,30 |  | 1.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50)*0,30 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,10*2+1,18*2)*0,30 |  | 6.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70*2)*0,30 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,21*2+4,00*2)*0,30 |  | 7.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,26*2+7,04*2)*0,30 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 46.682 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.046682 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154792418
| VV |  | 133,377*0,35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 106.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.093799 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1528844335
| VV |  | Souvrství střechy - HIV, NAIP (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP | m2 | 26.787 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.02518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067850954
| VV |  | Souvrství střechy - HIS, NAIP (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,81)*0,30 |  | 1.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50)*0,30 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,10*2+1,18*2)*0,30 |  | 6.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70*2)*0,30 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,21*2+4,00*2)*0,30 |  | 7.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,26*2+7,04*2)*0,30 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 153.384 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.82827 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438659643
| VV |  | 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
120 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 106.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859904891
| VV |  | Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 26.787 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979565295
| VV |  | Souvrství střechy - HIS, mPVC, separace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,81)*0,30 |  | 1.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50)*0,30 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,10*2+1,18*2)*0,30 |  | 6.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70*2)*0,30 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,21*2+4,00*2)*0,30 |  | 7.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,26*2+7,04*2)*0,30 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 153.384 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.046015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -747460006
| VV |  | 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 106.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646541284
| VV |  | Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,44) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_R01_pl | Mezisoučet |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,76) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_R02_pl | Mezisoučet |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,63) |  | 10.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,98) |  | 4.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_R03_pl | Mezisoučet |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,70) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_R04_pl | Mezisoučet |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37,08) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_R05_pl | Mezisoučet |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 712362301 | Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé S fólií z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů | m2 | 26.787 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003975369
| VV |  | Souvrství střechy - HIS, mPVC (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,81)*0,30 |  | 1.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50)*0,30 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,10*2+1,18*2)*0,30 |  | 6.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70*2)*0,30 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,21*2+4,00*2)*0,30 |  | 7.326 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,26*2+7,04*2)*0,30 |  | 7.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 28343012 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm | m2 | 153.384 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.29143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546818703
| VV |  | 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 48.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512019120
| VV |  | Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 69311082 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 | m2 | 55.798 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.027899 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175522992
| VV |  | 48,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 48.52 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1874722807
| VV |  | Souvrství střechy - kačírek (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 4.367 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 4.367 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899715064
| VV |  | Souvrství střechy - kačírek (pl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl)*0,05 |  | 0.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl)*0,05 |  | 1.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,426*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 5.726 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1920248312
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
131 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 314.68 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 333719334
| VV |  | Souvrství podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 314.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 63153779 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm | m2 | 346.148 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 1.2461 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668996491
| VV |  | 314,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 346.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
133 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 26.65 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463389418
| VV |  | Souvrství podlahy - TI (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28372317 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm | m2 | 55.965 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00375 | 0.20987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906888330
| VV |  | 26,65*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 34.052 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.20636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267657512
136 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm | m2 | 10.241 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.015362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060576816
| VV |  | Souvství stěny - TI (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,30)*0,70 |  | 9.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.241 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | M | 28376446 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm | m2 | 11.858 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.053361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924913800
| VV |  | Souvství stěny - TI (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,50+7,60+0,64+1,40+0,64)*1,00 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28376449 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm | m2 | 15.358 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.082933 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859635104
| VV |  | Souvství stěny - TI (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,92+3,20)*0,60 |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,50+13,70+0,50)*0,70 |  | 10.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.962 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,962*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 158.792 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1242584790
140 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 132.348 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.1125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749346233
| VV |  | Souvrství stěny - dilatace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00+2,51+0,33)*10,90 |  | 85.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,23+2,75)*7,00 |  | 34.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 132.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | M | 28375951 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm | m2 | 42.324 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.10073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424662192
| VV |  | Souvrství stěny - dilatace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,23+2,75)*3,96 |  | 19.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75)*6,82 |  | 18.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.476 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 713131155 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě | m2 | 21.36 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632688647
143 | M | 28375951 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm | m2 | 44.856 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.10676 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130621723
| VV |  | Souvrství stěny - dilatace (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,67)*8,00 |  | 21.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 21,36*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 213.18 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.025582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297217119
| VV |  | Souvrství střechy - TI (pl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl)*2 |  | 22.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl)*2 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl)*2 |  | 31.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl)*2 |  | 69.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl)*2 |  | 74.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 234.498 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.68004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576387484
| VV |  | 213,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 234.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 713141212 | Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 89.29 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0026787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854515394
| VV |  | Souvrství střechy - TI, klín (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,81) |  | 3.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50) |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,10*2+1,18*2) |  | 20.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,70*2) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,21*2+4,00*2) |  | 24.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,26*2+7,04*2) |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 63152005 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | m | 98.219 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.037323 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120560222
| VV |  | 89,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 713141336 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 106.59 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.012791 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607066065
| VV |  | Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl) |  | 11.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl) |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl) |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl) |  | 37.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814543633
| VV |  | Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl * průměrná v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R01_pl)*0,07 |  | 0.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl)*0,07 |  | 0.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R03_pl)*0,10 |  | 1.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R04_pl)*0,10 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R05_pl)*0,10 |  | 3.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,083*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 3.134 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1658813851
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5585 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
151 | K | 762341280 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek cementotřískových nebo cementových na sraz | m2 | 7.76 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534767300
| VV |  | Souvrství střechy - deska granulátová (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba R02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_R02_pl) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 762431230 | Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz | m2 | 83.064 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140603582
| VV |  | Souvrství stěny - deska granulátová (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50)*(0,40+0,33) |  | 7.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,11+1,25)*2,24 |  | 16.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,86*2+7,65*2)*(0,57+0,40) |  | 26.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | detail 05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,60+1,00)*2,24 |  | 32.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.064 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 595907X1 | deska ze skleněného granulátu tl 12 mm (dle PD) | m2 | 99.906 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 1.5585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993313402
| VV |  | 90,824*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.906 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.559 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927186275
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.362 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
155 | K | 763111314 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 14.858 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.02551 | 0.37903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1661703703
| VV |  | SDK příčka (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50+0,35+1,52)*3,40 |  | 14.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.858 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 763121449 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75, Rw do 25 dB | m2 | 85.594 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01714 | 1.4671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891101094
| VV |  | SDK předstěna (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,23)*2,75 |  | 6.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50)*2,75 |  | 6.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+0,20)*3,00 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50)*3,40 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36+7,67+0,25+1,30)*4,20 |  | 61.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.594 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 7631315X1 | D+M podhled deska akustický panel ze skelného granulátu jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč. fólie (dle PD) | m2 | 66.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01217 | 0.81259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811476604
| VV |  | Akustický podhled (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (66,77) |  | 66.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 763131531 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 50.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.01379 | 0.69819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243914689
| VV |  | SDK podhled DF (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (101; 103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25)+(21,40) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,73) |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,10) |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,92) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,23) |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 50.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946534109
160 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.362 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1181489728
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
161 | K | 764000K01 | D+M K01 oplechování římsy Al plech rš 650 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1702668082
162 | K | 764000K02 | D+M K02 oplechování světlíku Al rš 250 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552008579
163 | K | 764000K03 | D+M K03 dilatační lišta PVC (dle PD) | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708348611
164 | K | 764000K04 | D+M K04 dilatační lišta PVC (dle PD) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 537251946
165 | K | 764000K05 | D+M K05 meziobjektová lišta Al rš 450 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332512161
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
166 | K | 766000D01 | D+M D01 dveře vstupní posuvné 2550x2500 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968109082
167 | K | 766000O01 | D+M O01 okno hliníkové 4770x2000 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940046930
168 | K | 766000O02 | D+M O02 okno hliníkové 8980x1200 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1013685632
169 | K | 766000O03 | D+M O03 okno hliníkové 7080x1550 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368411062
170 | K | 766000O04 | D+M O04 okno hliníkové 2220x2800 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114560756
171 | K | 766000O05 | D+M O05 okno hliníkové 2800x2800 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588548751
172 | K | 766000O06 | D+M O06 okno hliníkové 5360x1700 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959811500
173 | K | 766000S01 | D+M S01 střešní světlík 1050x13410 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070947677
174 | K | 766000S02 | D+M S02 střešní světlík 5700x1160 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421629288
175 | K | 766000D02 | D+M D02 dveře venkovní 900x2020 mm vč. zárubně, kování a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484593986
176 | K | 766000D03 | D+M D03 dveře venkovní 800x1970 mm vč. zárubně, kování a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280576167
177 | K | 766000D04 | D+M D04 dveře vnitřní 900x2200 mm vč. zárubně, kování a doplňků (dle PD) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176792289
178 | K | 766000D05 | D+M D05 dveře vnitřní 900x2200 mm vč. zárubně, kování a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998125348
179 | K | 766000D06 | D+M D06 dveře vnitřní 800x2100 mm vč. zárubně, kování a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919340043
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
180 | K | 767000Z01 | D+M Z01 ocelová příjezdová brána 3900x3980 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736825955
181 | K | 767000Z02 | D+M Z02 ocelové madlo 30 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214117957
182 | K | 767000Z03 | D+M Z03 čistící zóna 2900x1820 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157513469
183 | K | 767000Z04 | D+M Z04 ocelové zábradlí vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988803
184 | K | 767000Z05 | D+M Z05 ocelové zábradlí vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1846897115
185 | K | 767000Z06 | D+M Z06 kotvící body na střeše vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973816421
186 | K | 767000Z07 | D+M Z07 ocelová konstrukce pro vynesení žlabu vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889772002
187 | K | 767000Z08 | D+M Z08 ocelová konstrukce pro vynesení žlabu vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317229342
188 | K | 767000Z09 | D+M Z09 ocelová konstrukce pro výstup na střechu vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 7.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984891899
189 | K | 767000Z10 | D+M Z10 skládací žebřík (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868279550
190 | K | 767000Z11 | D+M Z11 větrací mříž trafostanice 900x500 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911637357
191 | K | 767000Z12 | D+M Z12 větrací mříž trafostanice 500x1200 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886253583
192 | K | 767000Z13 | D+M Z13 ocelový parapet vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288022225
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
193 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 56.06 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535389884
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (dlažba_schody_pl) |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 771151016 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm | m2 | 56.06 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0255 | 1.4295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901959125
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba, vyrovnání (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (dlažba_schody_pl) |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 56.06 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.016818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406120030
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba, penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (dlažba_schody_pl) |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 771574153 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 50.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.45567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889446090
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,73) |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,10) |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,92) |  | 5.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,23) |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F1_pl | Mezisoučet |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (102; 103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25)+(21,40) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F13_pl | Mezisoučet |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 68.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.029399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517303496
| VV |  | Souvrství podlahy - sokl (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_obv) |  | 39.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_obv) |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 771274114 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 300 do 350 mm | m | 10.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.019548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343991840
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,81)*6 |  | 10.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 771274232 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | m | 10.86 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.011077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376056384
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,81)*6 |  | 10.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | 5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0182 | 1.1447 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888394899
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba (pl) + sokl (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_obv)*0,10 |  | 3.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_obv)*0,10 |  | 2.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Souvrství schody - dlažba (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | dlažba_schody_pl | (1,81*6)*(0,17+0,33) |  | 5.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 68.37 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0020511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645357318
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,03) |  | 10.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,77) |  | 9.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,73) |  | 9.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,00) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F1_obv | Mezisoučet |  | 39.53 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,84) |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F13_obv | Mezisoučet |  | 28.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 50.63 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0025315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983152877
| VV |  | Souvrství podlahy - dlažba, čištění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F1_pl) |  | 23.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F13_pl) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.111 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406483287
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0698 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
204 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 290.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477739160
| VV |  | Souvrství podlahy - pur nátěr, příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 290.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 2.6163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141880000
| VV |  | Souvrství podlahy - pur nátěr, vyrovnání (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 777131113 | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 290.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.05814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405062415
| VV |  | Souvrství podlahy - pur nátěr, penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F21_pl) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F31_pl) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (skl_F41_pl) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 777521105 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 290.7 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 1.3954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081177619
| VV |  | Souvrství podlahy - pur nátěr (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F21/F22/F23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (99,62) |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F21_pl | Mezisoučet |  | 99.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (111,10) |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F31_pl | Mezisoučet |  | 111.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | skladba F41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (68,02)+(11,96) |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | skl_F41_pl | Mezisoučet |  | 79.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.07 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071161647
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0726 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
209 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 77.886 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725474961
| VV |  | Obklad keramický - příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obklad_keram_pl) |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklad oken - příprava (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - mísntost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ostění_keram_pl) |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 49.748 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.22436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500592681
| VV |  | Obklad keramický - HIS stěrka (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obklad_keram_pl) |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 13.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0036512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023631972
| VV |  | Obklad keramický - HI stěrka, bandáž (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,19)*2 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,33)*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 781495111 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 77.886 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.023366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287931656
| VV |  | Obklad keramický - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obklad_keram_pl) |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklad oken - penetrace (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - mísntost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ostění_keram_pl) |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 77.886 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.70097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484745773
| VV |  | Obklad keramický (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,70+2,22+4,71)*3,19 |  | 24.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,70+2,22+4,71)*3,33 |  | 25.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklad_keram_pl | Mezisoučet |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklad oken (dl * š) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75)*0,51 |  | 2.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - mísntost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((8,98*2+1,20*2)+(7,08*2+1,55*2))*0,40 |  | 15.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,22*2+2,80*2)+(2,70*2+2,80*2))*0,40 |  | 8.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,36)*0,42 |  | 2.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ostění_keram_pl | Mezisoučet |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 781477114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 61.908 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686147710
215 | M | 597610X1 | obkládačky keramické (předepsaná cena 900 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 54.723 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 0.70593 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977473250
| VV |  | Obklad keramický - obklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obklad_keram_pl) |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 49,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | M | 597610X2 | obkládačky keramické rektifikované (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 30.952 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 0.39928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913433406
| VV |  | Obklad oken - obklad (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - mísntost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ostění_keram_pl) |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 19.56 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.010758 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582060258
| VV |  | Obklad keramický - rohové lišty (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,19)*3 |  | 9.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,33)*3 |  | 9.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 13.04 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896559661
| VV |  | Obklad keramický - dilatace (dl * p) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,19)*2 |  | 6.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,33)*2 |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 77.886 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0038943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807671949
| VV |  | Obklad - čištění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (obklad_keram_pl) |  | 49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obklad oken - čištění (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - mísntost (201) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (401) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (ostění_keram_pl) |  | 28.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.073 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326005143
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.44521 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
221 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 967.847 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827943611
222 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 967.847 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.19357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411408024
223 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 967.847 |  | 0 | CS ÚRS 2021 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.25164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -253396096
| VV |  | Malba stropů (pl) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (102; 103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25)+(21,40) |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201; 202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,73)+(99,62) |  | 105.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301; 302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,10)+(111,10) |  | 117.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401; 402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,92)+(66,77)+(11,77) |  | 84.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,23) |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Malba stěn (dl * v) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP - místnost (102; 103) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,77)+(28,84))*2,50 |  | 96.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP - místnost (201; 202) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((10,03)+(51,00))*3,00 |  | 183.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP - místnost (301; 302) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,77)+(52,63))*3,00 |  | 187.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4.NP - místnost (401; 402; 403) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,73)+(36,34)+(15,06))*3,00 |  | 183.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5.NP - místnost (501) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,00)*2,75 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(obklad_keram_pl) |  | -49.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 967.847 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
224 | K | OST000C01 | D+M C01 interiérová textilní roleta 2800x2800 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067020674
225 | K | OST000C02 | D+M C02 interiérová textilní roleta 5300x1500 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179525780
226 | K | OST000C03 | D+M C03 interiérová textilní roleta 5300x1700 mm vč. kotvení a doplňků (dle PD) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041671702

## 03.1 - ZTI
{801eae7d-2704-4924-8c11-b48b6ee918dc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.1 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.1 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.1 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 68.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 68.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 151101401R00 | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m2 | 68.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 68.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1-4 | t | 41.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku | m3 | 4.788 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku | m3 | 7.382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 26.256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | vlastní 01 | Zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem, (plná frakce) | m3 | 28.881 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | vlastní 02 | Demontáž šachty DN1000 dl. 3,9 m, vč. likvidace na řízené skládce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku | m3 | 2.757 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 452311121R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 | m3 | 0.529 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | vlastní 03 | Vodorovná izolace hydroizolace svařovaná fólií PVC, tl.1,5mm přesah 200mm, vč. rohů, detailů, utěsnění | m2 | 3.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | vlastní 04 | Svislá izolace hydroizolace svařovaná fólií PVC, tl.1,5mm přesah 200mm, vč. rohů, detailů, utěsnění | m2 | 7.603 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | vlastní 05 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně | m2 | 3.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | vlastní 06 | Provedení izolace proti tlakové vodě svisle | m2 | 7.603 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 67352004R | Geotextilie 300 g/m2, přesah 500mm | m2 | 13.344 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 67352006R | Geotextilie 500 g/m2, přesah 500mm | m2 | 13.344 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie | m2 | 26.688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| VV |  | 2*13,344 |  | 26.688 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.688 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | vlastní 07 | Jádrový vývrt DN150 do roury stávající kanalizace, vč. osazení zkráceného kusu, utěsnění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 721176224R00 | Potrubí KG v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 3.811 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 721176222R00 | Potrubí KG v zemi D 110 x 3,2 mm, (odvětrání lapol) | m | 9.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 721151206R00 | Potrubí HDPE, dešťové, D 75 x 3,0 mm | m | 14.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 721151209R00 | Potrubí HDPE, dešťové, D 125 x 4,9 mm | m | 29.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 721176102R00 | Potrubí HT D 40 x 1,8 mm | m | 15.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 721177702R00 | Potrubí odhlučněné černé D 40 x 2,0 mm | m | 15.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 721176103R00 | Potrubí HT D 50 x 1,8 mm | m | 9.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 721176104R00 | Potrubí HT D 75 x 1,9 mm | m | 5.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 4.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 11.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm, (odvětrání lapol) | m | 21.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | vlastní 08 | Tepelná izolace dešťových svodů | m | 45.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | vlastní 09 | Dohledání stávajícího potrubí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | vlastní 10 | Vsazení odbočky do stávající kanalizace DN100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek DN32 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek DN50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 105.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 105.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | vlastní 11 | Střešní vtok DN75 s integrovaným vyhříváním, svislý odtok, záchytný koš | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | vlastní 12 | Střešní vtok DN75 s integrovaným vyhříváním, vodorovný odtok, záchytný koš | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | vlastní 13 | Střešní vtok DN100 s integrovaným vyhříváním, vodorovný odtok, záchytný koš | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | vlastní 14 | Střešní vtok DN125 s integrovaným vyhříváním, svislý odtok,vč. nástavců, manžet, záchytného koše | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | vlastní 15 | Terasový vtok DN125 s integrovaným vyhříváním, vodorovný odtok, mech. záp. uzávěrka, záchytný koš | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin PP DN125, pohled. část litina, kloub na odtoku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 551625510R | Ventil přivzdušňovací podomítkový DN75 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | vlastní 16 | Protipožární zabezpečení prostupů kanalizace | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 55162530R | Izolační souprava pro potrubní prostupy DN110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | vlastní 17 | Retenční nádrž (0,8x1,6x1,32), boxy 0,8x0,8x0,66, vstupní mřížky, spojky, redukce | m3 | 1.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| VV |  | 0,8*1,6*1,32 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | vlastní 18 | Škrtící šachta plastová DN500 hl. do 3,5m s pevně, zabudovaným škrcením odtoku, poklop litina | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 59224366.AR | Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 59224362.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 59224356.AR | Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 59224353.AR | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 55243345.AR | Poklop litinový DN 600, 40 t - vzor Brno | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 59224373.AR | Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | vlastní 19 | Osazení poklopů litinových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | vlastní 20 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží, přechodových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | vlastní 21 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží , rovných | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | vlastní 22 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží, základových (dno) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 36.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20, mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | vlastní 23 | Tepelná izolace návleková D20 | m | 36.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | vlastní 24 | Montáž tepelné izolace návlekové | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | vlastní 25 | Dohledání stávajícího potrubí vč. propojení, s novými rozvody | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | vlastní 26 | Požární zabezbečení prostupů protipožární pěnou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | vlastní 27 | Dílenský dřez 2100x175/500x510, mat. Miranit, odtok těleso vč. kal. jímky, sklopný ocel. rošt | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | vlastní 28 | Dílenský dřez 1100x300/800x700, mat. Miranit, odtok těleso vč. kal. jímky, sklopný ocel. rošt | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 286550509R | Komplet nástěnný 20 x 1/2" dvojnástěnka | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | vlastní 29 | Umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 300 mm, chrom | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | vlastní 30 | Sprchová sada, nástěnná tyč, ruční sprcha, sprchová hadice 1,7 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 725860202R00 | Sifon dřezový D 50 mm, bílý, plast | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 28654741R | Sifon kondenzační DN 40 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 725980122R00 | Dvířka z plastu k čistícímu kusu, 200 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 725829201R00 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 725329101R00 | Montáž dřezů | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 725869101R00 | Montáž zápachových uzávěrek | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | vlastní 31 | Kotvící a pomocný materiál | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182

## 03.2 - VZT
{9883c9a3-49a3-4663-ae52-b33d20e1d0e0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.2 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.2 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zař. č. 1 - Větrání ateliérů | [5 empty] | 0
| D2 - Zař. č. 2 - Chlazení ateliérů | [5 empty] | 0
| D3 - Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí | [5 empty] | 0
| D4 - Zař. č. O - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.2 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zař. č. 1 - Větrání ateliérů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 500 m3/h při 200 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxD) 397x940x1901, hmotnost 94Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 Elektrický předehřev a ohřev vzduchu Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 90% Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Instalace jednotky přímo do ateliéru pod strop, designové provedení | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol1 | Zpětná klapka na sání a výfuku vzduchu DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.02 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 500 m3/h při 200 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxD) 397x940x1901, hmotnost 94Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 Elektrický předehřev a ohřev vzduchu Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 90% Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Instalace jednotky přímo do ateliéru pod strop, designové provedení | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol1 | Zpětná klapka na sání a výfuku vzduchu DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1.03 | Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném provedení, horní připojení 4 x hrdlo DN250, Vp,o= 600m3/h při 300 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Rozměr jednotky (VxŠxH) 1107x795x763, hmotnost 89Kg Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4 Elektrický předehřev a ohřev vzduchu Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem Plynulý by-pass pro chlazení v letním období Protimrazová ochrana | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol2 | Zpětná klapka DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.04 | Protidešťová žaluzie DN250 se sítem proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1.05 | Šikmý výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.06 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 900mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.07 | Ruční regulační klapka DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.08 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.09 | Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 800x150 s regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol3 | + připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I (rozměr viz výkres) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.10 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 800x200 s regulací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol3 | + připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I (rozměr viz výkres) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.11 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol4 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 | bm | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol5 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.12 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.13 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 50mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.14 | Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 25mm, samolepící | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.15 | Tepelná izolace mirelon tl. 30mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.16 | Čtyřhranné pozinkované potrubí sk I včetně tvarovek | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol6 | BACnet převodník | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol7 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol8 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D2 | Zař. č. 2 - Chlazení ateliérů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka VRF systém, Qch/Qt= 40,0/45,0 kW, R410A nebo R32, 400V, konstrukce pod jednotku dod. STAVBA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 2.02 | Nástěnná chladící jednotka, design provedení, Qch= 5,6 kW, ovládání nástěnným ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 2.03 | Nástěnná chladící jednotka, design provedení, Qch= 7,1 kW, ovládání nástěnným ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 2.04 | Mezistropní chladící jednotka, Qch= 7,1 kW, stat. Tlak 0-150Pa, ovládání nástěnným ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 2.05 | Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) | bm | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 2.06 | Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 800x200 s regulací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol3 | + připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I (rozměr viz výkres) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 2.07 | Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x40, plenum box 600x600 s horizontalním připojení DN200, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 2.08 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 2.09 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol9 | Rozdělovače potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol10 | Uvedení systému VRF do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol11 | Doplnění chladiva R410A nebo R32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol12 | BACnet převodník | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol13 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol14 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D3 | Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 3.01 | Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol15 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol16 | Pružná manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 3.02 | Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN160, tříotáčkové provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol15 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol16 | Pružná manžeta DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 3.03 | Protidešťová žaluzie DN200 se sítem proti hmyzu, RAL dle stavby | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 3.04 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 3.05 | Plastový talířový odvodní DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 3.06 | Plastový talířový odvodní DN 125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 3.07 | Plastový talířový odvodní DN 160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 3.08 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol17 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol18 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol19 | Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 3.09 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol20 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol21 | Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol22 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol23 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D4 | Zař. č. O - Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | O.1 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | O.2 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | O.3 | Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | O.4 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | O.5 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134

## 03.3 - Vytápění
{0af8834f-0a6b-4203-ac6e-2f9ae743dd30}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.3 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná plocha | [5 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.3 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K001 | Přesun hmot pro izolace tepelné | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1588640869
2 | K | K002 | před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 25189716
3 | K | K003 | Izolace min. vatou s al. folií, tL. 20 pro DN20 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1038972094
4 | K | K004 | Izolace min. vatou s al. folií, tL. 30 pro DN32 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1532707043
5 | K | K005 | Izolace z PE tl. 20 pro 15x1 | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1297914765
6 | K | K006 | Izolace z PE tl. 20 pro 18x1 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -321925722
7 | K | K007 | Izolace z PE tl. 25 pro 22x1 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 704114355
8 | K | K008 | Izolace z PE tl. 25 pro 28x1 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 999745292
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | K009 | Přesun hmot pro rozvody potrubí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -216132891
10 | K | K010 | před.cena montáže potrubí vč. příslušenství | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -458393218
11 | K | K011 | Potrubí Cu 15x1, vč. fitinek | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1823579844
12 | K | K012 | Potrubí Cu 18x1, vč. fitinek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1726208338
13 | K | K013 | Potrubí Cu 22x1, vč. fitinek | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1188604024
14 | K | K014 | Potrubí Cu 28x1, vč. fitinek | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1429754166
15 | K | K015 | Ocel. potrubí DN20, vč. fitinek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 709017946
16 | K | K016 | Ocel. potrubí DN32, vč. fitinek | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1892778420
17 | K | K017 | Zkouška těsnosti potrubí | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1424822882
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | K018 | Přesun hmot pro armatury | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 514795645
19 | K | K019 | montáž armatur | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2082047188
20 | K | K020 | H-připojení DN15 -rad. ventil pro otopná tělesa d dvoubodovým připojením | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -710024091
21 | K | K021 | Termostatická hlavice ruční | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -30677117
22 | K | K022 | Vyp. kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -281955131
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná plocha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | K023 | Přesun hmot pro tělesa | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -903277840
24 | K | K024 | montáž radiátorů vč. uchycení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2056360923
25 | K | K025 | Ocel. deskový radiátor v provedení Plan 21-030200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 503660900
26 | K | K026 | Ocel. deskový radiátor v provedení Plan 33-020080 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 715613051
27 | K | K027 | Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 11-220040 ( výška 2200mm, délka 400mm ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2043417593
28 | K | K028 | Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 11-220060 ( výška 2200mm, délka 600mm ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1173900493
29 | K | K029 | Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 21-220060 ( výška 2200mm, délka 600mm ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1936497489
30 | K | K030 | Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 22-220070 ( výška 2200mm, délka 700mm ) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1686526271
| D | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | K031 | vypuštění systému | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1074107413
32 | K | K032 | proplach, napuštění systému, topná zkouška, vyreg. systému | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -367359451
33 | K | K033 | vypracování dokumentace skut. provedení stavby | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 172120474
34 | K | K034 | provedení stav. vypomocí - průrazy, drážky, pož. ucpávky apod.. vč. zapravení | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1025175067
35 | K | K035 | demontáže stáv. topného systému v objektu vč. odvozu materiálu | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -489701464

## 03.4 - Slaboproud
{c109fe3e-4363-408f-aa78-92888cfb02e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.4 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.4 - Slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5E | [5 empty] | 0
| 1.01 - Aktivní prvky: | [5 empty] | 0
| 1.02 - Nové zakončení stávajících páteřního optického přívodu (bez dodávky kabelu) | [5 empty] | 0
| 2 - Zabezpečovací signalizace EZS, kontrola vstupu EKV | [5 empty] | 0
| 3 - CCTV IP kamerový systém | [5 empty] | 0
| 4 - Domácí telefon (videotelefon) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.4 - Slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Strukturovaná kabeláž kat.5E |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K036 | Demontáž stávajícího racku | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -9457273
2 | K | K037 | Nový rack 800x800, 42U, skleněné dveře, 2x police, drobný spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1902910290
3 | K | K038 | Montáž racku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 165511985
4 | K | K039 | Úprava přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -195135638
5 | K | K040 | Zbudování uzemnění pro rack | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1306770277
6 | K | K041 | Přenesení kabelů ze stávajícího racku, nové zakončení kabelů, nové změření stávajících kabelů. Poškozené kabely nutno opravit, znovu natáhnout | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -189749536
7 | K | K042 | Panel 48pt - 2U cat5e | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 570703970
8 | K | K043 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 357272592
9 | K | K044 | organizér | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1921959403
10 | K | K045 | MONTÁŽ PANELU DO RACKU | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 578690564
11 | K | K046 | Kabel UTP cat 5e UTP, bezhalogenový (HFFR) dodávka | ks | 5420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -963172217
12 | K | K047 | ZATAŽENÍ KABELU DO LIŠT, TRUBEK | m | 5420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 677978105
13 | K | K048 | LINE CORD - 3m CAT 5e černý | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1954492401
14 | K | K049 | LINE CORD - 2m CAT 5e žlutý | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1635474166
15 | K | K050 | MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ - | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1449834082
16 | K | K051 | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e - D+M | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 935892692
17 | K | K052 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP cat5e- pro novou instalaci | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2066584784
18 | K | K053 | MĚŘENÍ 1 KABELU K5e,VYHOT. PROTOKOLU – pro novou instalaci v přístavbě | pt | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1575524873
19 | K | K054 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1619439424
20 | K | K055 | Krabice 250x250 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 838235866
21 | K | K056 | Trubka instalační pod omítku, do podlahy do 50 mm, včetně vyřezání a zapravení drážky | m | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -23690582
22 | K | K057 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací dodávka | m | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 939769435
23 | K | K058 | AY 2,5 B protahovací montáž | m | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1728790464
24 | K | K059 | Podlahová krabice, pro mokrou údržbu, včetně pozic pro silno i slaboproud, D+M včetně vybourání drážky, úplná | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2070435249
25 | K | K060 | Parapetní kanál, ocelový, pro SILNO i slaboproud, včetně přepážky, min. 130/70, kompletní včetně montáže a víka | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 331764861
| D | 1.01 | Aktivní prvky: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | K061 | MONTÁŽ SWITCHE do racku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -403764170
27 | K | K062 | Aktivní prvek CISCO48pt 2960 Series - 48pt1000BaseT, uplink 1x 1000Base optika (typ odsouhlasí uživatel) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -424758692
28 | K | K063 | Aktivní prvek, min. 24PoE portů 1000BaseT, (typ odsouhlasí uživatel), vyhrazeno pro technologickou síť, uplink 1x 1000Base optika (typ odsouhlasí uživatel) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -851482441
29 | K | K064 | WIFI AP, propřístavbu, kompatibilní se stávajícími zařízeními v rámci fakulty (Cisco 1830-1832), včetně potřebné licence, D+M | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -811685965
30 | K | K065 | Montáž WIFI AP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 856792745
31 | K | K066 | Zálohovaný zdroj do racku, pro switche, - 2200 VA / 1980 W, Line interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, USB a RS-232l, komplet včetně baterií | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2033180001
32 | K | K067 | Panel 230V s přepěťovými ochranami do racku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2055061896
| D | 1.02 | Nové zakončení stávajících páteřního optického přívodu (bez dodávky kabelu) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | K068 | Panel (vana) pro zakončení optokabelu v racku, 1U, 24 vláken kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 553490752
34 | K | K045 | MONTÁŽ PANELU DO RACKU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1511333157
35 | K | K069 | Kabel 24 vl. SM 9/125 (zakončena polovina vláken) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1963042646
36 | K | K070 | Montáž kabelu SM | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1898231722
37 | K | K071 | Zakončení vlákna optokabelu, včetně dodávky pigtailu, a provedení sváru, konektor E2000/APC | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1752199141
38 | K | K072 | Měření optického vlákna, vystavení protokolu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1270599113
39 | K | K073 | Optický patch cord - 3m E2000/APC/E2000/APC (vyvzorkovat před dodáním) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1691143642
40 | K | K074 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1986039561
| D | 2 | Zabezpečovací signalizace EZS, kontrola vstupu EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | K054 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1718093723
42 | K | K075 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-23 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1804429505
43 | K | K076 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2010708100
44 | K | K077 | AY 2,5 B | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1222546285
45 | K | K078 | EZS magnetický kontakt pro dveře, zápustný, do kovových zárubní, i pro vrata | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1598322477
46 | K | K079 | Montáž čidla EZS | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1735212195
47 | K | K080 | Zdroj zálohovaný, 12V/5A, včetně skříně, systémový pro EZS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1050674238
48 | K | K081 | Kabeláž pro bus - systémový kabel Belden | bm | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1355079364
49 | K | K082 | Kabel LAM6x | bm | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1406111313
50 | K | K083 | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -456474030
51 | K | K084 | Čtečka karet systémová, interní, kompatibilní se stávajícím systémem IDESCO A7H QUATTRO | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1107241176
52 | K | K085 | řadič čtečky, kompatibilní se stávajícím systémem HONEYWELL NORTHERN PW6K1R2 dodávka + montáž, včetně vstupu pro magnetický kontakt | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 362296552
53 | K | K086 | Zdroj zálohovaný, 12V/5A, včetně skříně, pro čtčky a zámky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1214920052
54 | K | K087 | Zámek elektromechanický, paniková funkce, D+M včetně prostupu a spotřebního materiálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1163041310
55 | K | K088 | Zapojení prvku do systému, doprogramování vazeb, doplnění páteřního přívody pro Honeywell | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1123321939
56 | K | K039 | Úprava přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -811563510
57 | K | K074 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -855910631
58 | K | K089 | Dálkový ovladač pro vrata (kompatibilní s vratovým systémem, bez vazby na EKV | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 597289974
| D | 3 | CCTV IP kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | K090 | CCTV kamera, min. 4Mpix, interní, kompaktní, včetně konzoly, značková, IP výstup, kryt Dome, s integrovaným přísvitem 30m, pro interiérové i exteriérové použití | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -599632454
60 | K | K091 | Kamerová zkouška před definitivním osazením kamery | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1003511073
61 | K | K092 | Montáž kamery | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2062007968
62 | K | K093 | Zaintegrování kamery do stávajícího systému, včetně potřebné licence | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2089678913
63 | K | K094 | Technologický aktivní prvek s PoE pro CCTV D+M (12 portů PoE , management), 1GB optický uplink | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 818714166
| D | 4 | Domácí telefon (videotelefon) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | K095 | Dveřní interkom IP, antivandal, s integrovanou kamerou, min. dvě tlačítka. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1151879884
65 | K | K096 | IP telefon jako protikus k výše uvedenému, PoE, monitor integrován, stolní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -298326815
66 | K | K097 | Poe injketor, vyhrazeno pro interkom | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 411806207
67 | K | K098 | Montáž a oživení | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1216065837
68 | K | K054 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1435140954
69 | K | K075 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 16-23 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -156870059
70 | K | K076 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1966924137
71 | K | K077 | AY 2,5 B | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -307666080
72 | K | K039 | Úprava přívodu 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -16779851
73 | K | K099 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1692325118
74 | K | K100 | Klíčový trezor KTPO (bez napojení na EPS) D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -548434325
75 | K | K101 | Zábleskový maják pro KTPO (bez napojení na EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1326874478
76 | K | K102 | Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál, trubkování pro KTPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2054510380

## 03.5 - MaR
{b16c950b-bf95-44ea-9a63-efd891398311}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.5 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.5 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01-50 - Systém technologie | [5 empty] | 0
| 01-51 - Periferie vstupní | [5 empty] | 0
| 01-53 - Rozvaděč | [5 empty] | 0
| 01-54 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| 18-80 - Ostatní služby | [5 empty] | 0
| 19-51 - Elektromontážní práce | [5 empty] | 0
| 19-52 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| 19-53 - Software DDC - práce | [5 empty] | 0
| 19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky | [5 empty] | 0
| 19-55 - Inženýring | [5 empty] | 0
| 19-56 - Vizualizace | [5 empty] | 0
| 19-57 - Projekční práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.5 - MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | DFF099-KEY | Key with 50 credits | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | eBB-CABLE | eBB-CABLE enteliBUS CAN Cable Kit | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | eBB-TERM | eBB-TERM enteliBUS CAN Network Terminator | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | eBM-404 | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | eBM-440 | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | eBM-D800 | enteliBUS module, 8DI | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | eBMGR-2 | eBMGR enteliBUS Manager - CPU/Comm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | eBX-04 | enteliBUS expander with 4 slots for modules | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | eBX-08 | enteliBUS expander with 8 slots for modules | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | eZNS-T100C-B-R-xxx-x | Network Sensor, RGB Backlit LCD, Temp, CO2, 10k Input, Recessed CO2 Mount | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol__0014 | 1000Base-LX Mini GBIC w/LC connector | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | TRM768 | Network terminator, BACnet MS/TP | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | USDVT80A | Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | USMULTI382 | Karta relé a EPS pro UPS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol__0015 | Povrchový magnetický kontakt, povrchová montáž, | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol__0016 | Termopohon pro spojitou regulaci, M30x1,5, řízení 0-10VDC, napájení 24VAC, zdvih 4,7mm bez proudu zavřeno, IP54, vč. kabelu délky 5m | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol__0017 | Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1200x600x300 (prostorová rezerva v rámci jednoho rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité plochy), IP54/20. Rozvaděč je v nastěnném | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol__0018 | Datová dvojzásuvka 2XRJ45 ,DIN lišta | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 11910002 | Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP samořezný SXRJ45-6A-STP-BK-SA | ks | 28 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20885 | KO PŘÍCHYTKA 5340 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | KS | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 34988916 | KO TRUBKA OHEB 1440 K25 MONOFLEX 320N 40/31,2MM 25M SV ŠEDÁ | M | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 34994009 | KO KRABICE 8101 KA PRŮCH IP54 95X95X50MM ŠEDÁ | KS | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 38998939 | KO KRYT 8623HF OHYBOVÝ K LHD20X20HF | KS | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 38998941 | KO KRYT 8625HF ROH VNITŘNÍ K LHD20X20HF | KS | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 38998942 | KO KRYT 8629HF PRŮCHODKOVÝ K LHD20X20HF | KS | 25 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 40990547 | KV JYTY-O 4 X 1 (D) | M | 155 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 40994855 | KO KRYT 8824/12 ODBOČ PŘECHOD K LP80X25 (LHD 20X20) | KS | 15 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 40996055 | KO LIŠTA PLAST BEZHALOG LHD 20X20HF 2M/48M | M | 100 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 80969823 | KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M | M | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 80978934 | KO PODPĚRA NA STĚNU NPS 125 ZNCR | KS | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 80981520 | KO LIŠTA PLAST BEZHALOG EKD 80X40 HF 2M/10M | M | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 80983449 | KO KRYT 8501HF KONCOVÝ K EKD80X40HF | KS | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 80983449 | KO KRYT 8501HF KONCOVÝ K EKD80X40HF | KS | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 80995256 | KO ŽLAB PLECH NKZI 50X125X0.70 INTEGR SPOJ 2M | M | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 80998082 | KV BELDEN 9842 | M | 90 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 81685453 | CEIT PATCH KABEL FTP CAT.5E 3M ŠEDÝ | KS | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 81790890 | IES BELDEN CAT5E FTP LSOH 305M ŠEDÝ 1633ENH.00305 | M | 275 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 89800016 | KV JYTY-O 7 X 1 (D) | M | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 98236 | KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ | M | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 99031 | KV JYTY-O 2 X 1 (D) | M | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol__0027 | Optický patch kord 3m E2000/APC/E2000/APC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol__0042 | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, apod.) | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol__0043 | Pomocný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | HZS91020 | Pomocné stavební práce | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol__0082 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol__0085 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol__0086 | Hzs-přesun materiálu v místě stavby | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol__0087 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol__0088 | Stavebně montážní pojištění | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 210010026 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější pruměr 25 mm | m | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 210020305 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 210800527 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 155 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 105 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 210950101 | Štítek označovací na kabel | kus | 150 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 650022141 | Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku | kus | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | MTZ_MAT_007 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 10 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | MTZ_OST_004 | Připojení - monitoring výtah | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | MTZ_VYST_002 | Montáž servopohon ventilový | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | MTZ_VYST_005 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 6 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol__0053 | Montáž kabelu Belden | m | 365 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol__0061 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | HZS90515 | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | HZS97027 | Vypracování návodů na obsluhu | hod | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | HZS97011 | Oživení systému MaR | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | HZS97012 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | HZS97015 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | HZS97017 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | HZS97059 | Nastavení integrace do BMS | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | MTZ_SW_001 | Uživatelský software pro DDC, (1-99) | d.b. | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | MTZ_SW_003 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 50 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | HZS90510 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | HZS90550 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | HZS90553 | Revizní práce | hod | 4 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | HZS97024 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | HZS97029 | Zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | HZS92042 | Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | HZS98011 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | HZS97016 | Propagace alarmů do obrazovek BMS | hod | 8 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | MTZ_SW_004 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 5 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | MTZ_SW_006 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek | d.b. | 90 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | HZS92034 | Projekční práce-skutečný stav | hod | 16 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | HZS92038 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 40 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178

## 03.6 - Silnoproud
{1324a058-4cd1-4c5b-9c5c-c6036997d931}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.6 - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.6 - Silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 002 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS11 | [5 empty] | 0
| 003 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS23 | [5 empty] | 0
| 004 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31 | [5 empty] | 0
| 005 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS41 | [5 empty] | 0
| 006 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS51 | [5 empty] | 0
| 007 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 008 - Svítidla | [5 empty] | 0
| 009 - 1.NP | [5 empty] | 0
| 010 - 2.NP | [5 empty] | 0
| 011 - 3.NP | [5 empty] | 0
| 012 - 4.NP | [5 empty] | 0
| 013 - 5.NP | [5 empty] | 0
| 014 - Nouzové osvětlení | [5 empty] | 0
| 015 - Bleskosvod | [5 empty] | 0
| 016 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [5 empty] | 0
| 017 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [5 empty] | 0
| 018 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 019 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
03 - Profese
Soupis:
03.6 - Silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 002 | Specifikace dodávky rozvodnice 02RS11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K109 | Rozvodnice 440x735x200 mm, pod omítku 42 modulů, IP43/20, EI -S 30 Dp1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 145936596
2 | K | K110 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1641133968
3 | K | K111 | Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -184999264
4 | K | K112 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1347471235
5 | K | K113 | 40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1692401713
6 | K | K114 | B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 425587708
7 | K | K115 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1027276007
8 | K | K116 | B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1666823101
9 | K | K117 | soumrak. spínač se spín. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000Lx, 1x přepínací 8A, AC 230V+externí čidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 446963438
10 | K | K118 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 336704768
11 | K | K119 | řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1989521785
| D | 003 | Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | K120 | Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1514548411
13 | K | K121 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 683276286
14 | K | K122 | Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1494279587
15 | K | K123 | elektroměr 3x100-500 V Přímé měření, činný výkon, třída přesnosti: 1, impulsní výstup: PRG, jeden tarif, napětí: 3x100-500 V , výstup BACnet-MS-TP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 489545708
16 | K | K124 | relé hlídací napěť. relé, Umax:138-276V,Umin35-99%Umax, paměť, "N" vodič | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -73199252
17 | K | K111 | Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1375167148
18 | K | K114 | B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -280215103
19 | K | K112 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1452173071
20 | K | K125 | 63/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -361096173
21 | K | K126 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -407559369
22 | K | K116 | B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2016369631
23 | K | K127 | C20/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -614825771
24 | K | K122 | Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 318617795
25 | K | K128 | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1618377791
26 | K | K118 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1199206886
27 | K | K129 | řadová svorka do 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -808080504
28 | K | K130 | řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1501363104
| D | 004 | Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | K131 | 4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel.dveře, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2080249519
30 | K | K120 | Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1977183290
31 | K | K110 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -532016296
32 | K | K111 | Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1443398646
33 | K | K112 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1555586163
34 | K | K113 | 40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -788893590
35 | K | K114 | B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -110069460
36 | K | K115 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 37532087
37 | K | K116 | B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1245095538
38 | K | K127 | C20/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1820597169
39 | K | K122 | Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -789797685
40 | K | K118 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1281661941
41 | K | K119 | řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1071295094
| D | 005 | Specifikace dodávky rozvodnice 02RS41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | K131 | 4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel.dveře, IP30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -87349343
43 | K | K110 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1868082030
44 | K | K111 | Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 48826183
45 | K | K112 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1825789951
46 | K | K113 | 40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1609708224
47 | K | K114 | B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 128026928
48 | K | K115 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -621625586
49 | K | K116 | B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 216738687
50 | K | K132 | B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1500515868
51 | K | K133 | C10/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -256856796
52 | K | K122 | Jednotka pom.kont. 2p univerzální | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2080770740
53 | K | K118 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 191401813
54 | K | K119 | řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -885959317
| D | 006 | Specifikace dodávky rozvodnice 02RS51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | K109 | Rozvodnice 440x735x200 mm, pod omítku 42 modulů, IP43/20, EI -S 30 Dp1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1043733821
56 | K | K110 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 80769175
57 | K | K111 | Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1174814452
58 | K | K112 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -484340031
59 | K | K113 | 40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 357740223
60 | K | K114 | B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -618632710
61 | K | K115 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1554393491
62 | K | K116 | B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1585362489
63 | K | K134 | regulátor pro vyhřívání okapů včetně teplotního a vlhkostního čidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1863865048
64 | K | K118 | řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1796100542
65 | K | K119 | řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -42168566
| D | 007 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | K135 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 959949661
67 | K | K136 | PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 98957849
68 | K | K137 | KRABICE ODBOČNÁ | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -270823016
69 | K | K138 | KRABICE ROZVODNÁ d 97 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1719507298
70 | K | K139 | krabice rozvodná IP44 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2097798145
71 | K | K140 | trubka dvouplášťová d 50 mm | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1322599047
72 | K | K141 | trubka dvouplášťová d 63 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 457174375
73 | K | K142 | trubka ohebná d 23mm | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1162241286
74 | K | K143 | svorka krabicová 2x1-2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -313932137
75 | K | K144 | svorka krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1240321999
76 | K | K145 | svorka krabicová 5x1-2,5mm2 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -487175717
77 | K | K146 | vodič jednožilový H07V-U 6 ZŽ, pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1439406637
78 | K | K147 | vodič jednožilový H07V-U 16 ZŽ, pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 948231167
79 | K | K148 | ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1814509135
80 | K | K149 | ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -26030293
81 | K | K150 | Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 16x16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -810738382
82 | K | K151 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2102566445
83 | K | K152 | CYKY-O 2x2.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 538563404
84 | K | K153 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1753691074
85 | K | K154 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 835 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1680526395
86 | K | K155 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1668884569
87 | K | K156 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1626243349
88 | K | K157 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 277182514
89 | K | K158 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 482200773
90 | K | K159 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 444081363
91 | K | K160 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1155836768
92 | K | K161 | LiYY 2x0,75 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1858298574
93 | K | K162 | LiYY 4x0,75 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1282214245
94 | K | K163 | ukončení kabelu SZ do 4x10 mm2 | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 546680529
95 | K | K164 | ukončení kabelu SZ so 5x4 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1436595954
96 | K | K165 | ukončení kabelu SZ so 5x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1615668868
97 | K | K166 | ukončení kabelu SZ so 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 666984274
98 | K | K167 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 87206583
99 | K | K168 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -951670655
100 | K | K169 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1872119730
101 | K | K170 | Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2052796254
102 | K | K171 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá / bílá | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2019540363
103 | K | K172 | Kryt spínače kolébkového dělený; b. bílá / bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1439169128
104 | K | K173 | Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem;b. bílá / bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1571912363
105 | K | K174 | Spínač automatický se snímačem pohybu; IP20 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1200528170
106 | K | K175 | trojpólový vypínač s červenou páčkou 16A, 500V uzamykatelný visacím zámkem, pevně | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 639256278
107 | K | K176 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1069378009
108 | K | K177 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;b. bílá | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1055003216
109 | K | K178 | Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1396474166
110 | K | K179 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s akustickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; d. b. bílá (RAL 9010) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1301145580
111 | K | K180 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1083170682
112 | K | K181 | montáž rozvodnic do 50 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1393714335
| D | 008 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 009 | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | K182 | Osvětlovací lišta, Al profil, bílá barva, průřez 26x24,5 mm, celková délka 12 800 mm (z 5 dílů), difuzer opál, LED 24W/m, 3000 K, 3700 lm/m (LED), 24V, transformátory mimo lištu, ozn. "101.1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1658229181
114 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1455079038
115 | K | K184 | Svítidlo vestavné do země, rámeček nerez, sklo opál, Ø 190mm, v=230 mm, 1x E27, 20W max, IP67, nosnost 1000 kg, označení "101.2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1863155777
116 | K | K185 | sv. zdroj LED, E27, 13W, 1521 lm, 2700 K | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1172880144
117 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1561171216
118 | K | K187 | - poplatek za recyklaci sv. zdroje | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1241733939
119 | K | K188 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm, označení "102.1" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1008054082
120 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 50392752
| D | 010 | 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | K189 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19 driver stmívatelný DALI, označení "201.1" | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -44945924
122 | K | K190 | - nástěnný ovládač (dvouklapka) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1494990383
123 | K | K191 | - DALI senzor (vysílač) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1873517756
124 | K | K192 | - box pro přisazenou montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 270383927
125 | K | K193 | - DALI kontroler (přijímač) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1329770416
126 | K | K194 | - dálkový ovladač programovací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -147828907
127 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -511591633
128 | K | K195 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19, označení "201.2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1953093897
129 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1527172183
130 | K | K196 | Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, celková délka cca 11 800 mm, včetně příslušenství, označení "201.3" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 25359797
131 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1978088481
132 | K | K197 | Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení "201.6" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 150551187
133 | K | K198 | - optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný svazek 36° ( možný také úhel 21°a 56°) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 356526587
134 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 541101236
135 | K | K199 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -301257199
136 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 282996680
| D | 011 | 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | K200 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19 driver stmívatelný DALI, označení "301.1" | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -923458701
138 | K | K190 | - nástěnný ovládač (dvouklapka) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1057812656
139 | K | K191 | - DALI senzor (vysílač) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -408297671
140 | K | K192 | - box pro přisazenou montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 260544428
141 | K | K193 | - DALI kontroler (přijímač) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2007493968
142 | K | K194 | - dálkový ovladač programovací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -6268997
143 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1652298843
144 | K | K201 | Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, celková délka cca 4300 mm, včetně příslušenství, označení "301.2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 514257738
145 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 201980670
146 | K | K202 | Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, celková délka cca 5300 mm, včetně příslušenství, označení "301.3" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1714561560
147 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1470165577
148 | K | K203 | Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, celková délka cca 3400 mm, včetně příslušenství označení "301.4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1492844346
149 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 648602917
150 | K | K204 | Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95,označení "301.5" | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1263363193
151 | K | K205 | - optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný svazek 36° (možný také úhel 21°56°) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1053678848
152 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1962925447
153 | K | K206 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19, označení "303.1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 308177893
154 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 25236635
155 | K | K207 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm ounačení "304.1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 781498664
156 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 581269837
| D | 012 | 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | K208 | Osvětlovací rampa, nepřímé svícení, korpus hliník, bílá barva, difuzer čirý PC, průřez cca 50x90 mm, tvar U, celková délka cca 5300x7400x5300 mm, LED bílá + RGB, samostatné ovládání obou skupin, bílá LED - plynule volitelná teplota chromatičnosti v rozmez | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1343912055
158 | K | K209 | - ovládací panel RGB, pro manuální nastavení barev | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1162545531
159 | K | K210 | - ovladače LED, tunable white + regulace jasu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1411673893
160 | K | K183 | - poplatek za recyklaci velkého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 577457124
161 | K | K211 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm, označení "401.2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1629545117
162 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1078849983
163 | K | K212 | Svítidlo vestavné do podhledu, Al korpus, bílý rámeček, difuzer mikroprisma, Ø 220 mm, otvor Ø 205 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 27W, 4000K, 4100 lm, CRI˃90, UGR˂19, 93°, driver stmívatelný DALI, označení "401.3" | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 106804719
164 | K | K190 | - nástěnný ovládač (dvouklapka) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -565858510
165 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 379615186
166 | K | K213 | Napěťová lišta, 3F, 16A, vestavná do podhledu, barva bílá, celková délka cca 4500 mm, včetně příslušenství, označení "401.4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 711371678
167 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1680556482
168 | K | K214 | Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení "401.5" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1666694828
169 | K | K205 | - optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný svazek 36° (možný také úhel 21°56°) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -364660036
170 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1795199178
171 | K | K215 | Napěťová lišta, 3F, 16A, vestavná do podhledu, barva bílá, celková délka cca 7400 mm, včetně příslušenství označení "401.6" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1647738008
172 | K | K216 | - poplatek za recyklaci napěťové lišty | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1783446965
173 | K | K217 | Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení "401.7" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1080337588
174 | K | K205 | - optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný svazek 36° (možný také úhel 21°56°) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -82451065
175 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1420106120
176 | K | K218 | Svítidlo nástěnné, Al korpus, barva bílá, difuzer opál, svícení direct, velikost 90x120x220 mm, LED 11,5W, 3000 K, 913 lm, IP65, označení "401.8" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1641467243
177 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1452841103
178 | K | K219 | Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, difuzer opál - hluboce odsazený, Ø 195 mm, v=131 mm, LED 35W, 3000 K, 3000 lm, označení "402.1" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1128151877
179 | K | K220 | - závěsná sada | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -351424153
180 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1931148066
| D | 013 | 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | K221 | Svítidlo nástěnné, Al korpus, barva bílá, difuzer opál, svícení direct, velikost 90x120x220 mm, LED 11,5W, 3000 K, 913 lm, IP65, označení "501.1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -679240035
| D | 014 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | K222 | Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 439 lm, vč. baterie, autonomie 1 h, široký symetrický světelný svazek (optika open space), IP65, označení "NP1" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1793285177
183 | K | K223 | - montážní sada pro vestavení do podhledu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1485058058
184 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1668274686
185 | K | K224 | Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 455 lm, vč. baterie, autonomie 1/3 h, pro osvětlení chodby (optika corridor), IP65, označení "NP2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 611893641
186 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -584619860
187 | K | K225 | Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 257 lm, vč. baterie, autonomie 3 h, široký symetrický světelný svazek (optika open space), IP65, označení "NP3" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1716206060
188 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2062477971
189 | K | K226 | Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 mm, v=66,5 mm, LED, 439 lm, vč. baterie, autonomie 1 h, široký symetrický světelný svazek (optika open space), IP65, označení "NP4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1577684421
190 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1135212727
191 | K | K227 | Svítidlo nouzové, protipanikové, nástěnné, bílá barva, velikost 269x144x40 mm, 1 ks LED, 4,5W, 388 lm, vč. baterie, autonomie 1 h, široký asymetrický světelný svazek, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1999607104
192 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2001424268
193 | K | K228 | Svítidlo nouzové orientační, netrvale svítící, nástěnné nebo stropní přisazené, bílá barva + praporek, velikost 194x250x29 mm, LED, vč. baterie Ni-Cd, autonomie 1/3 h, viditelnost 25 m, vč. piktogramů, označení "NO1" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1795335381
194 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -876046066
195 | K | K229 | Svítidlo nouzové orientační, netrvale svítící, nástěnné nebo stropní přisazené, bílá barva + praporek, velikost 194x250x29 mm, LED, vč. baterie Ni-Cd, autonomie 1/3 h, viditelnost 25 m, vč. piktogramů, označení "NO2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1122283821
196 | K | K186 | - poplatek za recyklaci malého svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2100053649
| D | 015 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | K230 | krabice odbočná 125x125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2108096428
198 | K | K231 | trubka ohebná d 29 mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1212734417
199 | K | K232 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1572954332
200 | K | K233 | Drát FeZn ø 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -37581315
201 | K | K234 | PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 262846332
202 | K | K235 | JR 2,0 18/10 s rovným koncem, L 2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2029479552
203 | K | K236 | SJ 1d k tyči diagonální,D=20, dvoušroubová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 673732113
204 | K | K237 | svorka hromosvodová SS spojovací | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 443391798
205 | K | K238 | svorka páska-drát SR3a | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2002567679
206 | K | K239 | SZb zkušební - litinová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1220270329
207 | K | K240 | Štítek pro označení svodu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1373822821
208 | K | K241 | Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 905451852
209 | K | K242 | EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 173546730
210 | K | K243 | EI 60 Těsnící zátka - P 60 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1439203963
211 | K | K244 | vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60 mm, stena do 150mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1848205462
212 | K | K245 | vybourání otvoru ve zdivu betonovém do průměru 60 mm, stena do 150mm | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1156359020
213 | K | K246 | vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm2, hl.150mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1107459727
214 | K | K247 | vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1922781556
215 | K | K248 | vysekání kapes ve zdivu betonovém 50x50x50 mm | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -492144559
216 | K | K249 | vysekání rýh v betonových zdech hloubky 30 mm šire 30 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 347346970
217 | K | K249 | vysekání rýh v betonových zdech hloubky 30 mm šire 30 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -60296429
218 | K | K250 | vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubky 30 mm, šire 30 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 330093237
| D | 016 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | K251 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 505854010
220 | K | K252 | spolupráce při zapojovani a zkouskach | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1455378400
221 | K | K253 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -664651736
222 | K | K254 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 344897689
223 | K | K255 | Uprava stavajici jímací soustavy bleskosvodu | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1357608147
224 | K | K256 | koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1584710927
| D | 017 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | K257 | Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1070746353
226 | K | K258 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -642058356
227 | K | K259 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1601965802
| D | 018 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | K260 | vytýčení kabelového vedení v zastaveném prostoru | km | 0.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 815731502
229 | K | K261 | hloubení kabelové rýhy zemina třídy 5, Šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -227318661
230 | K | K262 | kabelový prostup z roury světlost do 10,5 cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 51928
231 | K | K263 | zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1768044795
232 | K | K264 | výstražná folie PVC červené barvy do šířky 20cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1296214859
233 | K | K265 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 731612087
234 | K | K266 | zához kabelové rýhy zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1821713036
235 | K | K267 | odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -758728416
236 | K | K268 | Za každý další km 9km | m3 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1998440753
237 | K | K269 | uložení na skládku | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1152362832
| D | 019 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | K270 | Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951595324

## 04 - Ostatní a vedlejší n...
{36652534-35ef-4de7-8b23-83677b510fb7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
04 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 5. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 002 16 224
|  | Masarykova univerzita |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64311261
|  | Ing. Michal Palaščak |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 253 33 046
|  | STAGA stavební agentura s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25333046
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
04 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Objekt:
04 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 5. 2021
Zadavatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  | Projektant: | Ing. Michal Palaščak
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | STAGA stavební agentura s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013251201 | Náklady na pasportizaci stávajících objektů | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 013254001 | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 013254101 | Náklady na monitoring průběhu výstavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 013274001 | Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Náklad na zhotovení dokumentace postupu bouracích prací. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. | [14 empty] | P | 1
5 | K | 013284001 | Náklady na zpracování a vedení plánu KZP | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. | [14 empty] | P | 1
6 | K | 043103001 | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. | [14 empty] | P | 1
7 | K | 090001001 | Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli. | [14 empty] | P | 1
8 | K | 090001002 | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod. | [14 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 030001001 | Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů, jeřábů, výtahů apod. | [14 empty] | P | 1
10 | K | 030001002 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. | [14 empty] | P | 1
11 | K | 034403001 | Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště. | [14 empty] | P | 1
12 | K | 039001003 | Náklady na zrušení zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených. | [14 empty] | P | 1
13 | K | 041703002 | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob. | [14 empty] | P | 1
14 | K | 045203001 | Kompletační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. | [14 empty] | P | 1
15 | K | 049103001 | Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, apod. | [14 empty] | P | 1
16 | K | 049103002 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod. | [14 empty] | P | 1
17 | K | 071002001 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů způsobených investorem. | [14 empty] | P | 1
18 | K | 073002001 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst. | [14 empty] | P | 1

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 21MT050d
Stavba: | Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
Datum: | 27. 5. 2021
Kód | Popis | MJ | Výměra
02 | Nové konstrukce
dlažba_schody_pl |  |  | 5.43
| Souvrství schody - dlažba (pl) |  | 0
| 1.NP - místnost (103) |  | 0
dlažba_schody_pl | (1,81*6)*(0,17+0,33) |  | 5.43
Použití figury:
5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 56.06
771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 56.06
771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 56.06
dlažba_sokl_dl |  |  | 23.12
HIS_pl |  |  | 29.14
| Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) |  | 0
| (10,87*2+3,70*2)*1,00 |  | 29.14
HIS_pl | Součet |  | 29.14
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 29.14
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 58.28
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864
HIV_pl |  |  | 33.35
| Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl) |  | 0
| (33,35) |  | 33.35
HIV_pl | Součet |  | 33.35
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 33.35
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 66.7
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 71.864
obklad_keram_pl | plocha obkladu - vnitřní | m2 | 49.748
Použití figury:
711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 49.748
781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 77.886
781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 77.886
781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 77.886
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 967.847
597610X1 | obkládačky keramické (předepsaná cena 900 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 54.723
obsyp_obj |  |  | 56
| Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) |  | 0
| 56,0 |  | 56
obsyp_obj | Součet |  | 56
Použití figury:
174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 56
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 162.4
162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 50.4
odkop_obj |  |  | 20
| Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) |  | 0
| 20,0 |  | 20
odkop_obj | Součet |  | 20
Použití figury:
122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 20
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 162.4
162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 50.4
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 106.4
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 106.4
ostění_keram_pl |  |  | 28.138
| Obklad oken (dl * š) |  | 0
| 1.NP - místnost (103) |  | 0
| (4,75)*0,51 |  | 2.423
| 2.NP - mísntost (201) |  | 0
| ((8,98*2+1,20*2)+(7,08*2+1,55*2))*0,40 |  | 15.048
| 3.NP - místnost (301) |  | 0
| ((2,22*2+2,80*2)+(2,70*2+2,80*2))*0,40 |  | 8.416
| 5.NP - místnost (401) |  | 0
| (5,36)*0,42 |  | 2.251
ostění_keram_pl | Mezisoučet |  | 28.138
Použití figury:
781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 77.886
781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 77.886
781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 77.886
781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 77.886
597610X2 | obkládačky keramické rektifikované (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 30.952
piloty_obj |  |  | 90.692
podlahy_pl |  |  | 2048.55
Použití figury:
949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 484
rýhy_obj | rýhy do 600 mm | m3 | 86.4
| Zemní práce - rýhy (dl * š * v) |  | 0
| (13,00+17,00+3,00+5,00)*2,00*1,00 |  | 76
| (4,70+5,70)*1,00*1,00 |  | 10.4
rýhy_obj | Součet |  | 86.4
Použití figury:
132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 86.4
162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 162.4
162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 50.4
167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 106.4
171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 106.4
sdk_h2 |  |  | 14.73
skl_F1_obv |  |  | 39.53
| Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl) |  | 0
| skladba F1 |  | 0
| 2.NP - místnost (201) |  | 0
| (10,03) |  | 10.03
| 3.NP - místnost (301) |  | 0
| (9,77) |  | 9.77
| 4.NP - místnost (401) |  | 0
| (9,73) |  | 9.73
| 5.NP - místnost (501) |  | 0
| (10,00) |  | 10
skl_F1_obv | Mezisoučet |  | 39.53
Použití figury:
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 68.37
771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 68.37
5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897
skl_F1_pl |  |  | 23.98
| Souvrství podlahy - dlažba (pl) |  | 0
| skladba F1 |  | 0
| 2.NP - místnost (201) |  | 0
| (5,73) |  | 5.73
| 3.NP - místnost (301) |  | 0
| (6,10) |  | 6.1
| 4.NP - místnost (401) |  | 0
| (5,92) |  | 5.92
| 5.NP - místnost (501) |  | 0
| (6,23) |  | 6.23
skl_F1_pl | Mezisoučet |  | 23.98
Použití figury:
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 50.63
632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 341.33
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 314.68
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 56.06
771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 56.06
771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 56.06
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 50.63
5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897
skl_F11_pl |  |  | 52.29
| Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) |  | 0
| sklada F11 |  | 0
| (52,29) |  | 52.29
skl_F11_pl | Součet |  | 52.29
Použití figury:
59245017 | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní | m2 | 52.29
564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 52.29
564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 67.36
skl_F12_pl |  |  | 15.07
| Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) |  | 0
| sklada F12 |  | 0
| (15,07) |  | 15.07
skl_F12_pl | Součet |  | 15.07
Použití figury:
59245016 | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní | m2 | 15.07
564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm | m2 | 67.36
skl_F13_obv |  |  | 28.84
| skladba F13 |  | 0
| 1.NP - místnost (103) |  | 0
| (28,84) |  | 28.84
skl_F13_obv | Mezisoučet |  | 28.84
Použití figury:
771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 68.37
771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 68.37
5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897
skl_F13_pl |  |  | 26.65
| skladba F13 |  | 0
| 1.NP - místnost (102; 103) |  | 0
| (5,25)+(21,40) |  | 26.65
skl_F13_pl | Mezisoučet |  | 26.65
Použití figury:
771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 50.63
632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 925.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 341.33
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 26.65
771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 56.06
771151016 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm | m2 | 56.06
771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 56.06
771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 50.63
5976111X1 | dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) | m2 | 62.897
skl_F21_pl |  |  | 99.62
| Souvrství podlahy - pur nátěr (pl) |  | 0
| skladba F21/F22/F23 |  | 0
| 2.NP - místnost (202) |  | 0
| (99,62) |  | 99.62
skl_F21_pl | Mezisoučet |  | 99.62
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 290.7
632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 925.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 341.33
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 314.68
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 290.7
777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 290.7
777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 290.7
skl_F31_pl |  |  | 111.1
| skladba F31 |  | 0
| 3.NP - místnost (302) |  | 0
| (111,10) |  | 111.1
skl_F31_pl | Mezisoučet |  | 111.1
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 290.7
632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 925.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 341.33
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 314.68
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 290.7
777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 290.7
777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 290.7
skl_F41_pl |  |  | 79.98
| skladba F41 |  | 0
| 4.NP - místnost (402; 403) |  | 0
| (68,02)+(11,96) |  | 79.98
skl_F41_pl | Mezisoučet |  | 79.98
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 290.7
632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 341.33
632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 925.4
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 341.33
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 314.68
777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 290.7
777121115 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm | m2 | 290.7
777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 290.7
skl_R01_pl |  |  | 11.44
| Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl) |  | 0
| skladba R01 |  | 0
| 2.NP |  | 0
| (11,44) |  | 11.44
skl_R01_pl | Mezisoučet |  | 11.44
Použití figury:
712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 106.59
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 106.59
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 106.59
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 48.52
712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | m2 | 48.52
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.18
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 106.59
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1
58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 4.367
skl_R02_pl |  |  | 7.76
| skladba R02 |  | 0
| 2.NP |  | 0
| (7,76) |  | 7.76
skl_R02_pl | Mezisoučet |  | 7.76
Použití figury:
712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 106.59
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 106.59
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 106.59
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.18
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 106.59
762341280 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz | m2 | 7.76
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1
skl_R03_pl |  |  | 15.61
| skladba R03 |  | 0
| 4.NP |  | 0
| (10,63) |  | 10.63
| (4,98) |  | 4.98
skl_R03_pl | Mezisoučet |  | 15.61
Použití figury:
712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 106.59
636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm | m2 | 50.31
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 106.59
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 106.59
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.18
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 106.59
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1
skl_R04_pl |  |  | 34.7
| skladba R04 |  | 0
| 5.NP |  | 0
| (34,70) |  | 34.7
skl_R04_pl | Mezisoučet |  | 34.7
Použití figury:
712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 106.59
636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm | m2 | 50.31
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 106.59
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 106.59
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.18
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 106.59
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1
skl_R05_pl |  |  | 37.08
| skladba R05 |  | 0
| střecha |  | 0
| (37,08) |  | 37.08
skl_R05_pl | Mezisoučet |  | 37.08
Použití figury:
712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 106.59
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 106.59
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 106.59
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 106.59
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 48.52
712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | m2 | 48.52
713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 213.18
713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 106.59
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% | m3 | 12.1
58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 4.367
žb_atiky_obj |  |  | 8.204
| ŽB atika (dl * v * š) |  | 0
| 4.NP |  | 0
| (4,50+9,80)*0,75*0,25 |  | 2.681
| (1,20+14,80)*0,35*0,25 |  | 1.4
| 5.NP |  | 0
| (8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*0,25 |  | 1.759
| střecha |  | 0
| (5,86*2+7,65*2)*0,35*0,25 |  | 2.364
žb_atiky_obj | Součet |  | 8.204
Použití figury:
345321515 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 8.204
345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.641
žb_pasy_obj |  |  | 39.329
| Základy - ŽB pasy (dl * š * v) |  | 0
| (12,97+1,32)*0,60*0,80 |  | 6.859
| (0,95)*0,60*0,60 |  | 0.342
| (6,25)*0,53*0,90 |  | 2.981
| (2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*1,56 |  | 14.255
| (1,35+1,35)*0,40*0,60 |  | 0.648
| (7,77)*0,60*0,80 |  | 3.73
| (7,77)*0,40*0,76 |  | 2.362
| (2,61+3,00)*0,60*2,11 |  | 7.102
| (1,64+1,64)*0,40*0,80 |  | 1.05
žb_pasy_obj | Součet |  | 39.329
Použití figury:
274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 39.329
274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.866
žb_pruvlak_obj |  |  | 5.608
| ŽB průvlak (dl * š * v) |  | 0
| 1.NP |  | 0
| (13,30)*0,40*0,60 |  | 3.192
| 3.NP |  | 0
| (6,71+6,71)*0,40*0,45 |  | 2.416
žb_pruvlak_obj | Součet |  | 5.608
Použití figury:
413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 5.608
413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.122
žb_schody_obj |  |  | 1
| ŽB schodiště (obj) |  | 0
| (1,0) |  | 1
žb_schody_obj | Součet |  | 1
žb_sloupy_obj |  |  | 3.982
| ŽB sloupy (dl * š * v * p) |  | 0
| 1.NP |  | 0
| (1,05*0,40)*4,30 |  | 1.806
| (0,40*0,40)*3,50*2 |  | 1.12
| 2.NP |  | 0
| (0,80*0,40)*3,30 |  | 1.056
žb_sloupy_obj | Součet |  | 3.982
Použití figury:
330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | m3 | 3.982
331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.637
žb_sloupy_obj_2 |  |  | 23.296
žb_stěny_obj |  |  | 146.234
| ŽB stěny (dl * v * š) - otvory (dl * v * š) |  | 0
| 1.NP |  | 0
| (13,30)*4,30*0,25 |  | 14.298
| (2,30+5,10+2,49)*3,40*0,25 |  | 8.407
| -(2,0*2,54)*0,25 |  | -1.27
| (4,95)*3,80*0,25 |  | 4.703
| -(2,06*2,6)*0,25 |  | -1.339
| (2,34+3,00)*3,90*0,25 |  | 5.207
| 2.NP |  | 0
| (9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*0,25 |  | 39.641
| -(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*0,25 |  | -8.789
| 3.NP |  | 0
| (9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*0,25 |  | 43.223
| -(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*0,25 |  | -6.922
| 4.NP |  | 0
| (8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*0,25 |  | 34.459
| -(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*0,25 |  | -3.913
| 5.NP |  | 0
| (5,86*2+7,65*2)*3,10*0,25 |  | 20.941
| -(5,36*1,8)*0,25 |  | -2.412
žb_stěny_obj | Součet |  | 146.234
Použití figury:
341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 146.234
341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 29.247
žb_strop_obj |  |  | 92.045
| ŽB strop (pl * v) |  | 0
| 1.NP |  | 0
| (9,71)*0,15 |  | 1.457
| (85,58)*0,20 |  | 17.116
| (29,12)*0,06 |  | 1.747
| 2.NP |  | 0
| (112,37)*0,25 |  | 28.093
| 3.NP |  | 0
| (124,30)*0,20 |  | 24.86
| 4.NP |  | 0
| (49,04)*0,20 |  | 9.808
| 5.NP |  | 0
| (44,82)*0,20 |  | 8.964
žb_strop_obj | Součet |  | 92.045
Použití figury:
411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 92.045
411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 18.409