## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB
Objekt : |  | ÚT, RTCH
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | Cena Kč bez DPH / MJ | Celkem Kč bez DPH
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713-1 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené). | m | 172.068 |  | 0
2 | 713-2 | Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al fólií. Tloušťka stěny izolace 30mm, vnitřní průměr 22mm | m | 30.108 |  | 0
3 | 713-3 | Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al fólií. Tloušťka stěny izolace 40mm, vnitřní průměr 28mm | m | 94.692 |  | 0
4 | 713-4 | Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al fólií. Tloušťka stěny izolace 40mm, vnitřní průměr 35mm | m | 40.56 |  | 0
5 | 713-5 | Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem Al fólií. Tloušťka stěny izolace 50mm, vnitřní průměr 42mm | m | 248.508 |  | 0
6 | 713-6 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 99.84 |  | 0
7 | 713-7 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 35, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 43.68 |  | 0
8 | 713-8 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 42, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 51.792 |  | 0
9 | 713-9 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 54, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 31.2 |  | 0
10 | 713-10 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 64, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 46.8 |  | 0
11 | 713-11 | Páska Armaflex AC 50 mm pro doizolování potrubí, tl. 3mm (15m x 50mm x 3mm) | kus | 5 |  | 0
12 | 713-12 | Izolační desky vhodné na izolaci čerpadel armatur. Z materiálu bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Tloušťka stěny izolace 25mm | m2 | 10 |  | 0
13 | 713-13 | Oplechování venkovního potrubí pozinkovaným plechem | bm | 7 |  | 0
14 | 713-14 | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 4 |  | 0
15 | 713-15 | Čistič pro lepidlo | ks | 5 |  | 0
16 | 713-16 | Kompletní montáž izolace tepelné | soubor | 1 |  | 0
17 | 713-17 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.8148 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
Díl: | 731 | Zdroje
18 | 731-1 | El.topný kabel samoregulační 10 m do 18W/bm včetně krabice termostatu, zapojení a drobného montážního materiálu | ks | 2 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
19 | 733-1 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 20x2,8 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. | m | 169 |  | 0
20 | 733-2 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 25x3,5 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. | m | 163 |  | 0
21 | 733-3 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 32x2,9 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. | m | 71 |  | 0
22 | 733-4 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 40x3,7 (DN 32) včetně tvarovek a přechodů. | m | 251 |  | 0
23 | 733-5 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 50x4,6 (DN 40) včetně tvarovek a přechodů. | m | 26 |  | 0
24 | 733-6 | Vícevrstvá kompozitová trubka z polypropylenu pro rozvody studené a horké vody. 63x5,8 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů. | m | 39 |  | 0
25 | 733-7 | Montážní systém pro upevnění rozvodů vytápění. | m | 489 |  | 0
26 | 733-8 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu vč. parotěsných upevňovacích prvků. | m | 228 |  | 0
27 | 733-9 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) | m | 719 |  | 0
28 | 733-10 | Vrty pro potrubí do DN 50 | kus | 16 |  | 0
29 | 733-11 | Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění. | m | 10 |  | 0
30 | 733-12 | Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění. | m | 6 |  | 0
31 | 733-13 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0
32 | 733-14 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 30 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
33 | 733-15 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.62277 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [9 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
34 | 734-1 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32, včetně vsuvek | kus | 4 |  | 0
35 | 734-2 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek | kus | 8 |  | 0
36 | 734-3 | Filtr závitový, vnitřní záv., DN32, PN 16, včetně protišroubení | kus | 1 |  | 0
37 | 734-4 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + jímka | kus | 20 |  | 0
38 | 734-5 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + smyčka + kohout | kus | 20 |  | 0
39 | 734-6 | Montáž teploměru dvoukovového | kus | 20 |  | 0
40 | 734-7 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 20 |  | 0
41 | 734-8 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 16 |  | 0
42 | 734-9 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 16 |  | 0
43 | 734-10 | Návarky s trubkovým závitem do G 3/4 | kus | 56 |  | 0
44 | 734-11 | Smyčkový regulační ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=8,89m3/h, včetně 2ks protišroubení | kus | 1 |  | 0
45 | 734-12 | Smyčkový regulační ventil DN40, s vypouštěním, zavitové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=27,51m3/h, včetně 2ks protišroubení | kus | 1 |  | 0
REGULAČNÍ UZEL ÚT - napojení na stávající R+S v 1.PP
46 | 734-13 | Redukce varná do DN32/25 | kus | 2 |  | 0
47 | 734-14 | Oběhové čerpadlo elektricky řízené 25-80; pracovní bod: 1,21m3/h; H-5,0m; Ele: 50W; 0,44A; 230V; Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na proporcionální tlak, konstantní tlak, konstantní průtok. | kus | 1 |  | 0
48 | 734-15 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0
49 | 734-16 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32, včetně vsuvek | kus | 4 |  | 0
50 | 734-17 | Filtr závitový, vnitřní záv., DN32, PN 16, včetně protišroubení | kus | 1 |  | 0
51 | 734-18 | Klapka zpětná, závitová DN32, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
52 | 734-19 | Smyčkový regulační ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=8,89m3/h, včetně 2ks protišroubení | kus | 1 |  | 0
53 | 734-20 | Třícestný směšovací ventil DN15, Kvs(min)-4,0m3/h, včetně protišroubení | kus | 1 |  | 0
54 | 734-21 | Servopohon proporcionální pro směšovací ventily, 0-10V, 24V | kus | 1 |  | 0
55 | 734-22 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 6 |  | 0
56 | 734-23 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + smyčka + kohout | kus | 4 |  | 0
57 | 734-24 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + jímka | kus | 2 |  | 0
58 | 734-25 | Zhotovení napojení na na stávající systém | kpl | 2 |  | 0
REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY A18V1.001 kW
59 | 734-26 | Redukce varná do DN32/15 | kus | 2 |  | 0
60 | 734-27 | Redukce varná do DN32/25 | kus | 4 |  | 0
61 | 734-28 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0
62 | 734-29 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32, včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0
63 | 734-30 | Klapka zpětná, závitová DN20, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0
64 | 734-31 | Filtr závitový, vnitřní záv., DN32, PN 16, včetně protišroubení | kus | 1 |  | 0
65 | 734-32 | Oběhové čerpadlo elektricky řízené 25-50; pracovní bod: 1,09m3/h; H=3,0m; Ele: 26W; 0,24A; 230V; Čerpadlo bez izolace-izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení na proporcionální tlak, konstantní tlak, konstantní průtok. | kus | 1 |  | 0
66 | 734-33 | Smyčkový regulační ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení včetně měřících jímek. Do Kvs=8,89m3/h, včetně 2ks protišroubení | kus | 1 |  | 0
67 | 734-34 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN25, rozsah 300-2000m3/h, kvs=4,0m3/h, včetně protišroubení. | kus | 1 |  | 0
68 | 734-35 | Pohon pro ovládání regulačních ventilů. 0-10V, 24V | kus | 1 |  | 0
69 | 734-36 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h, včetně protišroubení. | kus | 1 |  | 0
70 | 734-37 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0
71 | 734-38 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 6 |  | 0
72 | 734-39 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 2 |  | 0
73 | 734-40 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 2 |  | 0
74 | 734-41 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + smyčka + kohout | kus | 2 |  | 0
75 | 734-42 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + jímka | kus | 2 |  | 0
76 | 734-43 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 1 |  | 0
|  | REGULAČNÍ UZEL CHLADÍCÍCH FANCOILŮ 1,5-1,9 kW - 5x KOMPLET |  | 5
77 | 734-44 | Redukce varná do DN20/15 | kus | 10 |  | 0
78 | 734-45 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0
79 | 734-46 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20, včetně vsuvek | kus | 10 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
80 | 734-47 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN15, rozsah 0,09-0,45m3/h, kvs=1,1m3/h | kus | 5 |  | 0
81 | 734-48 | Pohon pro ovládání regulačních ventilů. 0-10V, 24V | kus | 8 |  | 0
82 | 734-49 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky | kpl | 10 |  | 0
83 | 734-50 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 30 |  | 0
84 | 734-51 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 10 |  | 0
85 | 734-52 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 10 |  | 0
86 | 734-53 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + smyčka + kohout | kus | 10 |  | 0
87 | 734-54 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + jímka | kus | 10 |  | 0
88 | 734-55 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 5 |  | 0
|  | REGULAČNÍ UZEL CHLADÍCÍCH FANCOILŮ 2,0-3,0 kW - 8x KOMPLET |  | 8
89 | 734-56 | Redukce varná do DN25/20 | kus | 16 |  | 0
90 | 734-57 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0
91 | 734-58 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, včetně vsuvek | kus | 16 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
92 | 734-59 | Tlakově nezávislý regulační ventil DN20, rozsah 0,150-0,1050m3/h, kvs=1,8m3/h | kus | 8 |  | 0
93 | 734-60 | Pohon pro ovládání regulačních ventilů. 0-10V, 24V | kus | 8 |  | 0
94 | 734-61 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky | kpl | 16 |  | 0
95 | 734-62 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 48 |  | 0
96 | 734-63 | Automatický odvzdušňovací ventil do DN15 | kus | 16 |  | 0
97 | 734-64 | Kulový kohout pod AOV DN 15 | kus | 16 |  | 0
98 | 734-65 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + smyčka + kohout | kus | 16 |  | 0
99 | 734-66 | Termomanometr, 0-120°C a 0-4 bar + jímka | kus | 16 |  | 0
100 | 734-67 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 8 |  | 0
101 | 734-68 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
102 | 734-69 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m | t | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopné a chladící plochy
103 | 735-1 | deskové otopné těleso typu ventil kompakt se spodním pravým připojením 21VK-7100 - RAL 9016 včetně montáže, příchytky, OV zátka, vývod s vnitřním závitem G1/2, bočními kryty, horní mřížkou, navrtávací konzoly popř. stojánkové konzoly, ventilová vložka pro automatické vyvážení | kus | 7 |  | 0
104 | 735-2 | deskové otopné těleso typu ventil kompakt se spodním pravým připojením 21VK-7110 - RAL 9016 včetně montáže, příchytky, OV zátka, vývod s vnitřním závitem G1/2, bočními kryty, horní mřížkou, navrtávací konzoly popř. stojánkové konzoly, ventilová vložka pro automatické vyvážení | kus | 2 |  | 0
105 | 735-3 | deskové otopné těleso typu ventil kompakt se spodním pravým připojením 21VK-7160 - RAL 9016 včetně montáže, příchytky, OV zátka, vývod s vnitřním závitem G1/2, bočními kryty, horní mřížkou, navrtávací konzoly popř. stojánkové konzoly, ventilová vložka pro automatické vyvážení | kus | 2 |  | 0
106 | 735-4 | deskové otopné těleso typu ventil kompakt se spodním pravým připojením 22VK-7160 - RAL 9016 včetně montáže, příchytky, OV zátka, vývod s vnitřním závitem G1/2, bočními kryty, horní mřížkou, navrtávací konzoly popř. stojánkové konzoly, ventilová vložka pro automatické vyvážení | kus | 1 |  | 0
107 | 735-5 | Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: regulační a uzavíratelné rohové šroubení, vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí | kus | 12 |  | 0
108 | 735-6 | Šroubení se svěrným kroužkem | kus | 24 |  | 0
109 | 735-7 | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá | kus | 1 |  | 0
110 | 735-8 | Hlavice s pohonem pro jednotlivé topné prvky a návazná regulace na časové plány a požadavky zajištění teplot, včetně blokace funkce vytápění vs chlazení je dodávkou profese MaR | kus | 11 |  | 0
111 | 735-9 | Kompletní montáž otopných ploch | soubor | 1 |  | 0
112 | 735-10 | Přesun hmot pro otopné plochy, výšky do 12 m | t | 0.3 |  | 0
Díl: | CHL | Chlazení
113 | CHL-1 | Kazetový fancoil, 2-trubkové provedení, 600x600, QCH,MAX=2,8 kW při podmínkách 8/14 °C, ti = 25 °C. 4 stupně otáček ventilátoru (V1-V4), vč nástěnného kabelového ovladače a kabeláže - dodávka MaR | ks | 9 |  | 0
114 | CHL-2 | Dekorační panel pro kazetové jednotky - nutné příslušenství, standardní RAL | ks | 9 |  | 0
115 | CHL-3 | Kazetový fancoil, 2-trubkové provedení, 600x600, QCH,MAX=3,9 kW při podmínkách 8/14 °C, ti = 25 °C. 4 stupně otáček ventilátoru (V1-V4) | ks | 4 |  | 0
116 | CHL-4 | Dekorační panel pro kazetové jednotky - nutné příslušenství, standardní RAL | ks | 4 |  | 0
117 | CHL-5 | Pohon on/off (PWM) napájení 24VAC | ks | 9 |  | 0
118 | CHL-6 | Čerpadlo kondenzátu umístěné v bočním opláštění fancoilu nebo na plášti kazetového fancoilu | ks | 13 |  | 0
119 | CHL-7 | Zapojení čerpadel kondenzátu | ks | 13 |  | 0
120 | CHL-8 | Krycí lišta pro vedení kabeláže | m | 65 |  | 0
121 | CHL-9 | Zapojení kabelového ovladače | ks | 13 |  | 0
122 | CHL-10 | Komletní montáž oddílu č.CHL | soubor | 1 |  | 0
123 | CHL-11 | Hzs zařízení č. CHL - Chlazení záložní zdroj - UPS - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 8 |  | 0
124 | CHL-12 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 25 m | ks | 1 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
125 | 767-1 | Dodávka atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 107.85 |  | 0
126 | 767-2 | Dodávka atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 129.42 |  | 0
127 | 767-3 | Kompletní montáž konstrukcí zámečnických | soubor | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 767-4 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.23727 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
129 | 783-1 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 900 | Ostatní položky
130 | 900-1 | Lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 15 |  | 0
131 | 900-2 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování nastavení regulačních ventilů, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | soubor | 1 |  | 0
132 | 900-3 | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0
133 | 900-4 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 10 |  | 0
134 | 900-5 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 26 |  | 0
135 | 900-6 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0
136 | 900-7 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 26 |  | 0
137 | 900-8 | Vyvažení soustavy ÚT/CHL včetně nastavení ventilů, konocových otopných prvků, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy | hod | 40 |  | 0
138 | 900-9 | Koordinace s uživatelem, koordinač. jednání stavby | hod | 15 |  | 0
139 | 900-10 | Úklid | hod | 20 |  | 0
140 | 900-11 | BOZP + hygienická opatření + opatření pro omezení stav. provozu | hod | 26 |  | 0
141 | 900-12 | Zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
142 | 900-13 | Projektová dokumentace ÚT dodavatelsko realizační | soubor | 1 |  | 0
143 | 900-14 | Projektová dokumentace ÚT- skutečného provedení - součástí předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0
144 | 900-15 | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození. Dále na neočekávané komplikace v souvislosti s napojováním se na stávající systém chlazení a vytápění. | soubor | 1 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0