## Celkem
Rekapitulace
Slaboproud A18
Cena Kč bez DPH
PZTS+EKV+CCTV | 0
Strukturovaná kabeláž | 0
Elektrická požární signalizace | 0
Audio video technika | 0
Ostatní | 0
Cena celkem Kč bez DPH | 0

## PZTS+EKV+CCTV
PZTS+EKV+CCTV
Akce: | A18
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | PZTS+EKV+CCTV | [6 empty] | 0
1 | D1.1 | PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém | [6 empty] | 0
2
3 | D118-R-001 | Ovládací klávesnice PZTS s integrovanou čtečkou EKV | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice, Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
5 | 742220141 | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D118-R-002 | Expander Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Popis: Expander Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevřený kolektor), tamper kontakt, kompatibilní se stávajícím systémem PZTS, komplet sestava včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
8 | 742220031 | Montáž | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | D118-R-003 | Napájecí zálohovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Popis: Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně propojovacího kabelu s expanderem
11 | 742220211 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | D118-R-004 | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 742220161 | Montáž - Akumulátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D118-R-005 | Digitální duální (PIR+MW) detektor s dosahem 15m (85°) AM, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Popis: Digitální duální (PIR+MW) detektor s dosahem 15m (85°) a funkcí antimasking , Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
16 | 742220232 | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D118-R-006 | Detektor tříštění skla, s antimaskingem, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Popis: Detektor tříštění skla, detektor s antimaskingem, typy skel: tabulové & kalené jednosklo, dvojsklo a trojsklo; tabulové dvojsklo s ochranou fólií; jednoduché lepené nebo s více skleněnými tabulemi s vnitřní fólií, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
19 | 742220232 | Montáž | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | D118-R-007 | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Popis: Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
22 | 742220236 | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | D118-R-008 | Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Popis: Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna, MG plastový polarizovaný zápustný s pracovní mezerou 25mm, kabel 2m, do kovu pro ocelové rámy, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
25 | 742220236 | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | D118-R-009 | Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Popis: Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře, MG plastový polarizovaný zápustný s pracovní mezerou 25mm, kabel 2m, do kovu, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
28 |  | Montáž | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | D118-R-010 | Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | D118-R-011 | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Montáž | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | D118-R-012 | Jištění PZTS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | D118-R-013 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | D118-R-014 | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | D118-R-015 | Přepěťová ochrana RS232/RS485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | D118-R-016 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | HZS3221 | Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  | Položka obsahuje práce spojené s odrytím a přeložkou stávajícího vedení k dveřnímu zámku a tlačítku, které má zůstat zachováno.
47
48
49 | D1.2 | Elektronická kontrola vstupu EKV | [6 empty] | 0
50
51 | D118-R-017 | EKV bezkontaktní čtečka karet | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Popis: Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
53 | 742240001 | Montáž | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | D118-R-018 | EKV bezkontaktní čtečka karet, prostředí venkovní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Popis: Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, pro instalaci do venkovního prostředí, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
56 | 742240001 | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Identifikační karty / čipy pro systém EKV a PZTS | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | D118-R-019 | Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný z EKV | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Popis: Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný z EKV, kompletní sestava dle dveří, včetně příslušenství nutného pro správnou činost
60 |  | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | D118-R-020 | Software a licence rozšíření pro přístupový systém | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Instalace | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | D118-R-021 | Dveřní modul pro připojení snímačů pro 1 dveře jednotraně/oboustraně | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Popis: Sběrnicový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4 x výstup pro připojení výstupní karty, 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel, včetně instalačního boxu a příslušenství
65 | 742220031 | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | D118-R-022 | Napájecí zálohovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Popis: Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně propojovacího kabelu s expanderem
68 | 742320011 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | D118-R-023 | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 742220161 | Montáž - Akumulátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | D118-R-024 | Kabelové příslušenství - systémová propojovací kabeláž. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Instalace kebalového příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | D118-R-025 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Montáž Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | D118-R-026 | Jištění | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | D118-R-027 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | D118-R-028 | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | D118-R-029 | Přepěťová ochrana RS232/RS485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | D118-R-030 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
84 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | D118-R-031 | Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
86 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
87
88
89 | D1.3 | PZTS,EKV - instalační materiál | [6 empty] | 0
90
91 | D118-R-032 | Instalační krabice a boxy | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
92 |  | Montáž | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | D118-R-033 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
94 |  | Montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | D118-R-034 | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
96 |  | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | D118-R-035 | Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  | Montáž | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | D118-R-036 | Kabel PZTS, stíněný | m | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | D118-R-037 | Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | D118-R-038 | Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný, pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | D118-R-039 | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
106 |  | Montáž - kabel | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | D118-R-040 | Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
108 |  | Montáž - kabel | m | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | D118-R-041 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  | Montáž - kabel | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | D118-R-042 | Lišta elektroinstalační pevná, 40x20mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
112 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | D118-R-043 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
114 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | D118-R-044 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
116 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | D118-R-045 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
118 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | D118-R-046 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
120 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | D118-R-047 | Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru 50x50, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
122 |  | Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | D118-R-048 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | D118-R-049 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
127 |  | Licence | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
129 |  | Programování a nastavení | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | D118-R-050 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
131 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
132
133
134 | D1.4 | CCTV - kamerový systém | [6 empty] | 0
135
136 | D118-R-051 | DOME kamera | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
137 |  | Popis: DOME kamera, IP, 2MPx, provedení kompakt, s integrovaným IR přísvitem do 30m, motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 3-10mm (90°-34°), inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, WDR. Kompletní sestava včetně ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.
138 | 742230004 | Instalace - IP kamera, komplet včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
139 |  | Kamerová zkouška v místě instalace, pro určení optimální polohy kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | D118-R-052 | Konzola a podstavec pro instalaci kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 742230007 | Montáž konzoly | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | D118-R-068 | Kamerová licence kompatibilní se stávajícím systémem Avigilon Enterprise | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 742230101 | Licence k připojení jedné kamery k SW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | D118-R-053 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 0,5m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
145 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | D118-R-054 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
147 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | D118-R-055 | Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
149 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | D118-R-056 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
151 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | D118-R-057 | Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
155 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávající kamery CCTV včetně kabeláže.
156 | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0
157 |  | Položka obsahuje práce spojené s opětovnou montáží stávající kamery CCTV na novou pozici, zapojení a nastavení, čištění kamery.
158 |  | Kamerová zkouška v místě instalace, pro určení optimální polohy kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
159
160 | D1.5 | CCTV - instalační materiál | [6 empty] | 0
161
162 | D118-R-058 | Kabel CCTV datový UTPcat5E, instalační stíněný kabel CAT5E s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
163 |  | Montáž - Kabel | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | D118-R-059 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
165 |  | Montáž - kabel | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | D118-R-060 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
167 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | D118-R-061 | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
169 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | D118-R-062 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
171 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | D118-R-063 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
173 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | D118-R-064 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
175 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | D118-R-065 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
177 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | D118-R-066 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
179 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
180 |  | Licence pro kameru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
181 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
182 |  | Kamerové zkoušky | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
183 |  | Programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | D118-R-067 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
185 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
187 |  | Položka obsahuje práce spojené se zapojením kabelu CCTV do stávajícího patch panelu v rozvaděči
188 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
189 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží nebo posunem stávajících prvků
190
191
192
193 | 6 | Integrace systémů | [6 empty] | 0
194
195 |  | Implementace mapových podkladů vestavby do stávající grafické nadstavby | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
196 |  | Implementace instalovaných prvků technologií PZTS, EKV, EPS do stávající grafické nadstavby | ks | 58 |  |  | 0 | 0 | 0

## SK
Strukturovaná kabeláž
Akce:
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | SK | [6 empty] | 0
1 | D2.1 | SK - strukturovaná kabeláž | [6 empty] | 0
2
3 | D218-R-001 | Patch panel 1U, 48xRJ45, UTP Cat.5E, s čelní prachovou krytkou, kabely zakončeny v IDC zářezových kontaktních blocích včetně krytky zářezových kontaktů. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | D218-R-002 | Vyvazovací panely 1U, horizontální | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | D218-R-003 | Vyvazovací prvky vertikální pro kabeláž, vyvazovací oka. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | D218-R-004 | Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Montáž - Panel napájecí 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | D218-R-005 | Switch 48 portů | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Popis: Spravovatelný switch 19" porty 48 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, 4 x 1/10G SFP slot, 2 x RJ-45 (konzole + management), 1 x mini USB typ B (konzole), 2 x USB 2.0. Přepínací kapacita switche je až 176 Gbps a rychlost směrování činí až 130,95 Mpps. Rozměry: 445 x 288 x 44 mm Včetně licence. Kompatibilní se stávající IT technikou provozovatele Cisco Catalyst C9200 pro jednotnou správu.
13 |  | Montáž - Switch 19" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D218-R-006 | Sada pro stohování přepínačů switch | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Popis: Sada pro stohování přepínačů switch, stack-kit, která se skládá z kabelu a 2 modulů, včetně stohovacího kabelu délky 3metry
16 |  | Montáž - Switch 19" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D218-R-007 | SFP modul, SM, kompatibilní se switchem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Montáž - SFP modulu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | D218-R-008 | PoE injektor | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Montáž PoE injektoru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | D218-R-009 | Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, pro instalaci na zeď | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a příslušenství.
23 |  | Montáž - datová dvojzásuvka do stěny, včetně příslušenství | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | D218-R-010 | Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, pro instalaci do podhledu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do podhledu, komplet včetně instalační krabice a příslušenství.
26 |  | Montáž - datová dvojzásuvka do stěny, včetně příslušenství | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | D218-R-011 | Zásuvka datová UTP cat.5E komplet, pro instalaci do parapetního kanálu | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E komplet 1xRJ45, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do parapetního kanálu, komplet včetně instalačního příslušenství. Nestíněný zásuvkový modul 22,5x45 mm v úhlovém provedení, se zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní prachovou krytkou. Určen k montáži do montážních prvků s aperturou 45x45 mm.
29 |  | Montáž - datová zásuvka do parapetního kanálu, včetně příslušenství | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | D218-R-012 | Zásuvka datová UTP cat.5E komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E komplet 1xRJ45, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do podlahové krabice, komplet včetně instalačního příslušenství. Nestíněný zásuvkový modul 22,5x45 mm v úhlovém provedení, se zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní prachovou krytkou. Určen k montáži do montážních prvků s aperturou 45x45 mm.
32 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | D218-R-013 | Podlahová krabice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Popis: podlahová krabice 24 modulů, rozměr 286 × 286 mm, do betonové podlahy, kompletní sestava včetně instalační krabice do betonu, krycí desky, víko s povrchovou krytinou dle podlahy v dané místnosti.
35 |  | Montáž - sestava podlahové krabice komplet, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D218-R-014 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 0,5m | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D218-R-015 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1m | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D218-R-016 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1,5m | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
42
43
44 | D2.2 | DT - Domácí telefon | [6 empty] | 0
45
46 | D218-R-017 | Dveřní telefonní komunikátor, venkovní, komplet sestava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D218-R-018 | Instalační krabice pro zapuštění dveřního komunikátoru do fasády, rámeček venkovní, komplet sestava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D218-R-019 | Telefon kancelářský, kompletní sestava | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Montáž | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | D218-R-020 | Přepěťová ochrana pro dveřní komunikátor, boxové provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | D218-R-021 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56
57
58
59 | D2.2 | SK - strukturovaná kabeláž a DT - instalační materiál | [6 empty] | 0
60
61 | D218-R-022 | Kabel datový UTPcat5E, instalační stíněný kabel CAT5E s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 | m | 3990 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Montáž - Kabel | m | 3990 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | D218-R-023 | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Montáž - kabel | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | D218-R-024 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Montáž - kabel | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | D218-R-025 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Montáž | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | D218-R-026 | Chránička prům.40mm HDPE | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | D218-R-027 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | D218-R-028 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | D218-R-029 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | D218-R-030 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | D218-R-031 | Instalační krabice a boxy | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Montáž | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | D218-R-032 | Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Popis: Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru cca. 200x100mm s plným víkem, sednizimirově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
83 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | D218-R-033 | Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  | Popis: Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru cca. 100x50mm s plným víkem, sednizimirově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
86 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | D218-R-034 | Kabelový drátěný žlab a žebřík do kabelové stoupačky | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  | Kabelový drátěný žlab 150x100 i ve funkci kabelového žebříku, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
89 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | D218-R-035 | Instalační závitová tyč 0,5m včetně držáku pro kabelový žlab a kotvení do stropu, slouží pro uchycení kabelového žlabu do stropu | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | D218-R-036 | Instalační konzola tvarovaná pro uchycení kabelového žlabu do stěny a do stropu | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | D218-R-037 | Instalační příslušenství kabelových žlabů pro uchycení na konzolu nebo závitovou tyč a ukotvení do nosné konstrukce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | D218-R-038 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  | Základní programování a nastavení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Certifikační měření datových kabelů včetně vypracování měřících certifikačních protokolů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | D218-R-039 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | D218-R-040 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## EPS
Elektrická požární signalizace
Akce:
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | EPS | [6 empty] | 0
1 | D3.1 | Elektrická požární signalizace | [6 empty] | 0
2
3 | D318-R-001 | Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 24V DC s elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit záložní akumulátor 12V/24Ah. Instalace na zeď.
5 |  | Instalace napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D318-R-002 | Akumulátor 24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Instalace akumulátoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | D318-R-003 | Přídavný kryt pro napájecí zdroj, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Popis: Přídavný kryt pro sestavu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Provedení interiérové, instalace na stěnu. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
10 |  | Instalace krytu, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | D318-R-004 | Kotvení krytu, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Popis: Kotvení krytu funkční při požáru. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
13 |  | Instalace kotvení, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D318-R-005 | Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď. | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | D318-R-006 | Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační patice a ostatního příslušenství | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | D318-R-007 | Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Instalace, kompletní sestava | hod | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | D318-R-008 | Požární siréna EPS | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Instalace požární sirény | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | D318-R-009 | Linkový modul EPS, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, monitorovaný výstup pro sirény EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Instalace modulu EPS pro sirény | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | D318-R-010 | Linkový modul EPS, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, 4 vstupy monitorovací a 2 releové výstupy ovládací, kompletní sestava včetně instalačního boxu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Instalace modulu EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | D318-R-011 | Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Popis: Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro instalaci linkového modulu EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
28 |  | Instalace krytu, funkční při požáru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | D318-R-012 | Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Popis: Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
31 |  | Instalace kotvení, funkční při požáru | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | D318-R-013 | Silový napájecí kabel pro vnitřní prostředí, funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | D318-R-014 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Montáž - kabel | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D318-R-015 | Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Instalace kabelu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D318-R-016 | Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D318-R-017 | Kabel ohniodolný 2x1,5 funkční při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | D318-R-018 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | D318-R-019 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | D318-R-020 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D318-R-021 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D318-R-022 | Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Popis: Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.
52 |  | Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | D318-R-023 | Instalační příslušenství kabelových příchytek, pro ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství, funkční při požáru | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | D318-R-024 | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových tras)
57 |  | Instalace drobného instalačního materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | D318-R-025 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | D318-R-026 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Koordinační zkoušky poplachu EPS (kontrola vyhlášení poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ) | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Programování a nastavení | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | D318-R-027 | Jištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Montáž | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | D318-R-028 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | D318-R-029 | Přepěťová ochrana napájení 24VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | D318-R-030 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Položka obsahuje práce spojené s napojením do stávajícího systému EPS, napojení na stávající kabelové vedení linky
75 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží nebo posunem stávajících prvků

## AVT
Audio video technika
Akce: A18
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | AVT | [6 empty] | 0
1 | D4.1 | Audio video technika - učebna č.124 (2 projekce) | [6 empty] | 0
2
3 | D418-R-002 | Projektor s pevným objektivem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu - horizontálně nejméně ±0,2; vertikálně nejméně +0,6 (stropní instalace), obrazové vstupy digitální i analog., HDBaseT; řízení RS232, výstup HDMI-OUT, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.
5 |  | Instalace sestavy projektoru, nastavení do promítané plochy | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D418-R-003 | Přípojné místo pro prezentaci v katedře | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Popis: Přípojné místo zápustné. Materiál kov, barva černá. Integrovaná výsuvná AV kabeláž s konektivitou vstupů min.HDMI, USB-C a DP. Vč. 230VAC. Datové USB s konektorem USB-A propojení s PC, Datový kabel CAT5e s konektorem RJ-45
8 |  | Instalace sestavy přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | D418-R-004 | Sada instalační AV kabeláže pro přípojné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Instalace sestavy kabeláže přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | D418-R-005 | Výkonový zesilovač (100V nebo nízkoimpedanční) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Popis: 100V zesilovač, výkon 1x200W, 1x stereo/2x mono vstup, vstupní impedance > 10kOhm, kmitočtový rozsah 20Hz-20kHz, spotřeba ve standby režimu <1W
13 |  | Instalace sestavy zesilovače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D418-R-006 | Prezentační AV přepínač malý (4 vstupů, HDMI výstup) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Popis: Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Vstupy: 1xDP, 3xHDMI, Min. 1x výstup DTP + HDMI výstup pro náhledový monitor. Řízení: LAN, RS-232.
16 |  | Instalace sestavy AV přepínače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D418-R-007 | Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Popis: Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR, 1x digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný WebServer.
19 |  | Instalace sestavy ovládacího panelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | D418-R-008 | Kabel SFTP Cat6A | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Popis: Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.
22 |  | Instalace kabelu | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | D418-R-009 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45, pro instalaci do podhledu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Montáž - datová zásuvka do podhledu, včetně příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | D418-R-010 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45 komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | D418-R-011 | Repro kabel 100V, CYKY 2x1,5 mm2 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Popis: 2 měděné vodiče o průřezu 2.5mm2, pro přenos audio signálů v pásmu 20Hz‐20kHz
29 |  | Instalace kabelu | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | D418-R-012 | Reproduktor stropní, zapuštěný do podhledu | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Popis: Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry: měniče 3/4" a 6", char. citlivost 86 dB, zatížitelnost 60W. Vstup pro 100V vedení rozhlasu nebo nízkoimpedanční (8 ohm) vstup s převodníkem na 100V, vyzařovací úhel reproduktoru 110°.
32 |  | Instalace reproduktoru do podhledu | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | D418-R-013 | Stolní vizualizér | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Popis: Výstup HDMI, min. rozlišení fullHD,"Stolní vizualizér, snímač 1-CCD, kovové provedení, min. 12x optický zoom, min. 2x digitální zoom. Montáž na katedru nebo do katedry.
35 |  | Instalace sestavy stolní vizualizér | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D418-R-014 | Prezentační počítač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Popis: Rozměry: 17,70 cm x 3,40 cm x 17,50 cm * Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 1600 MB/s * Paměť: RAM 16 GB, DDR4 * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 65W 89% * USB 7x, z toho 6x USB 3.x, 1x USB-C * Klávesnice, myš HP * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektory pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu, součástí dodávky klávesnice a myš
38 |  | Instalace sestavy prezentačního počítače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | D418-R-015 | Instalační police pro počítač do rozvaděče rack 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Instalace police do rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | D418-R-016 | AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky a kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Popis: Technologický stojan v nábytkovém provedení Výška 12 RU pro montáž zařízení šíře 19" pro umístění pod stůl, boční kryt perforovaný Instalační hloubka nejméně 43cm
43 |  | Instalace sestavy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | D418-R-017 | Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Popis: Minimálně čtyřportový spínač 230V řízený po LAN, web server, detekce proudového zatížení, postupné spínání a možnost seskupování výstupů. Spínaný proud min. 10 A, výška 1U, kovové provedení. Včetně instalace a nastavení podle instrukcí uživatele.
46 |  | Instalace sestavy dálkového řízení distribuce napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | D418-R-018 | Hlavový bezdrátový mikrofon | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Popis: Bezdrátová mikrofonní sada, přenos v pásmu UHF, až 12 kanálů, rozsah vysílací frekvence (566 ‐ 608 MHz), náhlavní sada s kardioidní charakteristikou, součástí dodávky je kompletní nabíječka pro mikrofon a nabíjecí baterie.
49 |  | Instalace sestavy hlavového mikrofonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D418-R-019 | Náhledový monitor na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Popis: Dotykový ovládací panel min. 21,5" IPS displej, 1920 × 1080, aktivní plocha 476 × 268 mm, 8192 úrovní přítlaku, rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 94 %, napájení přes USB, Pro Pen 2, hmotnost 5600 g
52 |  | Instalace sestavy monitoru na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | D418-R-020 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Montáž ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Základní programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | D418-R-021 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | D418-R-022 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | D418-R-023 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | D418-R-024 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Ostatní
Ostatní
Akce:
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | SLP - Ostatní společné náklady | [6 empty] | 0
1 | 1 | Ostatní | [6 empty] | 0
2
3 |  | Vybudování kabelových stoupaček (vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | MontážVybudování kabelových stoupaček | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Vybudování požárních ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž Vybudování požárních ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7
8 |  | Ostatní náklady
9 |  | Hodinové zúčtovací sazby
10 |  | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s instalací kabelových tras |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Položka obsahuje práce spojené s montáží nosných konstrukcí kabelových tras.
14 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
15 |  | Ostatní dokumentace - dílenská | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Položka obsahuje práce spojené s přípravou výroby a dílenskou dokumentací.
17 |  | Inženýrská činnost
18 |  | Revize | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Položka obsahuje : - funkční a koordinační zkoušky - zkoušky těsnosti - zkoušky protažitelnosti chrániček | kpl
21 |  | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Výškové práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | Ostatní náklady | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0