## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | MU - LF2 - Vestavba pavilonu A18 v UKB
Objekt : |  | VZT
P.č. | Číslo zař. | Název položky | MJ | množství | Cena Kč bez DPH / MJ | Celkem Kč bez DPH
VZDUCHOTECHNIKA
Díl: | 1. | A18V 1.001
Jednotka
1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka EC s rekuperací tepla s přímým 2ok. výparníkem; rek účinnost 82%; množství vzduchu = 5100 m3/h; tlaková ztráta 400/400 Pa; součástní VZT jednotky je deskový rekuperátor s optokovými klapkami; ventilátor s volně oběžným kolem; vodní ohřívač, eliminátor kapek, tlumiče hluku, tlumící vložky, kapsové filtry, vnitřní klapky, výfukový nástavec | ks | 1 |  | 0
2 | 002 | Pohony a výbava ve specifikaci - odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0
3 | 003 | Servisní technik VZT jednotky | hod | 8 |  | 0
4 | 004 | Kabeláž, trubkování, nosný materiálu, drobného montážní materiálu, izolátory chvění pod VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0
5 | 005 | Venkovní kondenzační jednotka SPLIT; nominální výkon: Qchl=12,1kW / Qtop=13,5kW; nominální el. příkon Pel=3,31kW / 3,51kW dle sestavy; napájení 400V doporučené jištění C/20A; průměr potrubí: 9,52mm x 15,88mm; typ chladiva - předplnění: R32 ;Rozměry (šířka x výška x hloubka): 950x1380x330mm; hmotnost jednotky 87,5kg; provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~48,0°C/-18,0~18,0°C; hladina akustického tlaku v 1m = 51/52dBA | ks | 2 |  | 0
6 | 006 | Řídící box včetně modulu Modbus RTU; do krabice s krytím IP 65 | ks | 2 |  | 0
7 | 007 | Kabeláž a zapojní čidel (včetně trubkování, nosného materiálu, drobného montážního materiálu) | kpl | 1 |  | 0
8 | 008 | Modul omezení výkonu | ks | 1 |  | 0
9 | 009 | Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva | ks | 2 |  | 0
10 | 010 | Chladivo R32 | kg | 5 |  | 0
11 | 011 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky | m | 15 |  | 0
12 | 012 | Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění | kus | 2 |  | 0
13 | 013 | Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí | ks | 2 |  | 0
14 | 014 | Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. | m | 25 |  | 0
15 | 015 | Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření | m | 16 |  | 0
16 | 016 | Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm | m | 15 |  | 0
17 | 017 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut | ks | 2 |  | 0
18 | 018 | Servisní technik VZT jednotky | hod | 8 |  | 0
19 | 019 | El.topný kabel samoregulační 10 m do 18W/bm včetně krabice termostatu, zapojení a drobného montážního materiálu | ks | 2 |  | 0
Tlumiče hluku
20 | 051 | Kulisový tlumič 1500x900x710mm, šířka kulisy 200mm, 3ks, 114kg | ks | 2 |  | 0
Regulační elementy
21 | 101 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 160 pro nízkou rychlost proudění a nízký tlak v potrubí, včetně servopohonem 24V s plynulou regulací polohy | ks | 12 |  | 0
22 | 102 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 200 pro nízkou rychlost proudění a nízký tlak v potrubí, včetně servopohonem 24V s plynulou regulací polohy | ks | 9 |  | 0
23 | 103 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN 250 pro nízkou rychlost proudění a nízký tlak v potrubí, včetně servopohonem 24V s plynulou regulací polohy | ks | 4 |  | 0
24 | 104 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu 400 x 250, včetně servopohonem 24V s plynulou regulací polohy | ks | 1 |  | 0
25 | 104a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400 x 250mm, délka 1000mm. | ks | 1 |  | 0
26 | 105 | Vsuvný regulátor konstantního průtoku DN 100 | ks | 4 |  | 0
Koncové distribuční elementy přívodní
26 | 201 | Přívodní anemostat pro průtok 50m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
27 | 202 | Přívodní anemostat pro průtok 90m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
28 | 203 | Přívodní anemostat pro průtok 140m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
29 | 204 | Přívodní anemostat pro průtok 350m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 3 |  | 0
30 | 205 | Přívodní anemostat pro průtok 356m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 5 |  | 0
31 | 206 | Přívodní anemostat pro průtok 583m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 3 |  | 0
32 | 207 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 225x75 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0
33 | 208 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.225x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0
34 | 209 | Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem Ral 9010 vč. montážního kroužku z nerezové oceli; | ks | 1 |  | 0
Koncové distribuční elementy odvodní
35 | 251 | Odvodní anemostat pro průtok 50m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
36 | 252 | Odvodní anemostat pro průtok 90m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
37 | 253 | Odvodní anemostat pro průtok 140m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0
38 | 254 | Odvodní anemostat pro průtok 296m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 6 |  | 0
39 | 255 | Odvodní anemostat pro průtok 350m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 3 |  | 0
40 | 256 | Odvodní anemostat pro průtok 583m3/h do rastru 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou, včetně lamelové čelní desky. RAL dle požadavku architekta | ks | 3 |  | 0
41 | 257 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x75 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0
42 | 258 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x75 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | ks | 1 |  | 0
43 | 259 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem Ral dle arch. montážního kroužku z nerezové oceli; | ks | 1 |  | 0
44 | 260 | Odvodní vyústka 1řadá vel. 225x75, včet. montážního rámečku | ks | 4 |  | 0
45 | 261 | Odvodní kruhová mřížka DN 100 s přírubou | ks | 4 |  | 0
Protipožární klapky
46 | 401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x315, požární odolnost 90 minut, se servopohonem 230V, s termoelektrickým aktivačním zařízením | ks | 2 |  | 0
47 | 402 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 1400x200, požární odolnost 90 minut, se servopohonem 230V, s termoelektrickým aktivačním zařízením | ks | 2 |  | 0
Potrubí - Flexo
48 | 501 | Hluktlumící hadice DN 160. Při 500 Hz útlum 19 dB. Napojení koncových elementů bude řešeno vždy v délce 1,2m | m | 11 |  | 0
49 | 502 | Hluktlumící hadice DN 200. Při 500 Hz útlum 17,5 dB. Napojení koncových elementů bude řešeno vždy v délce 1,2m | m | 14 |  | 0
50 | 503 | Hluktlumící hadice DN 250. Při 500 Hz útlum 16 dB. Napojení koncových elementů bude řešeno vždy v délce 1,2m | m | 6 |  | 0
Potrubí - Spiro
51 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 8 |  | 0
51 | 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 46 |  | 0
52 | 703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 22 |  | 0
53 | 704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 15 |  | 0
54 | 705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 29 |  | 0
Potrubí - Čtyřhranné
55 | 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 285 |  | 0
56 | 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II, včetně těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 155 |  | 0
Izolace
57 | 901 | Tepelná izolace tl 100mm s oplechováním | m2 | 296 |  | 0
Montážní materiál
58 | 951 | Montážní podpůrný systém pro instalaci potrubí na střeše vč. antivibračních podložek | ks | 20 |  | 0
59 | 952 | Komletní montáž | soubor | 1 |  | 0
60 | 953 | Hzs zařízení č. A18V - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 50 |  | 0
61 | 954 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 25 m | ks | 1 |  | 0
62 | 955 | Demontáž, přesun, dopojení stávajících VZT zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
Díl: | 900. | Ostatní položky
63 | 901 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | hod | 70 |  | 0
64 | 902 | Funkční zkoušky | hod | 72 |  | 0
65 | 903 | Štítky pro označení | sada | 1 |  | 0
66 | 904 | Montážní materiál | kg | 35 |  | 0
67 | 905 | Těsnící materiál | m2 | 12 |  | 0
68 | 906 | Spojovací materiál | kg | 9.5 |  | 0
69 | 907 | Koordinace s uživatelem, spolupráce v rámci MaR, koordinace stavby | hod | 16 |  | 0
70 | 908 | Úklid | hod | 20 |  | 0
71 | 909 | BOZP + hygienická opatření + opatření pro omezení stav. provozu | hod | 14 |  | 0
72 | 910 | Zřízení, provoz a zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
73 | 911 | Doprava | km | 125 |  | 0
74 | 912 | Dodavatelská realizačně výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
75 | 913 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
76 | 914 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
77 | 915 | Jeřáb | stání | 2 |  | 0
78 | 916 | Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou, zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané. Součástí položky je dále oprava izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém. | soubor | 1 |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0