## Obsah

I.1	Obsah	1

Technická zpráva	3

I.2	Úvod	3

I.3	Výchozí podklady pro zpracování dokumentace	3

Technické řešení Projektu	4

I.4	Úvod	4

I.5	Charakteristika objektu	4

I.6	Popis řešení systémů EZS a EKV	4

	Systém EZS	4

	Systém EKV	5

	Kabelové rozvody	6

I.7	Prvky systémů EZS, EKV	7

	Ústředna EZS	7

	Detektory	7

	Linkové moduly	8

	Klávesnice	8

	Řídicí jednotky čteček karet	9

	Napájení EZS	9

	Adresace sběrnicových prvků EZS	9

I.8	Popis řešení systému CCTV	9

	Kabelové trasy CCTV	9

	Umístění kamer	10

	Prvky systému CCTV	10

	Napájení	10

	Ochrana proti přepětí	10

I.9	Protipožární opatření	11

I.10	Kontrola a měření	11

I.11	Provoz zařízení	11

	Zkušební provoz EZS	11

	Závěrečná ustanovení	11

	Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS	12

I.12	Požadavky na ostatní profese	12

I.13	Likvidace vzniklého odpadu	13

Seznam kabelů	14

Počet listů dokumentace:

| Technická zpráva | 17A4 |
| --- | --- |
| Přílohy | 1A4 |

Seznam výkresů

| Název výkresu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Technická zpráva |  |  |  |
| #### Blokové schéma EZS, EKV |  |  |  |
| #### Půdorys 1.PP - EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| #### Půdorys 1.NP - EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| #### Půdorys 2.NP - EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| #### Půdorys 3.NP - EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| #### Půdorys střechy - EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| #### Schéma CCTV |  |  |  |

# Technická zpráva

## Úvod

Tato dokumentace řeší slaboproudé rozvody pro novostavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích.

V rámci této dokumentace jsou zpracovávány tyto části:

12 – Slaboproudé rozvody:

- Elektrická zabezpečovací signalizace

- Přístupový systém

- Kamerový dohlížecí systém

## Výchozí podklady pro zpracování dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

- půdorysy jednotlivých podlaží s navrženým rozmístěním detektorů EZS

- projektová dokumentace pro výběr dodavatele s formulovanými požadavky na technické vlastnosti navrhovaných systémů

- projektová dokumentace již realizovaných etap

- knihy místností, zpracované firmou A PLUS a.s. Brno, označené jako finální

- koordinační jednání za účasti zástupce objednatele, na kterém bylo upřesněno a odsouhlaseno navržené řešení.

- požadavky na změny v řešení, které byly po dohodě se zástupcem objednatele, zapracovány do této dokumentace

- zápisy z jednání

- technické normy, zejména normy řady ČSN EN 50 131 a ČSN EN 50 132

- protokoly stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 ze dne 13.7.2004

# Technické řešení Projektu

## Úvod

Tato dokumentace řeší rozvody elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), přístupového systému (EKV) a kamerového dohlížecího systému (CCTV) v novostavbě univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, pavilon A14.

## Charakteristika objektu

Areál Univerzitního kampusu Brno se nachází východně od křižovatky ulic Kamenice a Netroufalky v Brně Bohunicích. Po dokončení realizace modré etapy bude areál mít jediný hlavní vchod, a to objektem VH1. Komunikace mezi objekty areálu bude probíhat nadzemními koridory v 2.NP a 3.NP.

Objekt je z betonu s  prosklenými plochami. Má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

Přístup do objektu A14 je z komunikačního koridoru v 2.NP a 3.NP prostřednictvím dvoukřídlých dveří do spojovacích chodeb.

V 1.NP objektu je únikový východ na volné prostranství. Tento slouží i pro evakuaci osob z komunikačních koridorů a objektu A14. V 1.PP je technická místnost (místnost 1S12 - Rozvodna slaboproudu), kde budou soustředěny slaboproudé technologie.

## Popis řešení systémů EZS a EKV

Technologie EZS a EKV jsou spojeny do jednoho systému, což umožňuje užší vazby obou systémů. Byl vybrán systém Dominus Millenium na bázi ústředen MU4, která je svou koncepcí určená pro zabezpečení velkých areálů. Pro celou oblast zelené etapy jsou instalovány 2 ústředny MU4 umístěné v objektu A17. Tyto ústředny zpracovávají a vyhodnocují stav zón v celém objektu a ověřují čipové karty přiložené ke čtečkám přístupového systému. Prostřednictvím technologické datové sítě jsou ústředny připojeny na PCO s nepřetržitou službou, umístěném v energocentru. Jednotná softwarová nástavba bude zajišťovat vizualizaci systémů EZS a EKV pro obsluhu, propojení systému s dalšími technologiemi a vazbu na databáze MU. Softwarová nástavba je popsaná v PSII-211.1.

## Systém EZS

Zabezpečovací systém sestává z několika funkčně propojených částí. Na určených místech a v určených prostorách jsou instalovány jednotlivé detektory. Ty identifikují poplachové podněty, kterými může být pohyb osoby ve střeženém prostoru, destrukce skla, otevření dveří, oken apod. Informace, která vzniká na výstupu, je pak vyhodnocována ústřednou EZS, která zajistí její zpracování a následnou aktivaci výstupních obvodů a varování obsluhy.

Prostorová ochrana objektu bude zabezpečena ve stanovených prostorách infrapasívními detektory. Plášťová ochrana objektu bude v 1.PP a 1.NP zajištěna magnetickými kontakty na všech otevíratelných plochách a  audio detektory na všech přístupných skleněných plochách.

Rozsah zabezpečení prostor domu byl stanoven podle ČSN EN 50131-1 a dle metodického pokynu NBÚ věnovanému objektové bezpečnosti. Systém EZS zajišťuje včasnou signalizaci při narušení, avšak v žádném případě nenahrazuje nutné mechanické zábrany ke vstupu či vniknutí do střežených prostor. Narušení střežených prostor bude signalizováno prostřednictvím pultu centrální ochrany umístěném v energocentru se stálým dohledem.

Na vytipovaných pracovištích, zejména v laboratořích, budou instalovány tísňové hlásiče. Na chodbách v 2.NP a 3.NP budou instalovány přijímače bezdrátových tlačítek, které budou především sloužit pro pracovníky ochrany objektu při pochůzkách. Na WC pro tělesně postižené osoby budou instalována tísňová tlačítka pro přivolání pomoci v nouzi. Budou odlišně značena od ostatních tlačítek systému EZS

Ve vstupních částech objektu z nadzemního koridoru jsou instalovány klávesnice EZS. Tyto klávesnice umožňují zastřežení a odstřežení zabezpečených prostor. Po zadání kódu má uživatel právo sledovat a měnit stav zón, na které má oprávnění. Klávesnice umožňuje zobrazit stav zastřežení až 20 skupin najednou. Po dohodě s MU budou kanceláře rozděleny na skupiny místností, které se budou současně ovládat.

## Systém EKV

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob do vybraných prostor bude instalován přístupový systém, orientovaný na bezkontaktní identifikaci. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech. Nadřazený software bude zajišťovat pravidelnou aktualizaci databáze karet. Přístupový systém, neboli elektronická kontrola vstupu (EKV) bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 133.

Vstupní dveře do objektu z komunikačních koridorů 201 a 301

Dveře slouží jako součást chráněné únikové cesty, jsou vybaveny panikovým kováním ve směru ven z objektu. Dveře nejsou vybaveny přístupovým systémem.

Výtah

V I.PP bude z řídící jednotky napojen rozvaděč výtahu. Jedna čtečka bude instalovaná v I.PP u vstupu do výtahu, druhá bude osazena v kabině. Propojovací kabeláž zajistí dodavatel výtahu.

Přístupové dveře do chodeb 207 a 307

Jsou vybaveny kováním koule – koule a karetním přístupovým systémem. Pro vstup do oblasti uživatel přiloží platnou kartu, při odchodu stiskne odchodové tlačítko. Tímto způsobem lze detekovat násilné otevření dveří. Otevření dveří bude možné také pomocí el. vrátného řešeného v části projektu Dorozumívací zařízení. V těchto případech bude propojena řídící jednotka EKV s el. vrátným. Kabel 2x2x0,8 je v dodávce EKV, do el. vrátného bude doplněno pomocné relé. V případě výpadku napájení budou dveře samočinně uvolněny.

Přístupové dveře do hygienické smyčky 213a

Vstup do biolaboratoří je proveden podle bezpečnostních předpisů přes hygienickou smyčku. Dveře proto budou blokovány a přístup bude povolen přes čtečku karet. Pro monitorování vstupu je provedeno propojení řídící jednotky s rozvaděčem MaR kabelem 4x0,22 – dodávka EKV. Do řídící jednotky bude doplněno relé pro zvýšení potřebných kontaktů.

## Kabelové rozvody

Sběrnice DN-Bus

Sběrnice DN-Bus slouží ke komunikaci externích zařízení se sběrnicí. Každá ze dvou ústředen má možnost připojení 12 linek. Na každou linku lze připojit až 32 zařízení. Linka může být opakovači rozdělena na segmenty. Každý segment linky může mít délku až 2000 m. Povolená topologie je sběrnice bez odboček. Na tuto sběrnici se připojují linkové moduly, klávesnice a řídicí jednotky dveří.

Pro sběrnicové vedení je využito kabelu Superbus AB01. Tento kabel umožňuje přenos dat i rozvod napájení. Jde o kabel se 2 napájecími žilami o průměru 1 mm2 a 2 kroucenými datovými páry vodičů.

Napájecí vodiče se připojují na svorky COM a +, pro přenos dat se použije jeden datový pár, připojuje se na svorky A a B.

Způsob vedení kabelů sběrnice je zřejmý z dispozičních výkresů jednotlivých podlaží. Větší část kabeláže je vedena ve společných žlabech slaboproudu MARS a MERKUR. Kde to není možné, budou vedeny v podhledu na montážních příchytkách nebo budou použity trubky INSET.

Zapojení prvků EZS a EKV

K vedení kabelů k prvkům EZS budou ve většině případů využívány trubky INSET. Prvky EZS (PIR, čidla tříštění skla, magnetické kontakty, sirény, optické signalizace, tlačítkové hlásiče) jsou napojovány z expandérů.

Použity jsou expandéry MM1/1NO pro osm dvojitě vyvážených vstupů a jeden reléový výstup.

Vybrané expanéry jsou typu MM1/RX8, obsahují příjímač signálu bezdrátových tlačítek.

K čidlům PIR, tříštění skla, sirénám a optické signalizaci budou přivedeny kabely 2x0,5+4x0,22 (různé průřezy v jednom plášti). Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Magnetické kontakty mají asi třímetrové připojovací kabely, které se připojí do blízké svorkovnice s tamper kontaktem (sabotážním kontaktem). Do této svorkovnice pak z expandéru povede kabel 4x0,22, přičemž je lhostejné, kolik magnetů bude ukončeno ve svorkovnici. Způsob zapojení na svorkovnicích je vyobrazeno na výkrese „Blokové schéma EZS, EKV“, v.č. 022. V krabicích pod povrchem (v sádrokartonu) budou použity šroubovací svorkovnice RKZ223. Pro instalaci na povrchu bude použita šroubovací svorkovnice RKZ113. Části vedení procházející chráněnými únikovými cestami budou opatřeny protipožárním nátěrem.

Nouzová tlačítka (EKV) se připojují kabelem 4x0,22.

Čtečky karet budou připojeny k řídicím jednotkám kabelem UTP 5e LSZH. Přímé otevírače dveří se připojují kabelem JYTY 2x1.

Kombinace ovládání dveří EKV a EV bude řešena doplněním relé (přídavného spínače) do přístroje el. vrátného a kabelovým propojením řídící jednotky a EV.

Rovněž monitorování dveří hygienické smyčky bude provedeno doplněním relé do řídící jednotky a propojením jeho kontaktů s rozvaděčem MaR, který ovládá zařízení v příslušné biolaboratoři.

Ve všech prostorách dotčených realizací byly protokolárně stanoveny vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3. Protokoly byly předány objednatelem.

## Prvky systémů EZS, EKV

## Ústředna EZS

Navržený systém Dominus Millenium MU4 je svou koncepcí navržen pro zabezpečení objektů většího rozsahu. Disponuje osmi sloty pro připojení zásuvných modulů, což umožňuje teoreticky připojení více než 4000 samostatných zón. Paměť ústředny má kapacitu pro 10000 uživatelských karet, je možné rozšíření až na 64000 uživatelských karet. Ústředna bude vybavena 6ti zásuvnými moduly DN2, které umožňují připojit 2 linky sběrnice DN-Bus. Sběrnice DN-Bus je popsána výše. Dále je ústředna osazena dvěma zásuvnými rozhraními pro TCP/IP, které budou umožňovat komunikaci s nadřazenou vizualizací, s pultem centrální ochrany (PCO) a vzdálený servis.

Ústředna bude rozšířena pomocí linkových modulů, klávesnic a řídicích jednotek čteček karet.

Celý systém může být naprogramován z klávesnice pomocí uživatelských textů, počítačem lokálně, nebo dálkově. V ústředně je standardně 1 sériové rozhraní RS232, dovolující připojení servisního PC a 1 paralelní rozhraní LPT pro tiskárnu.

Ústředna EZS bude umístěna v rozvodně slaboproudu objektu A17. Místnost je trvale střežena. Je možné ji odblokovat za podmínky znalosti kódu.

## Detektory

Instalované detektory musí být schváleny pro stupeň zabezpečení 3 dle ČSN EN 50 131-1. Při jejich instalaci musí být dbáno pokynů výrobce pro montáž a zapojení. Poloha jednotlivých elementů v podhledu je řešena ve výkresech podhledů stavební části UKB-1-RD-D-302-01-00.

Detektory prostorové ochrany

Infrapasivní detektor KX15DD

Detektor KX15DD disponuje 2 snímacími prvky, 74 detekčními zónami v 7 úrovních, dosah přístroje je 15 metrů. Přístroj má filtr ultrafialového záření, teplotní kompenzaci, nastavitelnou citlivost a plovoucí práh šumu.

Infrapasivní detektor s antimaskingem KX15DTAM

Detektor KX15DD disponuje infrapasivním a mikrovlným snímacím prvkem. Infrapasivní detektor má 2 snímací infrapasivními prvky se 74 zónami v 7 úrovních a dosah 15 metrů. Mikrovlný detektor má nastavitelný dosah 5-15 metrů. Velikost oblasti chráněné antimaskingem lze nastavit na 0-1m. Tato zóna má vlastní výstup pro linkový modul. Přístroj má filtr ultrafialového záření, teplotní kompenzaci, nastavitelnou citlivost a plovoucí práh šumu.

#### Detektory plášťové ochrany

Detektor tříštění skla BG16DF

DL 500 je inteligentní detektor tříštění skla. Akustické signály v místnosti jsou monitorovány a snímány širokopásmovým mikrofonem. Detektor zaznamenává rozbití skleněných ploch v okruhu 8 m od senzoru. Hlídané skleněné plochy musí mít rozměry v rozsahu 300 x 300 mm až 3 x 3 m a tloušťku skla 2,4 – 6,4 mm.

Magnetické kontakty MAS 303

Použité magnetické kontakty detekují otevření okna nebo dveří na základě změny polohy magnetického kontaktu a magnetu. Tento typ je současně schopen vyhlásit poplach v ochranné smyčce při detekci cizího magnetického pole a v případě přerušení přívodního kabelu.

## Linkové moduly

Detektory, magnetické kontakty a další prvky budou do systému připojeny přes linkové moduly typu MM1. Linkové moduly budou umístěny v podhledech, budou připevněny na zdi nebo kabelové žlaby.

Expandery jsou do systému zapojovány po sběrnici DN-bus. Pro sběrnici je použit kabel Superbus AB01. Sběrnicový kabel se ve svorkovnicích smyčkuje.

Jsou použity následující typy linkového modulu:

    - MM1-1NO: linkový modul s 8mi vstupní zónami a 1 relé v krabičce s tamper-kontaktem

    - MM1-1NO/D: linkový modul s 8mi vstupní zónami a 1 relé bez krabičky

    - MM1/RX8: linkový modul s 8mi vstupní zónami a přijímačem signálu bezdrátových tlačítek

## Klávesnice

Navrženy jsou klávesnice typu MP4-1. Mají LCD displej, který je spolu s klávesnicí osvětlený. Klávesnice je kryta výklopnými dvířky. Klávesnice budou instalovány do výšky spodní hrany 1,1 m nad podlahou.

## Řídicí jednotky čteček karet

Navrženy jsou řídicí jednotky dveří MR1. Kód každé přiložené karty je ověřován dle databáze uložené v ústředně EZS. Tato databáze je pravidelně aktualizovaná nadřazeným softwarem. Řídicí jednotka má 2 rozhraní WIEGAND, 1 výstupní relé pro ovládání uvolňovače dveří, 1 dvojitě vyvážený vstup a 1 jednoduše vyvážený vstup.

## Napájení EZS

Ústředna EZS Dominus Millenium je umístěna v objektu A17 a její napájení bude řešeno v projektu silnoproudu tohoto objektu.

V místnostech 1S12, 102, 202, 302, 217 a 321 budou umístěny zálohované napájecí zdroje DMS2, které budou napájet prvky sběrnice. Sběrnicové moduly EZS a EKV jsou napájeny zesílenými vodiči sběrnicového vedení s průřezem 0,8 mm2. Přerušením kladného napájecího vodiče sběrnicového vedení budou prvky sběrnice rozděleny do okruhů dle napájecích zdrojů.

Záporný pól napájecího vedení nesmí být přerušen!!

Silnoproudý přívod k napájecím zdrojům je součástí projektu silnoproudu.

## Adresace sběrnicových prvků EZS

Objekt bude napojen na ústřednu EZS pomocí dvou linek sběrnice DN-Bus. Na každé této lince může být až 32 účastníků. Každý účastník má svoji adresu, která je v rámci linky unikátní. Nastavuje se pomocí DIP přepínače jako pětimístné binární číslo. (viz návod zařízení) Možné jsou adresy 0-31. Adresa, kterou je potřeba nastavit je uvedena pro každý prvek v blokovém schéma EZS, EKV, výkres 022. Adresa je udána ve tvaru X/YY kde X je číslo linie a YY je adresa prvku na linii.

## Popis řešení systému CCTV

Cílem instalace kamerového systému (dále jen CCTV) je zejména dokumentování dějů ve střežených rizikových prostorech, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy (vizuální ověření příčiny poplachového stavu EZS apod.).

Systém CCTV musí být realizován v souladu s ČSN EN řady 50 132. Je nasazení systém s barevnými kamerami, který je vhodnější pro rychlou identifikaci osob (podle barvy oblečení). Softwarová nástavba na úrovni správy objektu je popsaná v PSII-211.1 .

## Kabelové trasy CCTV

Trasy kabelů pro kamerový systém jsou uvnitř budovy vedeny částečně v trasách strukturované kabeláže na žlabech MARS a MERKUR,  částečně ve vlastních trasách, tvořených trubkami INSET na příchytkách.

## Umístění kamer

1.PP:

Kamera CA01 (VKC-1311S/230V, kryt ve vnitřním provedení) je umístěna v chodbě 1S02 a snímá vchod I.PP budovy, druhá kamera CA 02 snímá vchod do rozvodny slaboproudu 1S12. Jsou osazeny objektivem s ohniskovou vzdáleností 3-8mm. Upevnění je pomocí držáku na stěnu.

Další dvě kamery jsou instalovány do koridoru ve 2. A 3. NP a jedna kamera je na střeše.

## Prvky systému CCTV

Kamera VKC-1311S/230V

Barevná kamera s digitálním zpracováním obrazu s rozlišením 480 TV řádků. Disponuje možností kompenzace protisvětla, automatickým nastavením zesíleni a automatickým vyvážením bíle barvy.

Záznamové zařízení AXEMAX DVRX800

Digitální záznamové zařízení s podporou analogových i IP kamer. Zařízení umožňuje lokální i vzdálený dohled a správu. Obraz z kamer bude přenášen prostřednictvím technologické datové sítě na dohledové stanoviště v energocentru. Archivace videosignálu probíhá na lokální disk, přehrávání záznamu je dostupné lokálně a na dohledovém stanovišti. Zařízení je schopné současně distribuovat obraz z kamer, archivovat a přehrávat záznam z disku.

## Napájení

Přívod napájecího napětí 230 V AC pro kamery a záznamové zařízení je předmětem projektu silnoproudých rozvodů. Kamery VKC-1311S/230V a jejich kryt jsou přizpůsobeny pro napájení napětím 230 V AC. Napájení kamerového systému musí být provedeno z jedné, stejné fáze, aby nedocházelo k rušení obrazu. Viz kapitola „Požadavky na ostatní profese“.

## Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí ze strany silnoproudého vedení (napájení kamer) je řešena v projektu silnoproudých rozvodů. Na straně napájení digitálního záznamového zařízení.

Vzhledem k umístění kamer není třeba řešit ochranu proti přepětí ze signálové strany pro kamery CA01 až CA04.

## Protipožární opatření

Přenosy dat se navrhují systémem nízkoúrovňového přenosu v metalickém nebo optickém kabelu s tím, že výkon vysílačů je tak malý, že není schopen způsobit ani oteplení kabelů a nemůže tudíž dojít k jejich samovznícení. Teplota kabelů je dána teplotou okolí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Veškeré průrazy přes stropy a obvodové zdi objektů budou provedeny jako pož. ucpávky. Umístění ostatních protipožárních ucpávek bylo stanoveno na základě projektové dokumentace "Požárně bezpečnostní řešení" (DSP). Kabely budou při vstupu a výstupu ze zdí a přes stropy ve vybudovaných průrazech zatmeleny protipožárním tmelem HILTI a to z hlediska velikosti otvoru. Typové provedení požárního utěsnění je znázorněno na výkrese TYP04.

Každý realizovaný protipožární prostup musí být označen štítkem s údaji o firmě, vč. data instalace.

## Kontrola a měření

Po dokončení montáže všech komponent bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost instalace. Funkční zkouškou se ověří kompatibilita celého systému.

## Provoz zařízení

## Zkušební provoz EZS

Po provedení výchozí revize podle platných norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno:

- provoz na síť

- četnost zaznamenaných poplachů, falešných poplachů

- provoz 16 hodin na záložní zdroj

- kontrola akumulátorů

- kontrola činnosti detektorů

## Závěrečná ustanovení

Před uvedením EZS do trvalého provozu doporučujeme uživateli zpracovat Režimovou směrnici objektu, tzn. řešení režimu vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějí objekt poslední (kontrola uzavření oken, dveří atd.) a uvedení oprávněných osob.

Prokazatelně je nutné určit:

- osoby poučené, pověřené obsluhou

- osobu zodpovědnou za EZS

Uživateli rovněž doporučujeme zpracovat technicko-organizační směrnici o činnosti v případě poplachu a též prokonzultovat návazná opatření s policií, zejména činnosti zásahové jednotky v případě vyhlášení poplachu.

## Pravidelná kontrola, obsluha a údržba EZS

Pro spolehlivý provoz celého zabezpečovacího zařízení se doporučuje uživateli zajistit vlastní pravidelnou kontrolu, tj. pravidelné zkoušení prvků zabezpečovacího zařízení. Při předávání zařízení EZS provede dodavatel zaškolení obsluhy a předá návrh na obsluhu zařízení EZS.

Záruční i pozáruční servis zajistí montážní firma.

Pravidelné periodické revize systému bude montážní firma  provádět jedenkrát ročně, nebude-li smlouvou stanoveno jinak.

## Požadavky na ostatní profese

10 ELEKTROINSTALACE

Pro napájení systému EZS je nutné přivést k napájecím zdrojům napájení 230 V AC. Umístění jednotlivých zdrojů je v následující tabulce:

| Napájecí zdroj | Umístění |
| --- | --- |
| NZ01 | 1S12 |
| NZ02 | 102 |
| NZ03 | 202 |
| NZ04 | 302 |
| NZ05 | 217 |
| NZ06 | 321 |

Přívodní kabely CYKY 3Cx1,5 jsou napojeny z 1f jističe 6A/C, nemusí být ukončeny zásuvkou (připojuje se na svorky zdroje), je třeba ale ponechat rezervu pro ukončení v délce cca 2 metry. Jistič je označen štítkem "EZS - NEVYPÍNAT!".

Pro napájení systému je třeba ke všem kamerám přivést napájecí napětí 230 V AC. Seznam kamer s umístěním je v kapitole C.5.2.

Kamera ve vyhřívaném krytu má maximální spotřebu včetně aktivního vyhřívaní 50 W. Kamery v krytu bez vytápění mají spotřebu 7 W.

Přivedené napětí musí být z jedné fáze, aby se v obraze nevyskytovalo rušení.

V místnosti rozvodny slaboproudu 1S12 je pro všechny slaboproudé rozvody potřeba instalovat ekvipotenciální přípojnici (EP) s více šroubovými svorkami pro připojení vodičů kulatého průřezu napojenou na společné uzemnění objektu.

12.01 UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM:

Rezervování dvou zásuvek v aktivním prvku technologické datové sítě v rozvodně slaboproudu.

## Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.125/97 Sb. o odpadech a dle prováděcích vyhlášek 337, 338, 339 a 340/97.

# Seznam kabelů

| Číslo zakázky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky |  | UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA 12 – Slaboproudé rozvody 306 PAVILON AVVA – A14 EZS, EKV, CCTV |  |  |  |
| Zpracoval |  | Ing. Alois Peček |  |  |  |
| Číslo Kabelu | Typ kabelu | Délka [m] | Odkud | Kam | Poznámka |
|  | CCTV |  |  |  |  |
| WTCA01 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | DVR01 | CA01 |  |
| WTCA02 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | DVR01 | CA02 |  |
| WTCA03 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | DVR01 | CA03 |  |
| WTCA04 | Koaxiální kabel 75 Ohm |  | DVR01 | CA04 |  |
|  | UTP 5e |  |  |  |  |
|  | Páteřní rozvod EZS |  |  |  |  |
| WTEXP01 | SUPERBUS AB01 |  | Ústředna EZS v A17 | RJ02 | Přívod do objektu |
| WTEXP02 | SUPERBUS AB02 |  | Ústředna EZS v A17 | EXP20 | Přívod do objektu |
| WTEXP03 | SUPERBUS AB03 |  | RJ02 | KEY06 | Smyčkuje se jednotivými prvky |
| WTEXP04 | SUPERBUS AB01 |  | EXP20 | EXP29 | Smyčkuje se jednotivými prvky |