Technické zadání a specifikace

akce: výměna LED svítidel na MU-FF – objekty: A, B1, B2

místo stavby, adresa:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Arna Nováka 1

602 00 Brno

Česká republika

řešené prostory:

Objekty: A, B1, B2 v areálu Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1

602 00 Brno. Konkrétní řešené prostory dle přílohy – Soupis řešených prostor.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis řešených prostor, cenová nabídka

Příloha č. 2 – Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č. 3 – DSPS elektro zakázkové číslo 081

Příloha č. 4 – DSPS PBŘ

Příloha č. 5 – Metodika BMS

výchozí podklady:

1. projektová dokumentace (DSPS), archiv MU-FF z 12.10.2016 a z 13.10.2016

2. obhlídka řešených prostor, fotodokumentace

3. zadání uživatele a objednatele

stávající počet svítidel:

Stávající počet lineárních svítidel je dán stávající reálnou instalací a pouze orientačně projektovou dokumentací DSPS. Stávající počet lineárních svítidel nebude podrobně specifikován. Zadáním je výměna osvětlení v daných prostorech na místa původního osvětlení v rozsahu 1:1 skutečné instalace, nové ovládání a napájení osvětlení při dodržení platné legislativy. Dodavatel si zajistí zaměření délek, typů svítidel, způsobu kotvení, napájení, ovládání atd. v rámci obhlídky před podáním nabídky.

Nouzové osvětlení není v tomto zadání řešeno, zůstanou zachována stávající svítidla NO, pouze bude prověřen a zajištěn legislativně požadovaný způsob spínání NO při výpadku hlavního osvětlení m.j. sepnutí NO při výpadku koncového jištění hlavního osvětlení.

zhodnocení:

Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu.

Stropní podhled je tvořen SDK podhledem nebo omítnutým stropem nebo litým betonem ve kterém je instalováno plastové potrubí chlazení budovy. Kotvení svítidel, vrtáním do betonu je možné max. do hloubky 30 mm.

Stropy v místě litého pohledového betonu nesmí být narušeny a poškozeny nebo jinak pohledově znehodnoceny a mají omezenou hloubky kotvení do max. vrtací hloubky 30 mm.

Je předpoklad využít stávající kabelové trasy a kabely, kde bude nutné prověření ze strany dodavatelské firmy, zda je kabeláž plně funkční, bezpečná, odpovídá požadované příkonové a proudové zátěži a lze ji použít pro požadované účely napájení a popř. ovládání. V případě, že stávající kabeláž nevyhovuje nebo je nutné ji doplnit bude součástí nabídky cena za bm kabelu každého použitého typu. Bylo konstatováno, že je nutné používat kabely a kabelové trasy dle požadavků PBŘ v daném prostoru.

Svítidla jsou kotvena přímo do stropní konstrukce nebo instalovány na závěsech z ocelového lanka s transparentní přívodní kabeláží. Závěsy a transparentní kabeláž jsou součástí dodávky svítidel. Prostor mezi podhledem a stropní konstrukcí je nízký a kubatura bude mít vliv na chlazení, zejména u LED osvětlení a zdrojů.

Pro demontáž a montáž svítidel a kabeláže je nutné použít lešení a osobní ochranné pracovní prostředky, dle pokynů koordinátora BOZP.

Technická zadání pro nové LED osvětlení

Bude provedena náhrada stávajících LED lineárních svítidel a ovládání světelné soustavy. Stávající montážní prostor a délka svítidel zůstane zachována. Účelem výměny osvětlení je zejména dodávka vysoce kvalitního a dlouhodobě stabilního LED osvětlení v parametrech uvedených níže, spínání osvětlení, řízení osvětlení (intenzita svitu v daném režimu, časový režim, nadřazené systémy BMS, EZS), ovládání, napojení na BMS, EZS a splnění dalších s tím souvisejících požadavků na instalace, tak, aby systém osvětlení spolehlivě plnit svůj účel. Uživatel klade důraz na estetické tvarování LED svítidel, jeho celistvost a kompaktnost s celkovým vzhledem řešených prostor. LED osvětlení musí být pohledově jednotné a vhodné do daného prostoru. Součástí dodávky, bude i uvedení typu svítidel s podrobným popisem parametrů, grafickým zobrazením (fotodokumentace) a bude uveden vnější rozměr svítidla.

Prostorová teplota v místnostech kde budou svítidla instalována (vyjma m.č. A.N04.019) je přibližně v rozmezí 0°C až +40°C. Prostorová teplota v místnosti A.N04.019, kde budou svítidla instalována je přibližně v rozmezí -5°C až +40°C.

Lokalizace závad a přepojení napájecích obvodů osvětlení sociálních zařízení v budově B1. Předpokladem je v každém podlaží instalace nového přívodního kabelu a trasy pro prostory sociálních zařízení. Popis: při zastřežení chodby oddělení CIT v 3.NP bud. B1 (BVA02N03005) se odpojí i světla na toaletách vedle schodiště v budově B1. Obdobně i v ostatních podlažích budovy B1.

Před zahájením montážních prací bude dodavatelem vypracována a objednatelem/ uživatelem schválena dokumentace pro provedení stavby (DPS). Na základě DPS lze zahájit montážní práce. DPS musí být předložena a schválena nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Technické požadavky na světlenou instalaci

- počet, délka nových svítidel bude v rámci výměny v režimu 1:1 vč. kotvení a závěsů

- vstupní napájecí napětí zdroje 230V, AC, frekvence 50Hz, dle příkonové zátěže

- jsou požadována svítidla přisazená, s bočním svitem (difuzor do tří stran), kromě m.č.: A.N04.019, B2.N01.009, B2.N01.015, B2.N05.008

- v místnostech: A.N04.019, B2.N01.009, B2.N01.015, B2.N05.008 jsou požadována svítidla přisazená z eloxovaného hliníkového profilu s opálovým difuzorem se spodním svitem

- světelnou linii lze složit z jednotlivých světelných těles, za podmínky max. světelné prodlevy(mezery) mezi svítidly do délky 15mm.

- svítidla budou vybavena stmívatelnými předřadníky (stmívatelný, adresovatelný zdroj pro LED osvětlení, rozsah stmívání 0-100%, definováno podle normy IEC 62386).

- řešení ovládání stmívání jsou například:

1. svítidla, dle DSPS, jsou napájená 2x kabelem CYKY 3x1,5 (spínání 1/3 a 2/3), tedy pokud příkonově vyhoví napájení kabelem 1x CYKY 3x1,5, pak lze 2.kabel použít pro komunikaci DALI. Reálnost řešení, před podáním nabídky, technicky prověří a garantuje dodavatel

2. bezdrátové ovládání stmívání

- v místnosti B2.N01.015 bude ovládání pouze spínačem u dveří v režimu zapni/vypni

- bude instalováno spínání novými pohybovými čidly v logických sekcích max po 5 m délky nasvětlených prostor. V m.č. B2.N01.015 bude nově instalován spínač osvětlení.

- instalované výrobky musí splňovat požadavky platné legislativy a norem, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

- silové napojení bude ze stávajících rozvaděčů daného prostoru, které budou dle potřeby upravené a dozbrojené pro splnění zadání a legislativních požadavků

- pokud bude nutné osadit nové instalační krabice, bude to předem konzultováno a odsouhlaseno zástupcem MU. Je nutné respektovat materiál, tvar a barvu instalační krabice.

- monitoring výpadku hlavního osvětlení, zajištění napojení na systém CBS-NO – sepnutí NO v případě výpadku hlavního osvětlení (koncového okruhu hlavního osvětlení), dle platné legislativy

- napojením systému ovládání osvětlení se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management Systém (dále jen MaR a BMS) navazuje na stávající systém MaR a BMS Masarykovy univerzity (dále jen MU), který je použit v objektech MU. Zejména pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investic MU, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů MU, požaduje MU, aby v rámci díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od stávajícího dodavatele (BACnet). Zhotovitel poskytne MU podpisem Smlouvy o dílo Licenci k softwarům MaR a BMS. Licence k softwarům MaR a BMS bude poskytnuta jako nevýhradní a bude zahrnuta v ceně díla

- připojení ovládání osvětlení na BMS, bude provedeno dle dokumentu: Metodika BMS viz příloha nebo v aktuálním vydání k datu předání stavby. Instalované komponenty s vazbou na BMS musí být předem schváleny zástupcem MU pro BMS (OFM) a případně testovány dle dokumentu: Metodika BMS viz příloha

- napojením systému ovládání osvětlení v rozsahu systému EZS (PZTS) navazuje na stávající systém EZS areálu Arna Nováka 1. Při zastřežení daného prostoru (místnosti) EZS vypne hlavní osvětlení v daném prostoru (místnosti) a neovlivní funkci nouzové osvětlení

- požadovaná intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-1 v platném vydání; Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- světelná soustava musí odpovídat platné legislativě k termínu předání díla

- osvětlení bude provozně děleno na osvětlení:

1. pochůzkové (10-25% intenzita osvětlení), trvale svítící v daném čase (noční provoz, mimo zastřežení EZS), ovládá MaR

2. pracovní (100% intenzita osvětlení, resp. normová hodnota osvětlení), při pohybu osob, ovládají lokální pohybová čidla. Budou spínány logické úseky po délce max 5 m. Pohybová čidla a komponenty ke spínání a ovládání jsou součástí dodávky osvětlení. Umístění pohybových čidel a typ pohybových čidel je nutné konzultovat se zástupci MU před realizací.

3. úplné vypnutí osvětlení vybraných prostorů, dle intenzity denního světla v daném prostoru, ovládání bude soumrakovým spínačem v logických sekcích, dle daného prostoru

4. úplné vypnutí osvětlení vybraných prostorů při zastřežení dané zóny EZS.

- normové hodnoty osvětlenosti (lx) musí být dosaženy při max. 80% výkonu svítidla

- teplota chromatičnosti: teplá bílá (2.800 – 3.300 Kelvinů), bude fyzicky vzorkováno

- index podání barev (Ra); 80-95

- doložit světelně technický návrh vč. výpočtu pro navrhovanou soustavu osvětlení

- záruka na celkové dílo je stanovena na 10let. Světelná soustava musí během záruční doby odpovídat platné legislativě k termínu předání díla a prokazovat parametry doložené měřením v době předání díla

- stávající montážní povrchy pro svítidla, lze přiměřeně upravit s ohledem na rozměr svítidla a požadavky požární ochrany

- pokud svítidlo nevyplní přesně stávající montážní prostor, musí dodavatel zajistit estetickou úpravu daného místa

- požadovaný stupeň mechanické odolnosti svítidla: není stanoven

- požadovaný stupeň krytí svítidla, dle daného prostředí

- doložit výpočet provozních nákladů osvětlení typové chodby m.č. A.N01.009 - CHODBA při intenzitě 100lx, výpočtová cena za 1 kWh je stanovena na 5 Kč, čas provozu 1 hodina

- doložit prohlášení o shodě k dodanému materiálu dle požadavků platné legislativy

povinnosti k předání díla:

- doložit protokol o měření dle ČSN EN 12464-1, měření bude přítomen zástupce objednatele

- doložit písemné potvrzení OFM o úspěšném napojení ovládání osvětlení na BMS vč. protokolu o provedení zkušebního, testovacího provozu

- doložit elektronicky (PDF + editovatelné formáty) a tiskem dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) vč. kodifikace dokumentace dle standardu UKB a principu sestavení názvu souboru viz příloha

- doložit revizní zprávu elektro (RZ), v rozsahu díla a navazujících částí, RZ musí mít kladné stanovisko k provozu, bude bez závad na díle

- 14 dní před předáním díla doložit protokoly o individuálních a komplexních zkouškách, potvrzené zástupcem MU

- doložit protokol o zaškolení obsluhy, potvrzený zástupcem MU

- předání Licence k softwarům MaR a BMS

- protipožární opatření, ucpávky doložit:

- technické listy k použitým systémům

- certifikáty k použitým systémům

- kopii osvědčení provádějícího pracovníka

- štítek v místě instalace a fotodokumentaci

- seznam (tabulku) prostupů a zakreslení v půdorysech

- doložit doklady o likvidaci odpadů

Základní technická specifikace

- demontáž stávajícího osvětlení a navazujícího materiálu, včetně ekologické likvidace

- lokální demontáž a montáž podhledů, konstrukcí pro potřeby nové instalace

- montáž nového osvětlení včetně upravení pohledové části stropu

- silové a ovládací napojení nového osvětlení, případně doplnění kabeláže, kabelových tras s ohledem na požadavky PBŘ, estetiku a technické standardy

- úprava a doplnění stávajících rozvaděčů pro plně funkční a bezpečný chod nově instalované světelné soustavy, popř. doplnění oceloplechové skříně

- úprava a doplnění ovládání stávajícího NO, NO sepne po výpadku koncového okruhu hlavního osvětlení v daném prostoru

- případná nová instalace napájecí a ovládací kabeláže

- v m.č. B2.N01.015 bude provedena změna ovládání osvětlení. Původní pohybové čidlo bude demontováno a nově bude instalován spínač osvětlení u vstupních dveří v této místnosti včetně finálního zapravení

- instalace a zprovoznění řízení osvětlení, ovládání vč. koncových prvků. Instalace ovládacích prvků nové světelné soustavy

- úprava a doplnění stávajícího rozvaděče MaR, popř. doplnění oceloplechové skříně pro nové komponenty a propojení do systému MaR

- propojení na BMS, dle metodiky BMS viz příloha

- rozšíření SW BMS včetně uživatelského nastavení

- propojení na EZS, dle požadavků servisní organizace systému EZS

- pomocné a nespecifikované práce

- stavební/zednické a malířské práce

- protipožární opatření, ucpávky

- montážní plošina nebo lešení

- specifické výškové práce

- lokalizace závad a přepojení napájecích obvodů osvětlení sociálních zařízení v budově B1 vč. potřebného materiálu, kabeláže, doplnění spínacích a jistících prvků

- vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS vč. požadavků příloh

- revize el. zařízení v rozsahu zakázky a zaškolení obsluhy

- protokolární měření nově instalované světelné soustavy vč. vystavení protokolu

- fyzické vzorkování

- koordinace a spolupráce s uživatelem, OFM

- úklid, odvoz a likvidace odpadů

- individuální a komplexní zkoušky, účast na kontrolních dnech

- doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště

V Brně dne 08.06.2022					vypracoval: Martin Olbrecht