## IO 05.5 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD NN

## Všeobecně:

Tento projekt řeší přeložku vnitřních  rozvodů NN které jsou v majetku  investora tj v majetku Masarykovy univerzity.

Napojení je z hlavního rozvaděče NN vlastního trafa nové trafostanice 22/0,4 kV umístěné v 1.PP  budovy A.

Projekt je vypracován v úrovni pro realizační dokumentace.

Základní technické údaje:

Napěťová soustava: 	3,N,PE,AC, 400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem :  odpojením od zdroje)

Druh prostředí a krytí

Trasa v budově: normální vnější vlivy
Trasa mimo budovu: Zařízení je umístěno ve venkovním nekrytém prostředí, jehož vlivy mají dle CSN 33 2000-5-SI kód AB8 z hlediska teplot a vlhkosti + AD3 z hlediska výskytu vody. + AN2 z hlediska slunečního záření. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se jedná o prostor nebezpečný, s dotykovým napětím max 50 V AC.
Minimální krytí krabic a rozváděčů IP43 v nevodivém provedení,

Umístění zařízení:
Umístění napojovaných zařízení – rozvaděčů jednotlivých budov  je vyznačeno v situaci.

Umístění napojovacího bodu:
Napojení bude provedeno z hlavního rozvaděče NN umístěného v trafostanici 22/0,4 kV 3x630 kVA.. 2 trafa jsou distribuční E.ON, 1 trafo je vlastní uživatelské. Z tohoto trafa je napojen řešený rozvod

Stupeň důležitosti dodávky el. Energie: 3

Měření spotřeby el. energie: Je součástí trafostanice.

Kompenzace účiníku el.energie: kompenzace bude realizována jako centrální a je opět součástí trafostanice, resp. rozvaděče NN řešeného v rámci vnitřní elektroinstalace

.

Technické řešení rozvodu

Popis trasy:

Rozvod začíná v hlavním rozvaděči RH1, který je umístěn v trafostanici.

Z trafostanice přechází kabely přes chodbu a ve zdi  oddělující garáže přechází pod strop. V garážích se rozvod větví na dvě větve do budovy F a budov C-D a vede v kabelových lávkách pod stropem.

Trasa do budov C-D vede z garáží v 1.PP do technické chodby 2.PP,  kde budou kabely uloženy ve žlabu na stěně. Z technické chodby potom do země a do stávajících přípojkových skříní na budovách C, D1, D2 a E. Budova E je připojena z přípojkové skříně na objektu C a zůstane stávající.

Trasa do budov C-D bude kabelem NAYY 4x150 a bude provedena celá nově.

Trasa do budovy F vede z garáží do země a ke stávajícímu rozvaděči v 1.N.P. budovy F. Trasa je vedena v kabelových žlabech. Od budovy „A“  a trasa v garážích je společná s trasou vnitřní el. a žlab je dodávkou vnitřní elektroinstalace.  Dále jsou kabely vedeny ve žlabu na stěně až k novému schodišti a stoupačkou až do 1.NP. budovy F, kde se kabely napojí do stávajícího hl. rozvaděče budovy F.

Trasa do budovy F je tvořena 2 kabely NAYY 4x240 a trasa do budov C+D 2 kabely NAYY 4x150. Stávající přívody CYKY 3x120+70 se zruší.

Do obou tras bude připoložen ovládací kabel CYKY 7x2,5, který bude zatažen (resp. prosmyčován) ve stávajících rozvaděčích bez připojení. Kabel bude sloužit pro blokování části spotřeby při výpadku sítě a chodu na náhradní zdroj. Toto není předmětem projektu a zatím bude blokování v hl. rozvaděči. (Součást elektroinstalace)

## Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

Kabely budou uloženy na kabelových lávkách nebo kabelových žlabech.

Mezera mezi souběžně uloženými kabely musí být pro kabely do 10 kV rovna vnějšímu průměru kabelu. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, lze kabely uložit těsně vedle sebe, ale je nutno snížit jejich zatížení dle ČSN 332000-5-523. Kabely se upevní na zdi, stěně, stropu, desce, nosném lanu a pod. vhodnými kovovými nebo  izolačními příchytkami, které na vodič škodlivě nepůsobí. Kabely, které se nesmí klást přímo na hořlavý podklad, se uchytí  pomocí vhodných příchytek. Před mechanickým poškozením musí být kabely chráněny při průchodech stropy, uložení na betonových stožárech, vývod z rozvaděče apod. ocelovou rourou minimálně 1m dlouhou. Při průchodech zdivem a stropy musí být  chráněny trubkami.

## Uložení kabelů v zemi

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a podle tabulky 52HN10 chodníku a neobdělávaném terénu s  krytem 35 cm, v obdělávaném terénu s krytem 70 cm a v krajnici  vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Při hloubce 70 cm, tam, kde není nebezpečí mechanického poškození (zahrada), se použije výstražné fólie š. 33 cm uložené  na pískové lože. Tam, ke je nebezpečí mechanického poškození (pole), se použije ke krytí kabelu plastových desek nebo cihel. Při hloubce uložení 35 cm (v zeleném pásu) se použije plastových desek nebo cihel. V chodnících při hloubce 35 cm se výstražná fólie uloží pod konstrukci chodníku. Ve všech případech je výška pískového lože 8 cm pod kabelem a 8 cm nad kabelem. V krajnici se kabely uloží do plastových rour, plastových žlabů nebo tvárnic na betonovém podkladě v hloubce h = 100 cm.

Dále dle  ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13:

Kde nelze hloubek dle tabulky 52HN10 dosáhnout a u kabelů s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického nebezpečí je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou.

Ochrana kabelů se provádí kabelovými trubkami DUOFLEX (ohebné, dodávané v metráži) nebo DUOHARD (neohebné, dodávané v šestimetrových kusech).

| Průřez kabelu [mm2 ] | typ chráničky | rozměry chráničky [mm] | výrobní délka |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | DUOFLEX 50 | 50x 40 | 100m |
| do120 | DUOFLEX 75 DUOHARD 75 | 75 x 63 75 x 63 | 100 m 300 m/balení |
| Od 120 do 240 | DUOFLEX 110 DUOHARD 75 | 110 x 94 110 x 94 | 100 m 300 m/balení |

Každý šestimetrový kus roury DUOHARD je opatřen na jednom konci spojkou.

Dále se k ochraně kabelů používají plastové kabelové žlaby. Žlaby se skládají z vlastního žlabu a víka. Jednotlivé žlaby se ukládají tak, aby zámky byly do sebe řádně zasunuty. Víka se pokládají tak, aby v podélném směru překrývaly zámkové spoje vlastních žlabů. Betonové žlaby se používají jen výjimečně a při souběhu nebo křížení kabelů nn s kabely telekomunikačními.

## Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Kopie vyjádření  provozovatelů s podmínkami jsou  přiloženy v dokumentaci. Pro vzájemný styk inženýrských sítí  platí závazná ČSN 73 6005  "Prostorové uspořádání sítí technického  vybavení".

### Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou  přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá  mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 332000-5-52). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají.

### Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do betonových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

### Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů nebo plastových chrániček délky 1 m, na obě strany od osy křížení pokud možno nad plynovodem ve vzdálenosti 10 cm. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet minimální vzdálenost 8 m, při křížení 0,5 m. Při křížení se kabel se uloží do tvárnicové chráničky, žlabu, nebo plastových chrániček v délce 2 m od potrubí na obě strany. (Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3 m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky, žlabu, nebo plastových chrániček dle ČSN 38 6410).

### Vodovod

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do žlabů nebo plastových chrániček AROT délky 1 m od osy křížení a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

### Kanalizace

Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

### Tepelná vedení

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do ocelových trub s přesahem 1 m na obě strany. Svislou vzdálenost při křížení lze snížit při uložení kabelu do chráničky na 10 cm.

### Hromosvod

Při křížení se zemním vedení hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křižování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

Důležité upozornění !

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

## Kabelové soubory

Silové kabely 1 kV se ukončí smršťovacími koncovkami, při spojování kabelu se použije smršťovacích spojek  SVCZ a lisovacích spojovačů podle použitého průřezu. "V" svorky kabelových skříní budou utahovány momenty danými výrobci těchto komponentů.

Pro spojení kabelu AYKY 4x120 mm2 (plný sektorový) se použije spojka smršťovací SVXZ – 4S, která je dodávána vč. šroubových spojovačů. Lisovacími spojovači tento typ kabelu spojit nelze.

Spojka SVXZ – 4S se použije i pro spojení PVC kabelů nestandardních průřezů a typů; umožňuje spojit průřezy 35 – 150 mm2.

## Ukládání kabelu

Podmínky kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Např. u výrobce KABLO VELKÉ MEZIŘÍČÍ je nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru  kabelu DK (15.DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je roven stodvacetinásobku  vnějšího průměru  kabelu DK (120.DK ).

Vliv stavby na životní prostředí

Provádění stavby - pokládka kabelů stavby nemá trvalý vliv na životní prostředí.

Výkopek bude pokládán podél výkopové rýhy a přebytečný výkopek bude ihned odvážen na skládku. Po ukončení pokládky bude teren uveden do původního stavu, bude zatravněn apod..

Výkopová rýha bude respektovat v cestě rostoucí dřeviny.

### Komplexní zkoušky

- Komplexní zkoušky jsou realizací zhotovitele po kompletním dokončení díla.

# Protipožární zabezpečení stavby

- Předpisy a normy

- Základní předpisy

- Zákon ČNR č.67/2001 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MV č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

- Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. Elektrické instalace jsou z hlediska požární ochrany provedeny v souladu vyhl. 137/1998 „1999 „Obecné technické požadavky na výstavbu“ a souboru norem ČSN 33 2000 –5 -52. PO při výstavbě, montáži PO za provozu, užívání

- Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit ustanovením zákona o požární ochraně č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce /2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby nebo zařízení.

Práci na el. zařízeních provádějí pracovníci s potřebnou kvalifikací dle souboru ČSN 33  2000. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb.

Práce v ochranném pásmu kabelových vedení VN musí být prováděny při vypnutém stavu!!

Práce v blízkosti ostatních podzemních vedení je nutno provádět ručně a se zvýšenou opatrností.

Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí podnik předem vytyčen jejich průběh v terénu.

Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí podnik.

Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních vedení, jejichž existence je mu známa.