## IO 05.6 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

## Všeobecně:

V rámci venkovního osvětlení je řešeno architektonické nasvětlení cest a prvků architektury před hlavním vstupem,  kolem fasády a  prostor atria budov v areálu Filozofické fakulty v Brně.

Rozvod bude řešen jako Venkovní osvětlení  v majetku uživatele. Napojení se provede  z hlavního rozvaděče budovy „A“, resp. z hl. rozvodny NN.

Základní technické údaje:

Základní údaje:

Napěťová  soustava: 	3,NPE, AC 400V, 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje

Parametry osvětlení:

Osvětlení je osazeno dle  návrhu architekta

1 - parkové zářivkové svítidlo – použít stáv. svítidlo uskadněná před začátkem stavby  6ks

2- zapuštěné zářivkové svítidlo do stěny/lavičky/žb stupně na sezení  24W   42 ks

3 - osvětlení sochy reflektorem z pod střechy  budovy A  250W    2ks

4 - nasvětlení budovy A+B1 70W    6 ks

5 - nasvětlení bazénku svítidlo   Arcsource 1  2 ks + ovládací jednotka umístěná v garáži

6 - nasvětlení stromů zemní svítidlo 35W   5 ks

Instalovaný příkon: 	3,8  kW

Použitý kabel: 	CYKY 3x1,5, 3x2,5, 5x4 mm2 v trubkách – dimenze dle schéma rozvodů 
Nápojný bod:	 hlavní rozvaděč budovy ozn. RH1

Popis řešení:

Napojení bude z nového hlavního rozvaděče RH1 umístěného v trafostanici.

Osvětlení řešených  prostorů je provedeno nízkými sloupkovými svítidly, nástěnnými svítidly a svítidly zapuštěnými do stěn a země. Trasa kabelů je vedena budovou v kabelových žlabech spolu s kabely NN nebo vnitřní elektroinstalace, resp. pod omítkou. V zemi v zelených a pochůzích plochách ve výkopech s uložením v trubkách, nebo kabely pod omítkou ve fasádě.

Ovládací jednotka pro LED diody bude umístěna v garáži u prostupu do terénu.

Spínání bude automaticky od BMS. Budou umožněny 3  režimy spínání tak, aby bylo možno vypnout části osvětlení v noční době. Celonoční svícení a další 2 režimy  (např. od 22 do 05 hod a po odchodu studentů).

Budou vedeny samostatné rozvody pro jednotlivé typy svítidel pro možnost oddělených režim spínání.  Osvětlení je rozděleno na celkem 7 okruhů.

Rozvody budou v majetku uživatele.

Po dobu výstavby bude stávající venkovní osvětlení zrušeno.

# Společné zásady:

### Organizace výstavby:

Jde o  novou výstavbu, která bude budována postupně a uvedena do provozu podle potřeby  vždy celý objekt současně.

### Uložení kabelů v zemi:

Výkopové práce pro uložení kabelů se budou provádět po konečném upravení terénu. Kabely budou kladeny do výkopů š.35, hl. 80cm. V chodníku hl. 60cm.  Do výkopu se uloží kabely na vrstvu písku 5 cm vysokou a zasypou se vrstvou písku o tloušťce 8 cm. Nad kabely se uloží  výstražná fólie.

Při přechodu pod komunikacemi a zpevněnými plochami a při křížení s ostatními inž. sítěmi se kabely (i v chráničkách d63) uloží do chrániček z plastových rour Arot  110mm. Chráničky uložené pod komunikacemi musí přesahovat komunikace min. o 0,5 m.

Chráničky se uloží na vrstvu hutněného písku o tl. 10 cm, obsypaných zhutněným pískem a zakryty vrstvou písku o min. tloušťce 15 cm rovněž zhutněnou. Chráničky ukládat s mezerami danými distančními rozpěrkami.

Při křížení s ostatními inž. sítěmi se kabely VO osadí do betonových kabel. žlabů.

Rezervní chráničky se osadí protahovacím drátem.

Vodorovné vzdálenosti kabelů od objektů, obrub chodníků a inženýrských sítí dodržet dle zakreslení v situaci a jednotlivých řezech.

Prostorové uložení kabelů (dle ČSN 73 6005) je zakresleno v příčných řezech jednotlivých kabelových tras.

### Kabelové soubory:

Kabelové spojky budou typu Raychem 1 kV. Kabely ve skříních se ukončí smršťovacími koncovkami SH1 nebo je možno užít koncovky Raychem.

### Hloubky uložení kabelů (ČSN 73 6005)

Kladení do země ve volném terénu mimo souvislou zástavbu	- min. krytí 35 cm,

70 cm bez ochrany  před mech.poškozenim

Kladení v chodnících - min. krytí 35 cm

Kladení pod vozovku - min. krytí 100cm

### Souběh a křižování kabelů (ČSN 73 6005)

Minimální vzdálenost mezi kabely NN je 5cm. Minimální vzdálenost mezi kabely NN a VN je 20 cm, mezi kabely NN a NTL plynovodem je 10cm svisle a 40cm vodorovně. Minimální vzdálenost mezi kabely NN a vodovodem je 20 cm svisle a 40cm vodorovně.

Při souběhu a při křížení kabelu NN se sdělovacím vedením je min vzdálenost 30 cm nechráněné a 10 cm v beton. chráničkách.

Při křižování kabelů NN s plynovodem a s vodovodem uložit kabel do chráničky s přesahem 1m.

Při křížení kabelů nn s plynovodem, vodovodem, kanalizací i sdělovacími kabely se kabely nn kladou vždy nad tato vedení - ČSN 34 1050.

Zakreslení a ověření stávajících inž. sítí nebylo součástí tohoto projektu a bylo projektovým podkladem

### Vlastní provádění prací:

Provádění výkopových  prací musí být  ve výškově definitivně upraveném terénu.

Před záhozem kabelových tras zajistí investor jejich zaměření.

Současně s ukončením elektromontážních prací budou provedeny terénní  úpravy v  definitivním výškovém  uspořádání, které nesmí být měněno.

Situace   se  zakreslením   stáv.  inženýrských   sítí  byla projektovým podkladem a ověřování stáv. sítí nebylo součástí této PD.

Před zahájením  zemních prací v  blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí podnik předem vytyčen jejich průběh v terénu.

Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí podnik.

Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl  vytyčen průběh  podzemních vedení,  jejichž existence  je mu známa.

#### Bezpečnost práce:

Práci na el. zařízeních provádějí pracovníci s potřebnou kvalifikací dle souboru ČSN 33  2000. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb.

Práce v ochranném pásmu kabelových vedení VN musí být prováděny při vypnutém stavu!!

Práce v blízkosti ostatních podzemních vedení je nutno provádět ručně a se zvýšenou opatrností.

Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí podnik předem vytyčen jejich průběh v terénu.

Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí podnik.

Dodavatel nesmí přikročit k provádění zemních prací, aniž by byl vytyčen průběh podzemních vedení, jejichž existence je mu známa.