## Úvod

Projekt řeší elektroinstalaci v budově B2, areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno. Dále je součástí vestavba komunikačního jádra v budově F.

Budova B2 je nová.

Napájení je řešeno z nové trafostanice v budově A.

Projektová dokumentace řeší :  -  hlavní napájecí rozvod pro jednotlivé rozvaděče

-  vnitřní osvětlení objektu vč. nouzového osvětlení - zásuvkovou elektroinstalaci 
- přívody pro klimatizaci, VZT

- vyhřívání kanalizačního potrubí v podzemních garážích 1PP	
- napojení střešních vpustí

- temperování čistících zón u vstupů topnými kabely

- vyhřívání vjezdové rampy do garáží v 1PP
- napojení žaluziových řídících jednotek
- napojení strojovny vodního prvku

- hromosvod a uzemnění

- napojení fancoilů a jejich blokování od MaR při otevření oken

Projekt neřeší : 			-  venkovní osvětlení

-  měření a regulaci

-  motorické rozvody  (součást MaR)
				-  přeložky přívodů pro budovy C, D, E, F

.

Dokumentace je zpracována v úrovni realizačního projektu.

## Základní technické údaje:

a) - Napojení objektu : Z vlastního transformátoru který je součástí distribuční trafostanice E.ON umístěné v 1.P.P. v budově A

- Napěťová soustava: 3 NPE, AC, 400V/TN-C-S

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3
  	1 – pro zařízení požárního zabezpečení

c) -  Energetická bilance: 	Viz tabulka na konci TZ.

V případě, že se odběr areálu FF MU bude blížit jmenovitému zatížení trafa (630kVA), tak dojde prostřednictvím MaR ke stabilizaci odběru snížením příkonu až vypnutím neprioritních odběrů.

Do neprioritních odběrů byly zařazeny následující uvedené druhy spotřeby v níže uvedeném pořadí:

- bazénová technologie (vypnutí)

- chladící jednotka (postupné snižování příkonu až vypnutí)

- el. zásobníkový ohřev TUV (vypnutí)

- el. ohřev TV v bojlerech (vypnutí)

- VZT jednotky vč. el. dohřevu (postupné snižování příkonu až vypnutí)

d) - Uzemnění: objekt je uzemněn na společnou uzemňovací soustavu jež tvoří zemnící pásek uložený ve výkopu pro  	základy.

e) - Roční spotřeba el. energie: 650 MWh/rok - odhad

f) - Způsob měření spotřeby el. energie: hl. měření objektu je  nepřímé na straně NN v rozvodně NN.

Pro podružná měření budovy A, B1, B2 a vývodu pro chladící jednotku bude v rozváděči RH1 ponechána prostorová rezerva .

g) - Kompenzace účiníku el. energie: centrální kompenzační rozvaděč je umístěn vedle hl. rozvaděče budovy A v rozvodně NN.

h) – Ochrana před úrazem el. proudem:

neživých částí do 1000V: 	samočinným odpojením od zdroje, izolací u plast.rozv.

doplňujícím pospojováním ,  proud. chrániči

živých částí:	krytím a izolací, v rozvodnách doplňkovou izolací

- Ochrana před přetížením a zkratem: použitím vhodně dimenzovaných jistících prvků.

Zkratové proudy jsou uvedeny ve výkresech rozváděčů. Všechny rozváděče musí vyhovovat zkratovým poměrům v rozvodu.

k) - náhradní zdroje: 	V objektu B1 je osazen dieselagregát a  zdroj nepřetržitého napájení UPS. UPS bude sloužit pro napájení zařízení  výpočetní techniky. 
DA pro napájení zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu a napájení části zařízení která budou sloužit k omezenému provozu budovy.

l) - Prostředí: je stanoveno protokolem o určení prostředí jež je součástí TZ – příloha č.1

UPS1 – 30 kVA/2hod

|  | Počet ks | výkon | Výkon celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | W |
| velký server | 3 | 1100 | 3300 |
| malý server | 6 | 500 | 3000 |
| přepínače | 25 | 125 | 3125 |
| Přepínače PoE | 3 | 433 | 1299 |
| diskové pole | 1 | 750 | 2250 |
| Wifi AP (napájení PoE) | 63 | 0 | 0 |
| PC technika - UPS | 18 |  | 3760 |
| CELKEM |  |  | 16 734 W |
|  |  |  | 20 917 VA |

UPS2 – 80 kVA/5-10 min

|  | PC | LCD | tiskárna | Notebook | telefon | Dig.projektor | Zesil. | Přehrávač DVD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62260 |
| MM učebny+aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC učebna | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna histor. Ústavu | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM | 62 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |
| Příkon W | 120 | 40 | 30 | 40 | 10 | 300 | 300 | 30 | W |
| Součet W | 7440 | 2480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Příkon celkem | 72 180 W = 90 225VA, Pmax = 63 158 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Podmínky pro připojení na rozvody el. energie:

Připojení na rozvod el. energie bude provedeno na základě smlouvy (smluv)  o výši podílu souvisejících odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením k distribuční soustavě podle zákona 458/2000Sb. a vyhlášky 297/2001.

V průběhu prací na projektu pro stavení povolení byla podána na E.ON žádost o zvýšení rezervovaného příkonu, na jejímž základě bude vyhotovena výše uvedená smlouva.

Do doby úhrady nákladů dle této smlouvy může investor odebírat energii ve výši stávajícího odběru.

## Náhradní zdroje

Dieselagregát:

Pro udržení napájení zařízení  sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu (jako odsávání kouře, , evakuační výtahy, nouzové a bezpečnostní osvětlení a pro zařízení zajišťovaná pomocí zdrojů nepřerušitelného napájení UPS) při výpadku hlavního napájení je podle předpisů projektován záložní zdroj el. energie – dieselagregát.  Spínání je při výpadku sítě automatické - při výpadku sítě je automaticky spuštěn dieselagregát. Tím je zajištěno napájení bezpečnostně relevantních zařízení.

Dieselagregát bude sloužit i pro napájení dalších zařízení jako UPS a centrální baterie a dále na něj budou připojena i další zařízení sloužící k omezenému provozu budov. (část osvětlení, výtahy apod.)

Bude osazen dieselagregát o velikosti 400 kVA/320 kW. Bude použit stávající dieselagregát, demontovaný z jiné stavby, který má fakulta k dispozici. Osazeno v objektu B1

UPS:

V objektu  bude osazena UPS, která bude sloužit k napájení zařízení vyžadujícího nepřetržité napájení (převážně zařízení výpočetní techniky) .

Bude osazena UPS o velikosti:

UPS 1 - 30 kVA/2 hod  bude pro napájení serverů, datové centrum, datové rozvodny  a pracovny CIT

UPS 2 - 80 kVA/10 min  bude pro napájení výpočetní techniky v učebnách a knihovně histor. ústavu

Osazeno v objektu B1

Nouzové osvětlení bude napájeno z centrální baterie.

## Stávající stav

Ze stávajících elektroinstalací zůstane zachována pouze instalace v budově „C, D, E“, kterých se rekonstrukce netýká. V budově F bude budován nový výtah propojující budovu s parkováním v 1.PP.

Jejich přepojení na přeloženou trafostanici řeší objekt přeložek NN.

##### Požadavky na napájení z DA:

Ústřední knihovna v B2 (2.pp) - hlavní osvětlení , nebo jeho část, přiměřeně rozložená

- všechny PC, datová technika

- větrání

- knižní výtah do budovy F, (nově budovaný)

V budovách A,B1,B2 	- multimediální učebny - provoz techniky, PC, projektory,atd. 
- osvětlení, stačí snížená hladina.

V prostorách CIT - veškerá technika a osvětlení.

Osvětlení přístupu k rozvodně a dieslu, rozvodny a dieslu.

Vzhledem k tomu, že budova F není předmětem řešení je nutné aby objednatel zajistit komunikaci mezi rozvaděčem dieslu a rozvaděči v budově F.

##### Popis řešení:

## Přívody  NN

- Síť:  Přívod NN od  trafa T1 do rozvaděče  RH1 umístěného  v rozvodně NN trafostanice. Tento přívod bude v soustavě TN-C a bude součástí trafostanice.

- Diesel:  Od rozvaděče  dieselagregátu bude přívod do hlavního rozvaděče RH1. Tento přívod bude rovněž v soustavě TN-C.

- V rozvaděči RH1 bude přepínač síť – DA. V případě výpadku sítě bude vyveden signál do podružných rozvaděčů, kde se odepnou méně důležité odběry a zůstanou připojeny pouze důležité odběry.

- UPS:   Od  centrální UPS  umístěné v 1.PP budovy B1 bude přívod do hl. rozvaděče UPS ozn. RH3/UPS

Přívody od UPS do rozvaděče RH3 budou v soustavě TN-S.

Součástí přívodů budou i přívody od síťového a záložního zdroje do rozvaděče RH0.  Tyto v soustavě TN-C.

## Hlavní napájecí rozvody

Hlavní rozvody budou vyvedeny  z hlavního rozvaděče RH1 (síť a DA)  a RH3  (UPS) k jednotlivým hlavním rozvaděčům budov  (RH-budova) a dále od těchto rozvaděčů k patrovým rozvaděčům nebo přívody k rozvaděčům technologií, výtahů a MaR.

Tyto rozvody budou v soustavě TN-C. V případě přívodů do CY 6 vč. v soustavě TN-S.

Součástí hl. rozvodů budou i rozvody ovládacích kabelů z rozvaděče RH1 do všech podružných rozvaděčů.  Pomocí těchto ovládacích rozvodů budou při výpadku sítě blokovány nedůležité vývody v podružných rozvaděčích.

Součástí těchto rozvodů nejsou přívody pro budovy C,D,E,F, které jsou řešeny samostatným objektem.

## Systém přepínání zdrojů:

Bude proveden pouze jeden rozvod z rozvaděče RH1 společně pro obvody bez požadavku na zálohu a s požadavkem na zálohování z dieselagregátu.Mimo to bude ovládacím kabelem propojeny jednotlivé rozvaděče. Při výpadku sítě budou potom blokovány nedůležité vývody v podružných rozvaděčích. Takto bude možné variabilně přidávat nebo odebírat spotřebiče podle možností výkonu DA.

Mino to bude další napájecí rozvod od UPS, dimenzovaný pro napojení veškerých PC a dalších zařízení s požadavkem nepřetržitého napájení.

Rozvody pro protipožární zařízení jsou vedeny odděleně od tohoto systému.

## Kompenzace účiníku el. energie

Kompenzační rozvaděč pro kompenzaci  účiníku el. energie bude umístěn v hl. rozvodně NN  budovy A u trafostanice. Velikost 150 kVAr. Kompenzace bude na 0,95. Kompenzační rozvaděč bude osazen i kompenzací kapacitní zátěže.

Rozvaděč bude osazen automatickou regulací a filtrací vyšších harmonických.

- Osvětlení

Úroveň osvětlenosti v jednotlivých místnostech byla stanovena podle ČSN EN 12464-1 resp. podle požadavku investora.

Zářivková svítidla v místnostech s PC pracovišti budou osazena mřížkami pro PC pracoviště. Všechna zářivková svítidla budou osazena elektronickými předřadníky (EP).

|  | - Osvětlenost (lx) | - UGRL | - Ra | - Rovnoměrnost osvětlení - úkolu/okolí úkolu/místnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PC učebny | - 300 | - 19 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Posluchárna | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kanceláře | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Knihovna - police | - 200 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / - |
| - Knihovna – místo pro čtení | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / - |
| - Zasedací místnost | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Atrium | - 200 | - 28 | - 80 | 0,3 |
| - Archiv | - 200 | - 25 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Respiruim | - 200 | - 22 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Desinfekce, odplísňování | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kuchyně | - 500 | - 22 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Soc. zařízení | - 200 | - 22 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Sklady | - 100 | - 25 | - 60 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Rozvodny, strojovny | - 200 | - 19 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kotelny | - 100 | - 28 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Chodby | - 100 | - 28 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Schodiště | - 150 | - 25 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Park.stání – parkování, pruhy | - 75 | - - | - 20 | - 0,7 / 0,5 |
| - Park.stání – vjezd, výjezd | - 300 | - 25 | - 20 | - 0,7 / 0,5 |

- V místnostech, kde je požadováno sdružené osvětlení (resp.v částech těchto místností) je navržena o stupeň vyšší hladina osvětlenosti s regulací osvětlení.

Podrobné údaje jsou součástí světelně tech. návrhu, který se může v některých případech odlišovat od výše uvedené tabulky.

## Nouzové osvětlení

# Nouzové osvětlení v objektu je navrženo dle ČSN EN 1838 (36 0453). Jsou navrženy tyto systémy  nouzového osvětlení:

Náhradní osvětlení: Toto osvětlení bude sloužit v případě výpadku hlavního napájení.  Osvětlení umožní pokračování provozu  při  omezení komfortu. bez podstatných změn. Zřízení tohoto osvětlení bude upřesněno dle požadavku investora. 
 	Osvětlení je napájeno z záložního zdroje  - dieselagregátu.

Nouzové únikové osvětlení:  Osvětlení které zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor.  Osvětlení je z nezávislého centrálního bateriového zdroje.  Užita jsou  samostatná svítidla opatřená značkami ukazujícími jednoznačně směr úniku k nouzovému východu. Svítidla jsou zářivková nebo žárovková, tedy s odpovídajícím Ra min 40. Provedení svítidel s piktogramy bude odpovídat ČSN EN 1838 (36 0453). Nouzové osvětlení bude napájeno z centrální baterie. 
Toto osvětlení je dále rozděleno:

Protipanické osvětlení veřejných prostorů: Osvětlení které zabráni panice a umožní lidem dosáhnout místa odkud je rozeznána úniková cesta.  Vodorovná osvětlenost min. 0,5 lx v úrovni podlahy s vyjímkou obvodového pásu v š. 0,5m  Doba provozu min. 1 hod. Doba náběhu – ihned (dle ČSN 50% do 5sec, 100% do 60s.)   Toto osvětlení je zajištěno nouzovým únikovým osvětlením viz další odstavec.

Nouzové únikové osvětlení a osvětlení únikových cest:  Bude osazeno v celém prostoru přístupném pro veřejnost a na únikových cestách v celém objektu. Umístění svítidel je navrženo v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453) čl. 4.1. Min. horizontální osvětlenost 2lx. V místech požárních hlásičů a hasících prostředků a v místech první pomoci min. 5 lx. Poměr max. a min. osvětlenost max. 1:40. Doba provozu min. 1 hod. Doba náběhu – ihned.

Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je zajištěna nepřetržitá funkce, tj. i v případě přechodu na jiný zdroj v požadované intenzitě podle ČSN 730802, tj. podle ČSN EN 1838 a to v těchto prostorech:

- Ve shromažďovacích prostorech (obchodní a veřejné prostory) a na únikových cestách ze shromažďovacích prostor, v souvisejících prostorách přístupných zákazníkům včetně administrativy.

- V ústředně EPS

- Ve strojovně SHZ a ve ventilové stanici SHZ

- V případné rozvodně PO

- V chráněných únikových cestách a v zásahových cestách

Ve všech prostorech kde je požadováno nouzové osvětlení je proveden v rámci projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Výpočet je uložen u zpracovatele PD. Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření.

V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů ze shromažďovacích prostor a z chodeb v administrativě.

Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku jsou navrženy osvětlené značky – svítidla s piktogramy.

## Vnitřní elektroinstalace

Řeší rozvody z podružných patrových rozvaděčů, vč. těchto rozvaděčů.  Z těchto rozvaděčů  bude následně napájeno osvětlení, zásuvky a ostatní el. spotřebiče. Kabelové trasy v 1-6NP budou vedeny ve zdvojených podlahách volně položenými vysvazkovanými kabely. Svislé trasy budou vedeny trubkami v betonu.

Vybraná technologická zařízení /havarijní vzduchotechnika, stabilní hasící zařízení, atd. /, jejichž provoz musí být zajištěn i při výpadku elektrické energie z veřejné sítě, budou zajištěna zálohováním el. energie z elektrických náhradních zdrojů – NZ.

Pro el. rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY nebo bezhalogenové bezhalogenovém provedení třídy reakce na oheň B2cad0.  Pro vybraná technologická zařízení zajišťující havarijní provoz budou použity ohniodolné kabely B2ca s1,d0 / podle IEC 331 /. Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových stoupačkách a  ve zdvojených podlahách jednotlivých podlaží.

Nouzové osvětlení bude řešeno pomocí svítidel s centrální baterií a s centrálním testem funkčnosti.

Z hlediska zajištění dodávky el. energie byl investorem stanoven stupeň důležitosti č.”3” dle ČSN 341640 . Výše uvedená vybraná technologická zařízení zajišťující havarijní provoz budou ve stupni důležitosti č.1.

Tyto rozvody budou v soustavě TN-S.

Součástí řešení je i napojení komunikačního jádra v budově F.

## Odlišení napájecích obvodů- barvy štítků:

Jednotlivé napájecí obvody budou barevně odlišeny:

základní barva štítků:

MDA méně důležité obvody(síť):  	bílé zásuvky

DO důležité obvody  (DA)		světle šedé zásuvky

VDO velmi důležité obvody (UPS)	tmavě šedé zásuvky

Jednotlivé části napájené z různých zdrojů budou v rozvaděčích prostorově odděleny.

- 8. Standardy místností – požadavek investora

Při projektování byly zohledněny požadavky, vyplývající z knihy místností, která byla součástí dokumentace pro výběr zhotovitele.

## Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení bude prováděno ručně spínači v jednotlivých místnostech. Na sociálních zařízeních, chodbách a podzemních garážích budou instalovány pohybové spínače.

Osvětlení garáží v 1PP: 1/3 osvětlení komunikace je napájena z DA a bude ovládána pohybovými čidly. Zbývající osvětlení je rozděleno na osvětlení komunikace a osvětlení stání (vždy po částech) a bude ovládáno pomocí časového programu, nebo prostřednictvím MaR.

Osvětlení schodišťové chodby:  je ovládáno pomocí soumrakového spínače, umístěného na střeše.

Za nedostatečného denního osvětlení budou v provozní době sepnuta všechna svítidla. V provozní době s nízkým pohybem osob (brzké ranní a večerní hodiny) bude možnost nastavení trvalého svícení 1/3 svítidel, 2/3 budou spínány pohybovými čidly.

Za dostatečného denního osvětlení je umělé osvětlení chodeb zhasnuto. V části schodišťové haly, kde není dostatečná intenzita denního osvětlení budou na pohyb osob na reagovat pohybová čidla, která budou v příslušném patře spínat 2/3 osvětlení.

V aule bude spínání a stmívání osvětlení řešeno pomocí řídícího systému (ŘS) DALI.  AV technika a MaR budou mít pro vládání ŘS DALI vlastní převodníky.

V ostatních učebnách s AV technikou bude spínání osvětlení prováděno prostřednictvím impulsních relé, která bude možno ovládat také na základě povelů z AV techniky a BMS.

V místnostech se sdruženým osvětlením bude řešeno postupné spínání osvětlení po řadách rovnoběžně s okny, tak aby bylo možné regulovat hladinu osvětlení podle intenzity denního světla (s výjimkou místností s AV technikou, kde budou řady svítidel spínány od plátna (IA tabule).

Systém ovládání bude propojen se systémem BMS. Od EZS budou přes systém BMS  vypínány osvětlení jednotlivých zastřežených úseků.

## Ovládání pohonů žaluzií

Je řešeno v rámci BMS, silnoproud napájí žaluziové řídící jednotky.

## Napojení AV techniky

Napojení AV techniky bylo provedeno dle podkladů, dodaných projektantem AV techniky.

Spínací prvky ovládání AVT budou součástí dodávky AVT, v rozvodnicích pro ně bude ponechána prostorová rezerva.

Přesné umístění vývodů pro AV techniku provést dle požadavků této profese!

## Měření a regulace

MaR je řešena samostatným projektem.

Vazby na MaR:

- ovládání tepelných spotřebičů (topných rohoží, centrálního ohřevu TUV, el. ohřevu pro VZT, vyhřívání rampy, vyhřívání potrubí v garážích 1PP, vyhřívané střešní vpusti)

- možnost centrálního ovládání osvětlení ( s výjimkou hl. chodeb)

- hlášení stavů na přípojnicích v rozváděčích (síť+DA, UPS1, UPS2)

- informace o stavu přepěťových ochran

- informace o stavu centrálního bateriového systému

-     ovládání osvětlení v učebnách

-     blokování osvětlení vybraných prostor při zastřežení (EZS)

## Motorické instalace

V rámci motorických výkonů budou připojena následující zařízení:

- přívody pro výtahy

- vyhřívání potrubí v garážích 1PP

- osazení top. kabelu do štěrbiny a chrliče vod. prvku

- napojení střešních vpustí

- napojení pohonů žaluzií

- napojení strojovny vodního prvku (5kW)

- napojení lokálního ohřevu TUV v kancelářích a učebnách

- napojení fancoilů a jejich blokování od MaR při otevření oken-dosud není upřesněno umístění, příkony a způsob ovládání

## Přepěťové ochrany

V objektu jsou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá el. zařízení zajišťující koordinaci izolace třídy 1-3 kategorie podle ČSN EN 62 305

Kategorie 1 - hlavní rozvaděč objektu

Kategorie 2 - podružné lokální rozvaděče

Kategorie 3 - Všechny zásuvky a vývody pro spotřebiče sdělovacího rozvodu budou opatřeny přepěťovou ochranou typu D dle normy ISO 61312-1.

## Provedení v návaznosti na požární zabezpečení:

Elektroinstalace v posuzovaném objektu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro prostředí stanovené dle ČSN 33 2000 - 3 a ČSN 33 2000-5-51. Před uvedením stavby do užívání bude provedena revize elektrozařízení.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení mohou být volně vedeny požárními úseky s požárním rizikem pokud tyto vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15 - R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 nebo musí být pod omítkou o tl. 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 100 mm. Všechny protipožární ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Ostatní kabely nemusí splňovat výše uvedené požadavky. 
 Přitom nosné konstrukce na kterých jsou kabely uloženy neztratí v požadované době zajištění funkčnosti kabelu únosnost a stabilitu.
- Kabely musí vyhovovat  výše uvedenému spojitě. Nelze tedy kombinovat  různé kabely a propojovat je např. v krabicích.

Vypínání elektrické energie bude zajištěno samostatnými STOP tlačítky. V prostoru vstupu do jednotlivých objektů (v místnostech A.N01.002, B1.N01.002 a B2.N01.002), kde je předpokládáno zahájení provedení protipožárního zásahu a na hlavním rozvaděči (popř. rozváděčích) je umístěn centrální vypínač elektrické energie „CENTRAL STOP“, který vypne přívod elektrické energie ke všem zařízením v jednotlivých částech objektu, kromě zařízení, které mají být funkční při požáru. Zároveň v těchto místnostech musí být umístěn vypínač „TOTAL STOP“, společný pro objekty A+B1+B2, který vypne přívod elektrické energie pro tyto objekty včetně zařízení, které mají být funkční při požáru (tzn. veškeré záložní zdroje, diesel agregát apod.). Obě tlačítka u vstupů do budov A+B1+B2.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení, které musí být při požáru funkční, musí mít zajištěnu dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

Jedná se o níže uvedená zařízení:

- Evakuační rozhlas

- nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838,

- nucené větrání CHÚC A+B1

- nucené větrání evakuačních výtahů

- evakuační výtahy.

Napájení ze dvou nezávislých zdrojů je řešeno:

- první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční síť,

- druhý zdroj

- EPS – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení ústředen a sirén po dobu min. 24 h,

- nouzové osvětlení – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení po dobu min. 1 h,

- zařízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min,

- nucené odvětrání CHÚC B – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min,

- evakuační výtahy – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min.

Větrání CHÚC B

Dle čl. 9.4.5 je chráněná úniková cesta typu B odvětrána přetlakovou ventilací ze spodní úrovně CHÚC-B. Dodávka vzduchu do CHÚC-B bude zajištěna po dobu min. 30 minut po ohlášení vzniku požáru od systému elektrické požární signalizace (EPS).

Zařízení pro větrání CHÚC-B bude ovládáno z ústředny EPS

Dodávka elektrické energie pro zajištění chodu zařízení pro větrání CHÚC-B musí být zajištěna dle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802, elektrické rozvody v CHÚC-B a k ventilátorům pro větrání CHÚC-B musí být provedeny dle čl. 12.9.2 a 12.9.3 ČSN 730802.

Chráněné únikové cesty musí být dle čl.9.15.1 ČSN 73 0802 nouzově osvětleny.

Dle čl. čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 musí být nouzové osvětlení chráněných únikových cest funkční i v době požáru, a to pro CHÜC-B po dobu min. 60 minut. Systém nouzového osvětlení bude doplněn zřetelným značením směru úniku, které bude doplněno piktogramy v souladu s ČSN ISO 3864.

## Ochranné pospojování

Dle ČSN 33 20 00-4-41 čl. 413.1.2. navzájem spojí do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části: - ochr. vodič, uzemňovací přívod nebo hl. ochranná svorka, vodivé plynovodní a vodovodní potrubí a kovové konstrukční části, ÚT a klimatizace.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Hlavní přípojnice ochr. pospojování je v rozvodně 1.P.P.

Průřezy vodičů hlavního pospojování nesmí být menší než polovina největšího ochr. vodiče v instalaci. Min. však Cu 16mm2, max. 25 mm2. Tato vedení se spojí s ochranným vodičem v rozvaděči.  Vývody k podruž. rozvaděčům budou Cu 120 mm2

V rámci ochr. pospojování se v koupelnách  nebo sprchách vzájemně spojí všechny kovové předměty a spojí se s vodičem hl. pospojování v hl. rozvaděči nebo podružné rozvodnici.  Jedná se o vodovodní potrubí, kovová část sprchové kabiny resp. vana, topení event. kovový odpad.

Pospojování v koupelnách provést vodičem CU 4mm2.

Pospojování se provede rovněž v kotelně, strojovně VZT.

## Hromosvod

### 1. Základní údaje:

Střecha objektu:  plochá

Třída LPS: 	II

Počet svodů: 	svody tvořeny armováním stěn. Vodivě spojené dráty cca 25 míst

Vzdálenost svodů: 5m

Jímací  soustava:   mřížová velikost ok 10x10

Velikost valivé koule: 30m

Uzemňovací soustava: společná  uzemňovací soustava tvořená páskem   FeZn 30/4 ve výkopu pro základy, u stávající budovy mimo budovu

Předepsaný zemní odpor: max. 5

Třída zeminy: 4

Vnější vlivy: venkovní prostory - 	AA 7 -25oC až +55oC

AB 7 rel. vlhkost 10 až 100%

AD 2 vodní tříšť				IP X3  							AE 3 velmi malé předměty do 1mm	IP 4X

AF 2 atmosférická koroze

Platná ČSN: ČSN EN 62305

Napěťová soustava: 3+N,PE, AC 50 Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením od zdroje

### 2. Jímací soustava:

Objekt B2 má plochou střechu.

Jímací vedení bude strojené tvořené strojenými tyčovými jímačem a vedením  AlMgSi 8. Jímací vedení bude uložena na ploché střeše na podpěrách PV21, resp.  plastových podpěrách na  oplechování atiky.

Veškeré kovové předměty  na střeše (výdechy VZT, chladící agregát budou v ochranných pásmech tyč. jímačů a nebudou s jímací soustavou spojeny.

Na krycí ocelové stěně obklopující VZT jednotky budou umístěny jímací tyče převyšující zařízení a stěnu o 1,5m. Tyče budu uchyceny pomocí izolovaných držáků na stěnu ve vzdálenosti min 75 cm činného izolantu. Další tyče budou umístěny na stěně světlíku – izol. vzdálenost 50 cm.

V místech žebříků mezi střechami budou tyto použity jako náhodné svody. Připojení na soustavu svodů bude přes uzemňovací terčíky vyvedené na vnitřní straně atiky a založené v rámci armování.

### 3.  Svody:

Svody jsou tvořeny sítí spolehlivě svařených armovacích drátů monolitických stěn. Toto je dodávkou statiky.

Armovací dráty jsou na střeše vyvedeny a ukončeny uzemňovacími body – typovými terčíky na které se připojí jímací vedení. Tyto terčíky jsou umístěny na vnitřní stěně atiky.

Velké kovové hmoty se připojí na armování. Je o kovová hliníková okna v 1, 5 a 6.NP. Pro toto připojení jsou z armování vyvedeny opět uzemňovací body v blízkosti těchto oken (dveří) na které se tyto pomocí strojených vodičů AlMgSi 8 připojí.

### 4. Ekvipotenciálové pospojování

V rámci statiky bude v jednotlivých patrech vzájemně provařeno armování v rastru cca 5x5m. V předepsaných místech budou osazeny uzemňovací body pro napojení pospojení, rozvaděčů a kovových potrubí. Pro tato připojení budou vyvedeny uzemňovací body dle schematu umístění těchto bodů.  Tyto body jsou součástí statiky a jejich pozice jsou součástí vnitřní elektroinstalace.

Při betonáži je třeba kontrolovat zda nedošlo k poškození svárů.

### 6. Uzemňovací soustava

Uzemňovací soustava je tvořena sítí vzájemně svařených armovacích drátů po obvodu budovy, která slouží současně i jako ochrana před bludnými proudy.

## Bezpečnost práce

Výchozí revizi byla provedena  dodavatelem montážních prací podle ČSN 33 2000-6-61. Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách uvedených v ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. CUBP č.50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v  krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí  IP1x a menším

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Podle vyhl. č. 73/2010:

Zahájení montáže zařízení I. třídy oznámuje osoba uvedené v bodě 1. (zhotovitel)  bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I  lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru